## coef_reduction_deperdition
tv_coef_reduction_deperdition_id	enum_type_adjacence_id	type_adjacence	zone_climatique	uvue	enum_cfg_isolation_lnc_id	cfg_isolation_lnc	aiu_aue_min	aiu_aue_max	b
1	1	Extérieur							1
2	2	Paroi enterré							1
3	3	Vide Sanitaire							1
4	4	Bâtiment ou local à usage autre que d'habitation							0.2
5	5	Terre-Plein							1
6	6	Sous-sol non chauffé							1
7	7	Locaux non chauffés non accessible			1	local chauffé non accessible			0.95
8	20	Local tertiaire à l'intérieur de l'immeuble en contact avec l'appartement							0.2
9	14	local non chauffé		0	4	lc isolé + lnc non isolé		≤ 0,25	0.95
10	14	local non chauffé		0	4	lc isolé + lnc non isolé	0,25 <	≤ 0,50	0.95
11	14	local non chauffé		0	4	lc isolé + lnc non isolé	0,50 <	≤ 0,75	0.9
12	14	local non chauffé		0	4	lc isolé + lnc non isolé	0,75 <	≤ 1,00	0.85
13	14	local non chauffé		0	4	lc isolé + lnc non isolé	1,00 <	≤ 1,25	0.85
14	14	local non chauffé		0	4	lc isolé + lnc non isolé	1,25 <	≤ 2,00	0.8
15	14	local non chauffé		0	4	lc isolé + lnc non isolé	2,00 <	≤ 2,50	0.75
16	14	local non chauffé		0	4	lc isolé + lnc non isolé	2,50 <	≤ 3,00	0.7
17	14	local non chauffé		0	4	lc isolé + lnc non isolé	3,00 <	≤ 3,50	0.65
18	14	local non chauffé		0	4	lc isolé + lnc non isolé	3,50 <	≤ 4,00	0.65
19	14	local non chauffé		0	4	lc isolé + lnc non isolé	4,00 <	≤ 6,00	0.55
20	14	local non chauffé		0	4	lc isolé + lnc non isolé	6,00 <	≤ 8,00	0.45
21	14	local non chauffé		0	4	lc isolé + lnc non isolé	8,00 <	≤ 10,00	0.4
22	14	local non chauffé		0	4	lc isolé + lnc non isolé	10,00 <	≤ 25,00	0.35
23	14	local non chauffé		0	4	lc isolé + lnc non isolé	25,00 <	≤ 50,00	0.2
24	14	local non chauffé		0	4	lc isolé + lnc non isolé	50,00 <		0.1
25	13|15|17	local non chauffé		0.3	4	lc isolé + lnc non isolé		≤ 0,25	0.95
26	13|15|17	local non chauffé		0.3	4	lc isolé + lnc non isolé	0,25 <	≤ 0,50	0.95
27	13|15|17	local non chauffé		0.3	4	lc isolé + lnc non isolé	0,50 <	≤ 0,75	0.95
28	13|15|17	local non chauffé		0.3	4	lc isolé + lnc non isolé	0,75 <	≤ 1,00	0.9
29	13|15|17	local non chauffé		0.3	4	lc isolé + lnc non isolé	1,00 <	≤ 1,25	0.9
30	13|15|17	local non chauffé		0.3	4	lc isolé + lnc non isolé	1,25 <	≤ 2,00	0.8
31	13|15|17	local non chauffé		0.3	4	lc isolé + lnc non isolé	2,00 <	≤ 2,50	0.8
32	13|15|17	local non chauffé		0.3	4	lc isolé + lnc non isolé	2,50 <	≤ 3,00	0.75
33	13|15|17	local non chauffé		0.3	4	lc isolé + lnc non isolé	3,00 <	≤ 3,50	0.75
34	13|15|17	local non chauffé		0.3	4	lc isolé + lnc non isolé	3,50 <	≤ 4,00	0.7
35	13|15|17	local non chauffé		0.3	4	lc isolé + lnc non isolé	4,00 <	≤ 6,00	0.6
36	13|15|17	local non chauffé		0.3	4	lc isolé + lnc non isolé	6,00 <	≤ 8,00	0.55
37	13|15|17	local non chauffé		0.3	4	lc isolé + lnc non isolé	8,00 <	≤ 10,00	0.5
38	13|15|17	local non chauffé		0.3	4	lc isolé + lnc non isolé	10,00 <	≤ 25,00	0.4
39	13|15|17	local non chauffé		0.3	4	lc isolé + lnc non isolé	25,00 <	≤ 50,00	0.25
40	13|15|17	local non chauffé		0.3	4	lc isolé + lnc non isolé	50,00 <		0.15
41	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	4	lc isolé + lnc non isolé		≤ 0,25	1
42	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	4	lc isolé + lnc non isolé	0,25 <	≤ 0,50	0.95
43	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	4	lc isolé + lnc non isolé	0,50 <	≤ 0,75	0.95
44	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	4	lc isolé + lnc non isolé	0,75 <	≤ 1,00	0.95
45	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	4	lc isolé + lnc non isolé	1,00 <	≤ 1,25	0.9
46	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	4	lc isolé + lnc non isolé	1,25 <	≤ 2,00	0.9
47	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	4	lc isolé + lnc non isolé	2,00 <	≤ 2,50	0.85
48	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	4	lc isolé + lnc non isolé	2,50 <	≤ 3,00	0.85
49	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	4	lc isolé + lnc non isolé	3,00 <	≤ 3,50	0.8
50	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	4	lc isolé + lnc non isolé	3,50 <	≤ 4,00	0.8
51	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	4	lc isolé + lnc non isolé	4,00 <	≤ 6,00	0.7
52	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	4	lc isolé + lnc non isolé	6,00 <	≤ 8,00	0.65
53	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	4	lc isolé + lnc non isolé	8,00 <	≤ 10,00	0.6
54	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	4	lc isolé + lnc non isolé	10,00 <	≤ 25,00	0.5
55	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	4	lc isolé + lnc non isolé	25,00 <	≤ 50,00	0.35
56	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	4	lc isolé + lnc non isolé	50,00 <		0.2
57	11	local non chauffé		9	4	lc isolé + lnc non isolé		≤ 0,25	1
58	11	local non chauffé		9	4	lc isolé + lnc non isolé	0,25 <	≤ 0,50	1
59	11	local non chauffé		9	4	lc isolé + lnc non isolé	0,50 <	≤ 0,75	1
60	11	local non chauffé		9	4	lc isolé + lnc non isolé	0,75 <	≤ 1,00	0.95
61	11	local non chauffé		9	4	lc isolé + lnc non isolé	1,00 <	≤ 1,25	0.95
62	11	local non chauffé		9	4	lc isolé + lnc non isolé	1,25 <	≤ 2,00	0.95
63	11	local non chauffé		9	4	lc isolé + lnc non isolé	2,00 <	≤ 2,50	0.9
64	11	local non chauffé		9	4	lc isolé + lnc non isolé	2,50 <	≤ 3,00	0.9
65	11	local non chauffé		9	4	lc isolé + lnc non isolé	3,00 <	≤ 3,50	0.9
66	11	local non chauffé		9	4	lc isolé + lnc non isolé	3,50 <	≤ 4,00	0.9
67	11	local non chauffé		9	4	lc isolé + lnc non isolé	4,00 <	≤ 6,00	0.85
68	11	local non chauffé		9	4	lc isolé + lnc non isolé	6,00 <	≤ 8,00	0.8
69	11	local non chauffé		9	4	lc isolé + lnc non isolé	8,00 <	≤ 10,00	0.75
70	11	local non chauffé		9	4	lc isolé + lnc non isolé	10,00 <	≤ 25,00	0.7
71	11	local non chauffé		9	4	lc isolé + lnc non isolé	25,00 <	≤ 50,00	0.5
72	11	local non chauffé		9	4	lc isolé + lnc non isolé	50,00 <		0.3
73	14	local non chauffé		0	2	lc non isolé + lnc non isolé		≤ 0,25	0.8
74	14	local non chauffé		0	2	lc non isolé + lnc non isolé	0,25 <	≤ 0,50	0.65
75	14	local non chauffé		0	2	lc non isolé + lnc non isolé	0,50 <	≤ 0,75	0.55
76	14	local non chauffé		0	2	lc non isolé + lnc non isolé	0,75 <	≤ 1,00	0.5
77	14	local non chauffé		0	2	lc non isolé + lnc non isolé	1,00 <	≤ 1,25	0.45
78	14	local non chauffé		0	2	lc non isolé + lnc non isolé	1,25 <	≤ 2,00	0.35
79	14	local non chauffé		0	2	lc non isolé + lnc non isolé	2,00 <	≤ 2,50	0.3
80	14	local non chauffé		0	2	lc non isolé + lnc non isolé	2,50 <	≤ 3,00	0.25
81	14	local non chauffé		0	2	lc non isolé + lnc non isolé	3,00 <	≤ 3,50	0.2
82	14	local non chauffé		0	2	lc non isolé + lnc non isolé	3,50 <	≤ 4,00	0.2
83	14	local non chauffé		0	2	lc non isolé + lnc non isolé	4,00 <	≤ 6,00	0.15
84	14	local non chauffé		0	2	lc non isolé + lnc non isolé	6,00 <	≤ 8,00	0.1
85	14	local non chauffé		0	2	lc non isolé + lnc non isolé	8,00 <	≤ 10,00	0.1
86	14	local non chauffé		0	2	lc non isolé + lnc non isolé	10,00 <	≤ 25,00	0.05
87	14	local non chauffé		0	2	lc non isolé + lnc non isolé	25,00 <	≤ 50,00	0.05
88	14	local non chauffé		0	2	lc non isolé + lnc non isolé	50,00 <		0
89	13|15|17	local non chauffé		0.3	2	lc non isolé + lnc non isolé		≤ 0,25	0.85
90	13|15|17	local non chauffé		0.3	2	lc non isolé + lnc non isolé	0,25 <	≤ 0,50	0.75
91	13|15|17	local non chauffé		0.3	2	lc non isolé + lnc non isolé	0,50 <	≤ 0,75	0.65
92	13|15|17	local non chauffé		0.3	2	lc non isolé + lnc non isolé	0,75 <	≤ 1,00	0.55
93	13|15|17	local non chauffé		0.3	2	lc non isolé + lnc non isolé	1,00 <	≤ 1,25	0.5
94	13|15|17	local non chauffé		0.3	2	lc non isolé + lnc non isolé	1,25 <	≤ 2,00	0.4
95	13|15|17	local non chauffé		0.3	2	lc non isolé + lnc non isolé	2,00 <	≤ 2,50	0.35
96	13|15|17	local non chauffé		0.3	2	lc non isolé + lnc non isolé	2,50 <	≤ 3,00	0.3
97	13|15|17	local non chauffé		0.3	2	lc non isolé + lnc non isolé	3,00 <	≤ 3,50	0.3
98	13|15|17	local non chauffé		0.3	2	lc non isolé + lnc non isolé	3,50 <	≤ 4,00	0.25
99	13|15|17	local non chauffé		0.3	2	lc non isolé + lnc non isolé	4,00 <	≤ 6,00	0.2
100	13|15|17	local non chauffé		0.3	2	lc non isolé + lnc non isolé	6,00 <	≤ 8,00	0.15
101	13|15|17	local non chauffé		0.3	2	lc non isolé + lnc non isolé	8,00 <	≤ 10,00	0.1
102	13|15|17	local non chauffé		0.3	2	lc non isolé + lnc non isolé	10,00 <	≤ 25,00	0.1
103	13|15|17	local non chauffé		0.3	2	lc non isolé + lnc non isolé	25,00 <	≤ 50,00	0.05
104	13|15|17	local non chauffé		0.3	2	lc non isolé + lnc non isolé	50,00 <		0
105	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	2	lc non isolé + lnc non isolé		≤ 0,25	0.9
106	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	2	lc non isolé + lnc non isolé	0,25 <	≤ 0,50	0.8
107	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	2	lc non isolé + lnc non isolé	0,50 <	≤ 0,75	0.75
108	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	2	lc non isolé + lnc non isolé	0,75 <	≤ 1,00	0.7
109	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	2	lc non isolé + lnc non isolé	1,00 <	≤ 1,25	0.65
110	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	2	lc non isolé + lnc non isolé	1,25 <	≤ 2,00	0.5
111	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	2	lc non isolé + lnc non isolé	2,00 <	≤ 2,50	0.45
112	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	2	lc non isolé + lnc non isolé	2,50 <	≤ 3,00	0.4
113	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	2	lc non isolé + lnc non isolé	3,00 <	≤ 3,50	0.4
114	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	2	lc non isolé + lnc non isolé	3,50 <	≤ 4,00	0.35
115	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	2	lc non isolé + lnc non isolé	4,00 <	≤ 6,00	0.25
116	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	2	lc non isolé + lnc non isolé	6,00 <	≤ 8,00	0.2
117	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	2	lc non isolé + lnc non isolé	8,00 <	≤ 10,00	0.2
118	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	2	lc non isolé + lnc non isolé	10,00 <	≤ 25,00	0.15
119	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	2	lc non isolé + lnc non isolé	25,00 <	≤ 50,00	0.05
120	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	2	lc non isolé + lnc non isolé	50,00 <		0.05
121	11	local non chauffé		9	2	lc non isolé + lnc non isolé		≤ 0,25	0.95
122	11	local non chauffé		9	2	lc non isolé + lnc non isolé	0,25 <	≤ 0,50	0.9
123	11	local non chauffé		9	2	lc non isolé + lnc non isolé	0,50 <	≤ 0,75	0.85
124	11	local non chauffé		9	2	lc non isolé + lnc non isolé	0,75 <	≤ 1,00	0.8
125	11	local non chauffé		9	2	lc non isolé + lnc non isolé	1,00 <	≤ 1,25	0.8
126	11	local non chauffé		9	2	lc non isolé + lnc non isolé	1,25 <	≤ 2,00	0.7
127	11	local non chauffé		9	2	lc non isolé + lnc non isolé	2,00 <	≤ 2,50	0.65
128	11	local non chauffé		9	2	lc non isolé + lnc non isolé	2,50 <	≤ 3,00	0.6
129	11	local non chauffé		9	2	lc non isolé + lnc non isolé	3,00 <	≤ 3,50	0.55
130	11	local non chauffé		9	2	lc non isolé + lnc non isolé	3,50 <	≤ 4,00	0.5
131	11	local non chauffé		9	2	lc non isolé + lnc non isolé	4,00 <	≤ 6,00	0.4
132	11	local non chauffé		9	2	lc non isolé + lnc non isolé	6,00 <	≤ 8,00	0.35
133	11	local non chauffé		9	2	lc non isolé + lnc non isolé	8,00 <	≤ 10,00	0.3
134	11	local non chauffé		9	2	lc non isolé + lnc non isolé	10,00 <	≤ 25,00	0.25
135	11	local non chauffé		9	2	lc non isolé + lnc non isolé	25,00 <	≤ 50,00	0.15
136	11	local non chauffé		9	2	lc non isolé + lnc non isolé	50,00 <		0.05
137	14	local non chauffé		0	3	lc non isolé + lnc isolé		≤ 0,25	0.35
138	14	local non chauffé		0	3	lc non isolé + lnc isolé	0,25 <	≤ 0,50	0.2
139	14	local non chauffé		0	3	lc non isolé + lnc isolé	0,50 <	≤ 0,75	0.15
140	14	local non chauffé		0	3	lc non isolé + lnc isolé	0,75 <	≤ 1,00	0.15
141	14	local non chauffé		0	3	lc non isolé + lnc isolé	1,00 <	≤ 1,25	0.1
142	14	local non chauffé		0	3	lc non isolé + lnc isolé	1,25 <	≤ 2,00	0.05
143	14	local non chauffé		0	3	lc non isolé + lnc isolé	2,00 <	≤ 2,50	0.05
144	14	local non chauffé		0	3	lc non isolé + lnc isolé	2,50 <	≤ 3,00	0.05
145	14	local non chauffé		0	3	lc non isolé + lnc isolé	3,00 <	≤ 3,50	0.05
146	14	local non chauffé		0	3	lc non isolé + lnc isolé	3,50 <	≤ 4,00	0.05
147	14	local non chauffé		0	3	lc non isolé + lnc isolé	4,00 <	≤ 6,00	0
148	14	local non chauffé		0	3	lc non isolé + lnc isolé	6,00 <	≤ 8,00	0
149	14	local non chauffé		0	3	lc non isolé + lnc isolé	8,00 <	≤ 10,00	0
150	14	local non chauffé		0	3	lc non isolé + lnc isolé	10,00 <	≤ 25,00	0
151	14	local non chauffé		0	3	lc non isolé + lnc isolé	25,00 <	≤ 50,00	0
152	14	local non chauffé		0	3	lc non isolé + lnc isolé	50,00 <		0
153	13|15|17	local non chauffé		0.3	3	lc non isolé + lnc isolé		≤ 0,25	0.5
154	13|15|17	local non chauffé		0.3	3	lc non isolé + lnc isolé	0,25 <	≤ 0,50	0.35
155	13|15|17	local non chauffé		0.3	3	lc non isolé + lnc isolé	0,50 <	≤ 0,75	0.25
156	13|15|17	local non chauffé		0.3	3	lc non isolé + lnc isolé	0,75 <	≤ 1,00	0.2
157	13|15|17	local non chauffé		0.3	3	lc non isolé + lnc isolé	1,00 <	≤ 1,25	0.15
158	13|15|17	local non chauffé		0.3	3	lc non isolé + lnc isolé	1,25 <	≤ 2,00	0.1
159	13|15|17	local non chauffé		0.3	3	lc non isolé + lnc isolé	2,00 <	≤ 2,50	0.1
160	13|15|17	local non chauffé		0.3	3	lc non isolé + lnc isolé	2,50 <	≤ 3,00	0.1
161	13|15|17	local non chauffé		0.3	3	lc non isolé + lnc isolé	3,00 <	≤ 3,50	0.05
162	13|15|17	local non chauffé		0.3	3	lc non isolé + lnc isolé	3,50 <	≤ 4,00	0.05
163	13|15|17	local non chauffé		0.3	3	lc non isolé + lnc isolé	4,00 <	≤ 6,00	0.05
164	13|15|17	local non chauffé		0.3	3	lc non isolé + lnc isolé	6,00 <	≤ 8,00	0.05
165	13|15|17	local non chauffé		0.3	3	lc non isolé + lnc isolé	8,00 <	≤ 10,00	0.05
166	13|15|17	local non chauffé		0.3	3	lc non isolé + lnc isolé	10,00 <	≤ 25,00	0
167	13|15|17	local non chauffé		0.3	3	lc non isolé + lnc isolé	25,00 <	≤ 50,00	0
168	13|15|17	local non chauffé		0.3	3	lc non isolé + lnc isolé	50,00 <		0
169	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	3	lc non isolé + lnc isolé		≤ 0,25	0.85
170	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	3	lc non isolé + lnc isolé	0,25 <	≤ 0,50	0.7
171	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	3	lc non isolé + lnc isolé	0,50 <	≤ 0,75	0.65
172	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	3	lc non isolé + lnc isolé	0,75 <	≤ 1,00	0.55
173	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	3	lc non isolé + lnc isolé	1,00 <	≤ 1,25	0.5
174	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	3	lc non isolé + lnc isolé	1,25 <	≤ 2,00	0.4
175	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	3	lc non isolé + lnc isolé	2,00 <	≤ 2,50	0.35
176	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	3	lc non isolé + lnc isolé	2,50 <	≤ 3,00	0.3
177	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	3	lc non isolé + lnc isolé	3,00 <	≤ 3,50	0.25
178	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	3	lc non isolé + lnc isolé	3,50 <	≤ 4,00	0.25
179	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	3	lc non isolé + lnc isolé	4,00 <	≤ 6,00	0.2
180	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	3	lc non isolé + lnc isolé	6,00 <	≤ 8,00	0.15
181	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	3	lc non isolé + lnc isolé	8,00 <	≤ 10,00	0.1
182	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	3	lc non isolé + lnc isolé	10,00 <	≤ 25,00	0.1
183	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	3	lc non isolé + lnc isolé	25,00 <	≤ 50,00	0.05
184	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	3	lc non isolé + lnc isolé	50,00 <		0
185	11	local non chauffé		9	3	lc non isolé + lnc isolé		≤ 0,25	0.95
186	11	local non chauffé		9	3	lc non isolé + lnc isolé	0,25 <	≤ 0,50	0.9
187	11	local non chauffé		9	3	lc non isolé + lnc isolé	0,50 <	≤ 0,75	0.85
188	11	local non chauffé		9	3	lc non isolé + lnc isolé	0,75 <	≤ 1,00	0.8
189	11	local non chauffé		9	3	lc non isolé + lnc isolé	1,00 <	≤ 1,25	0.75
190	11	local non chauffé		9	3	lc non isolé + lnc isolé	1,25 <	≤ 2,00	0.65
191	11	local non chauffé		9	3	lc non isolé + lnc isolé	2,00 <	≤ 2,50	0.6
192	11	local non chauffé		9	3	lc non isolé + lnc isolé	2,50 <	≤ 3,00	0.55
193	11	local non chauffé		9	3	lc non isolé + lnc isolé	3,00 <	≤ 3,50	0.5
194	11	local non chauffé		9	3	lc non isolé + lnc isolé	3,50 <	≤ 4,00	0.45
195	11	local non chauffé		9	3	lc non isolé + lnc isolé	4,00 <	≤ 6,00	0.35
196	11	local non chauffé		9	3	lc non isolé + lnc isolé	6,00 <	≤ 8,00	0.3
197	11	local non chauffé		9	3	lc non isolé + lnc isolé	8,00 <	≤ 10,00	0.25
198	11	local non chauffé		9	3	lc non isolé + lnc isolé	10,00 <	≤ 25,00	0.2
199	11	local non chauffé		9	3	lc non isolé + lnc isolé	25,00 <	≤ 50,00	0.1
200	11	local non chauffé		9	3	lc non isolé + lnc isolé	50,00 <		0.05
201	14	local non chauffé		0	5	lc isolé + lnc isolé		≤ 0,25	0.8
202	14	local non chauffé		0	5	lc isolé + lnc isolé	0,25 <	≤ 0,50	0.65
203	14	local non chauffé		0	5	lc isolé + lnc isolé	0,50 <	≤ 0,75	0.55
204	14	local non chauffé		0	5	lc isolé + lnc isolé	0,75 <	≤ 1,00	0.5
205	14	local non chauffé		0	5	lc isolé + lnc isolé	1,00 <	≤ 1,25	0.45
206	14	local non chauffé		0	5	lc isolé + lnc isolé	1,25 <	≤ 2,00	0.35
207	14	local non chauffé		0	5	lc isolé + lnc isolé	2,00 <	≤ 2,50	0.3
208	14	local non chauffé		0	5	lc isolé + lnc isolé	2,50 <	≤ 3,00	0.25
209	14	local non chauffé		0	5	lc isolé + lnc isolé	3,00 <	≤ 3,50	0.2
210	14	local non chauffé		0	5	lc isolé + lnc isolé	3,50 <	≤ 4,00	0.2
211	14	local non chauffé		0	5	lc isolé + lnc isolé	4,00 <	≤ 6,00	0.15
212	14	local non chauffé		0	5	lc isolé + lnc isolé	6,00 <	≤ 8,00	0.1
213	14	local non chauffé		0	5	lc isolé + lnc isolé	8,00 <	≤ 10,00	0.1
214	14	local non chauffé		0	5	lc isolé + lnc isolé	10,00 <	≤ 25,00	0.05
215	14	local non chauffé		0	5	lc isolé + lnc isolé	25,00 <	≤ 50,00	0.05
216	14	local non chauffé		0	5	lc isolé + lnc isolé	50,00 <		0
217	13|15|17	local non chauffé		0.3	5	lc isolé + lnc isolé		≤ 0,25	0.9
218	13|15|17	local non chauffé		0.3	5	lc isolé + lnc isolé	0,25 <	≤ 0,50	0.8
219	13|15|17	local non chauffé		0.3	5	lc isolé + lnc isolé	0,50 <	≤ 0,75	0.7
220	13|15|17	local non chauffé		0.3	5	lc isolé + lnc isolé	0,75 <	≤ 1,00	0.65
221	13|15|17	local non chauffé		0.3	5	lc isolé + lnc isolé	1,00 <	≤ 1,25	0.6
222	13|15|17	local non chauffé		0.3	5	lc isolé + lnc isolé	1,25 <	≤ 2,00	0.45
223	13|15|17	local non chauffé		0.3	5	lc isolé + lnc isolé	2,00 <	≤ 2,50	0.4
224	13|15|17	local non chauffé		0.3	5	lc isolé + lnc isolé	2,50 <	≤ 3,00	0.35
225	13|15|17	local non chauffé		0.3	5	lc isolé + lnc isolé	3,00 <	≤ 3,50	0.35
226	13|15|17	local non chauffé		0.3	5	lc isolé + lnc isolé	3,50 <	≤ 4,00	0.3
227	13|15|17	local non chauffé		0.3	5	lc isolé + lnc isolé	4,00 <	≤ 6,00	0.25
228	13|15|17	local non chauffé		0.3	5	lc isolé + lnc isolé	6,00 <	≤ 8,00	0.2
229	13|15|17	local non chauffé		0.3	5	lc isolé + lnc isolé	8,00 <	≤ 10,00	0.15
230	13|15|17	local non chauffé		0.3	5	lc isolé + lnc isolé	10,00 <	≤ 25,00	0.1
231	13|15|17	local non chauffé		0.3	5	lc isolé + lnc isolé	25,00 <	≤ 50,00	0.05
232	13|15|17	local non chauffé		0.3	5	lc isolé + lnc isolé	50,00 <		0.05
233	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	5	lc isolé + lnc isolé		≤ 0,25	0.95
234	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	5	lc isolé + lnc isolé	0,25 <	≤ 0,50	0.95
235	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	5	lc isolé + lnc isolé	0,50 <	≤ 0,75	0.9
236	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	5	lc isolé + lnc isolé	0,75 <	≤ 1,00	0.9
237	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	5	lc isolé + lnc isolé	1,00 <	≤ 1,25	0.9
238	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	5	lc isolé + lnc isolé	1,25 <	≤ 2,00	0.8
239	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	5	lc isolé + lnc isolé	2,00 <	≤ 2,50	0.8
240	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	5	lc isolé + lnc isolé	2,50 <	≤ 3,00	0.75
241	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	5	lc isolé + lnc isolé	3,00 <	≤ 3,50	0.7
242	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	5	lc isolé + lnc isolé	3,50 <	≤ 4,00	0.7
243	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	5	lc isolé + lnc isolé	4,00 <	≤ 6,00	0.6
244	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	5	lc isolé + lnc isolé	6,00 <	≤ 8,00	0.55
245	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	5	lc isolé + lnc isolé	8,00 <	≤ 10,00	0.45
246	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	5	lc isolé + lnc isolé	10,00 <	≤ 25,00	0.4
247	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	5	lc isolé + lnc isolé	25,00 <	≤ 50,00	0.25
248	8|9|12|16|18|19|21	local non chauffé		3	5	lc isolé + lnc isolé	50,00 <		0.1
249	11	local non chauffé		9	5	lc isolé + lnc isolé		≤ 0,25	1
250	11	local non chauffé		9	5	lc isolé + lnc isolé	0,25 <	≤ 0,50	1
251	11	local non chauffé		9	5	lc isolé + lnc isolé	0,50 <	≤ 0,75	0.95
252	11	local non chauffé		9	5	lc isolé + lnc isolé	0,75 <	≤ 1,00	0.95
253	11	local non chauffé		9	5	lc isolé + lnc isolé	1,00 <	≤ 1,25	0.95
254	11	local non chauffé		9	5	lc isolé + lnc isolé	1,25 <	≤ 2,00	0.95
255	11	local non chauffé		9	5	lc isolé + lnc isolé	2,00 <	≤ 2,50	0.9
256	11	local non chauffé		9	5	lc isolé + lnc isolé	2,50 <	≤ 3,00	0.9
257	11	local non chauffé		9	5	lc isolé + lnc isolé	3,00 <	≤ 3,50	0.9
258	11	local non chauffé		9	5	lc isolé + lnc isolé	3,50 <	≤ 4,00	0.85
259	11	local non chauffé		9	5	lc isolé + lnc isolé	4,00 <	≤ 6,00	0.8
260	11	local non chauffé		9	5	lc isolé + lnc isolé	6,00 <	≤ 8,00	0.75
261	11	local non chauffé		9	5	lc isolé + lnc isolé	8,00 <	≤ 10,00	0.7
262	11	local non chauffé		9	5	lc isolé + lnc isolé	10,00 <	≤ 25,00	0.65
263	11	local non chauffé		9	5	lc isolé + lnc isolé	25,00 <	≤ 50,00	0.45
264	11	local non chauffé		9	5	lc isolé + lnc isolé	50,00 <		0.3
265	10	espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)	H1		6	lc isolé + espace tampon solarisé orienté nord			0.95
266	10	espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)	H1		9	lc non isolé + espace tampon solarisé orienté nord			0.85
267	10	espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)	H1		8	lc isolé + espace tampon solarisé orienté est/ouest			0.63
268	10	espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)	H1		11	lc non isolé + espace tampon solarisé orienté est/ouest			0.60
269	10	espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)	H1		7	lc isolé + espace tampon solarisé orienté sud			0.58
270	10	espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)	H1		10	lc non isolé + espace tampon solarisé orienté sud			0.55
271	10	espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)	H2		6	lc isolé + espace tampon solarisé orienté nord			0.95
272	10	espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)	H2		9	lc non isolé + espace tampon solarisé orienté nord			0.85
273	10	espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)	H2		8	lc isolé + espace tampon solarisé orienté est/ouest			0.60
274	10	espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)	H2		11	lc non isolé + espace tampon solarisé orienté est/ouest			0.58
275	10	espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)	H2		7	lc isolé + espace tampon solarisé orienté sud			0.57
276	10	espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)	H2		10	lc non isolé + espace tampon solarisé orienté sud			0.55
277	10	espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)	H3		6	lc isolé + espace tampon solarisé orienté nord			0.95
278	10	espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)	H3		9	lc non isolé + espace tampon solarisé orienté nord			0.85
279	10	espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)	H3		8	lc isolé + espace tampon solarisé orienté est/ouest			0.53
280	10	espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)	H3		11	lc non isolé + espace tampon solarisé orienté est/ouest			0.53
281	10	espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)	H3		7	lc isolé + espace tampon solarisé orienté sud			0.48
282	10	espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)	H3		10	lc non isolé + espace tampon solarisé orienté sud			0.55
283	22	Local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé)							0.00

## uvue
tv_uvue_id	enum_type_adjacence_id	type_adjacence	uvue
1	8	Garage	3
2	9	Cellier	3
3	11	Comble fortement ventilé	9
4	12	Comble faiblement ventilé	3
5	13	Comble très faiblement ventilé	0.3
6	14	Circulation sans ouverture directe sur l'extérieur	0
7	15	Circulation avec ouverture directe sur l'extérieur	0.3
8	16	Circulation avec bouche ou gaine de désenfumage ouverte en permanence	3
9	17	Hall d'entrée avec dispositif de fermeture automatique	0.3
10	18	Hall d'entrée sans dispositif de fermeture automatique	3
11	19	Garage privé collectif	3
12	21	Autres dépendances	3

## umur0
tv_umur0_id	enum_materiaux_structure_mur_id	materiaux_structure_mur	epaisseur_structure	umur0
1	1	Inconnu		2.50
2	2	Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux	≤ 20	3.20
3	2	Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux	25	2.85
4	2	Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux	30	2.65
5	2	Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux	35	2.45
6	2	Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux	40	2.30
7	2	Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux	45	2.15
8	2	Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux	50	2.05
9	2	Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux	55	1.90
10	2	Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux	60	1.80
11	2	Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux	65	1.75
12	2	Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux	70	1.65
13	2	Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux	75	1.55
14	2	Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux	≥ 80	1.50
15	3	Murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant	50	1.9
16	3	Murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant	55	1.75
17	3	Murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant	60	1.6
18	3	Murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant	65	1.5
19	3	Murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant	70	1.45
20	3	Murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant	75	1.3
21	3	Murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant	≥ 80	1.25
22	4	Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue)	≤ 40	1.75
23	4	Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue)	45	1.65
24	4	Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue)	50	1.55
25	4	Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue)	55	1.45
26	4	Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue)	60	1.35
27	4	Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue)	65	1.25
28	4	Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue)	70	1.2
29	4	Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue)	75	1.15
30	4	Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d'argile crue)	≥ 80	1.1
31	5	Murs en pan de bois sans remplissage tout venant	≤ 8	3
32	5	Murs en pan de bois sans remplissage tout venant	10	2.7
33	5	Murs en pan de bois sans remplissage tout venant	13	2.35
34	5	Murs en pan de bois sans remplissage tout venant	18	1.98
35	5	Murs en pan de bois sans remplissage tout venant	24	1.65
36	5	Murs en pan de bois sans remplissage tout venant	≥ 32	1.35
37	6	Murs en pan de bois avec remplissage tout venant		1.70
38	7	Murs bois (rondin)	≤ 10	1.6
39	7	Murs bois (rondin)	15	1.2
40	7	Murs bois (rondin)	20	0.95
41	7	Murs bois (rondin)	≥ 25	0.8
42	8	Murs en briques pleines simples	≤ 9	3.9
43	8	Murs en briques pleines simples	12	3.45
44	8	Murs en briques pleines simples	15	3.05
45	8	Murs en briques pleines simples	19	2.75
46	8	Murs en briques pleines simples	23	2.5
47	8	Murs en briques pleines simples	28	2.25
48	8	Murs en briques pleines simples	34	2
49	8	Murs en briques pleines simples	45	1.65
50	8	Murs en briques pleines simples	55	1.45
51	8	Murs en briques pleines simples	60	1.35
52	8	Murs en briques pleines simples	≥ 70	1.2
53	9	Murs en briques pleines doubles avec lame d'air	≤ 20	2
54	9	Murs en briques pleines doubles avec lame d'air	25	1.85
55	9	Murs en briques pleines doubles avec lame d'air	30	1.65
56	9	Murs en briques pleines doubles avec lame d'air	35	1.55
57	9	Murs en briques pleines doubles avec lame d'air	45	1.35
58	9	Murs en briques pleines doubles avec lame d'air	50	1.25
59	9	Murs en briques pleines doubles avec lame d'air	≥ 60	1.2
60	10	Murs en briques creuses	≤ 15	2.15
61	10	Murs en briques creuses	18	2.05
62	10	Murs en briques creuses	20	2
63	10	Murs en briques creuses	23	1.85
64	10	Murs en briques creuses	25	1.7
65	10	Murs en briques creuses	28	1.68
66	10	Murs en briques creuses	33	1.65
67	10	Murs en briques creuses	38	1.55
68	10	Murs en briques creuses	≥ 43	1.4
69	11	Murs en blocs de béton pleins	≤ 20	2.9
70	11	Murs en blocs de béton pleins	23	2.75
71	11	Murs en blocs de béton pleins	25	2.6
72	11	Murs en blocs de béton pleins	28	2.5
73	11	Murs en blocs de béton pleins	30	2.4
74	11	Murs en blocs de béton pleins	33	2.3
75	11	Murs en blocs de béton pleins	35	2.2
76	11	Murs en blocs de béton pleins	38	2.1
77	11	Murs en blocs de béton pleins	≥ 40	2.05
78	12	Murs en blocs de béton creux	≤ 20	2.8
79	12	Murs en blocs de béton creux	23	2.65
80	12	Murs en blocs de béton creux	≥ 25	2.3
81	13	Murs en béton banché	≤ 20	2.9
82	13	Murs en béton banché	22.5	2.75
83	13	Murs en béton banché	25	2.65
84	13	Murs en béton banché	28	2.5
85	13	Murs en béton banché	30	2.4
86	13	Murs en béton banché	35	2.2
87	13	Murs en béton banché	40	2.05
88	13	Murs en béton banché	≥ 45	1.9
89	14	Murs en béton de mâchefer	≤ 20	2.75
90	14	Murs en béton de mâchefer	22.5	2.5
91	14	Murs en béton de mâchefer	25	2.4
92	14	Murs en béton de mâchefer	28	2.25
93	14	Murs en béton de mâchefer	30	2.15
94	14	Murs en béton de mâchefer	35	1.95
95	14	Murs en béton de mâchefer	40	1.8
96	15	Brique terre cuite alvéolaire	30	0.47
97	15	Brique terre cuite alvéolaire	37.5	0.4
98	16	Béton cellulaire avant 2013	15	0.9
99	16	Béton cellulaire avant 2013	17.5	0.79
100	16	Béton cellulaire avant 2013	20	0.7
101	16	Béton cellulaire avant 2013	22.5	0.63
102	16	Béton cellulaire avant 2013	25	0.57
103	16	Béton cellulaire avant 2013	27.5	0.53
104	16	Béton cellulaire avant 2013	30	0.49
105	16	Béton cellulaire avant 2013	32.5	0.45
106	16	Béton cellulaire avant 2013	35	0.42
107	16	Béton cellulaire avant 2013	37.5	0.4
108	17	Béton cellulaire à partir de 2013	15	0.69
109	17	Béton cellulaire à partir de 2013	17.5	0.6
110	17	Béton cellulaire à partir de 2013	20	0.53
111	17	Béton cellulaire à partir de 2013	22.5	0.48
112	17	Béton cellulaire à partir de 2013	25	0.43
113	17	Béton cellulaire à partir de 2013	27.5	0.4
114	17	Béton cellulaire à partir de 2013	30	0.36
115	17	Béton cellulaire à partir de 2013	32.5	0.3
116	17	Béton cellulaire à partir de 2013	35	0.28
117	17	Béton cellulaire à partir de 2013	37.5	0.22
118	18	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage ≥ 2006	10	0.45
119	18	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage ≥ 2006	15	0.35
120	18	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage ≥ 2006	20	0.26
121	18	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage ≥ 2006	25	0.21
122	18	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage ≥ 2006	30	0.17
123	18	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage ≥ 2006	35	0.15
124	18	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage ≥ 2006	40	0.13
125	18	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage ≥ 2006	≥ 45	0.11
126	19	Murs sandwich béton/isolant/béton (sans isolation rapportée)	≤15	0.9
127	19	Murs sandwich béton/isolant/béton (sans isolation rapportée)	20	0.48
128	19	Murs sandwich béton/isolant/béton (sans isolation rapportée)	≥ 25	0.45
129	20	Cloison de plâtre		3.33
130	24	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage 2001-2005	10	0.52
131	24	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage 2001-2005	15	0.41
132	24	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage 2001-2005	20	0.3
133	24	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage 2001-2005	25	0.24
134	24	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage 2001-2005	30	0.2
135	24	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage 2001-2005	35	0.17
136	24	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage 2001-2005	40	0.15
137	24	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage 2001-2005	≥ 45	0.13
138	25	Murs en ossature bois sans remplissage	≤ 8	3
139	25	Murs en ossature bois sans remplissage	10	2.7
140	25	Murs en ossature bois sans remplissage	13	2.35
141	25	Murs en ossature bois sans remplissage	18	1.98
142	25	Murs en ossature bois sans remplissage	24	1.65
143	25	Murs en ossature bois sans remplissage	≥ 32	1.35
144	26	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage <2001	10	0.65
145	26	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage <2001	15	0.45
146	26	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage <2001	20	0.34
147	26	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage <2001	25	0.28
148	26	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage <2001	30	0.23
149	26	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage <2001	35	0.2
150	26	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage <2001	40	0.18
151	26	Murs en ossature bois avec isolant en remplissage <2001	≥ 45	0.16
152	27	Murs en ossature bois avec remplissage tout venant	≤ 8	1.70
153	27	Murs en ossature bois avec remplissage tout venant	10	1.70
154	27	Murs en ossature bois avec remplissage tout venant	13	1.70
155	27	Murs en ossature bois avec remplissage tout venant	18	1.70
156	27	Murs en ossature bois avec remplissage tout venant	24	1.70
157	27	Murs en ossature bois avec remplissage tout venant	≥ 32	1.70

## umur
tv_umur_id	enum_periode_construction_id	periode_construction	enum_zone_climatique_id	zone_climatique	effet_joule	umur
1	1|2	avant 1974 ou inconnu	1|2|3	H1	1	2.5
2	1|2	avant 1974 ou inconnu	1|2|3	H1	0	2.5
3	1|2	avant 1974 ou inconnu	4|5|6|7	H2	1	2.5
4	1|2	avant 1974 ou inconnu	4|5|6|7	H2	0	2.5
5	1|2	avant 1974 ou inconnu	8	H3	1	2.5
6	1|2	avant 1974 ou inconnu	8	H3	0	2.5
7	3	1975-1977	1|2|3	H1	1	1
8	3	1975-1977	1|2|3	H1	0	1
9	3	1975-1977	4|5|6|7	H2	1	1.05
10	3	1975-1977	4|5|6|7	H2	0	1.05
11	3	1975-1977	8	H3	1	1.11
12	3	1975-1977	8	H3	0	1.11
13	4	1978-1982	1|2|3	H1	1	0.8
14	4	1978-1982	1|2|3	H1	0	1
15	4	1978-1982	4|5|6|7	H2	1	0.84
16	4	1978-1982	4|5|6|7	H2	0	1.05
17	4	1978-1982	8	H3	1	0.89
18	4	1978-1982	8	H3	0	1.11
19	5	1983-1988	1|2|3	H1	1	0.7
20	5	1983-1988	1|2|3	H1	0	0.8
21	5	1983-1988	4|5|6|7	H2	1	0.74
22	5	1983-1988	4|5|6|7	H2	0	0.84
23	5	1983-1988	8	H3	1	0.78
24	5	1983-1988	8	H3	0	0.89
25	6	1989-2000	1|2|3	H1	1	0.45
26	6	1989-2000	1|2|3	H1	0	0.5
27	6	1989-2000	4|5|6|7	H2	1	0.47
28	6	1989-2000	4|5|6|7	H2	0	0.53
29	6	1989-2000	8	H3	1	0.5
30	6	1989-2000	8	H3	0	0.56
31	7	2001-2005	1|2|3	H1	1	0.4
32	7	2001-2005	1|2|3	H1	0	0.4
33	7	2001-2005	4|5|6|7	H2	1	0.4
34	7	2001-2005	4|5|6|7	H2	0	0.4
35	7	2001-2005	8	H3	1	0.47
36	7	2001-2005	8	H3	0	0.47
37	8	2006-2012	1|2|3	H1	1	0.36
38	8	2006-2012	1|2|3	H1	0	0.36
39	8	2006-2012	4|5|6|7	H2	1	0.36
40	8	2006-2012	4|5|6|7	H2	0	0.36
41	8	2006-2012	8	H3	1	0.4
42	8	2006-2012	8	H3	0	0.4
43	9|10	>=2013	1|2|3	H1	1	0.23
44	9|10	>=2013	1|2|3	H1	0	0.23
45	9|10	>=2013	4|5|6|7	H2	1	0.23
46	9|10	>=2013	4|5|6|7	H2	0	0.23
47	9|10	>=2013	8	H3	1	0.25
48	9|10	>=2013	8	H3	0	0.25

## upb0
tv_upb0_id	enum_type_plancher_bas_id	type_plancher_bas	upb0
1	1	Inconnu	2
2	2	Plancher avec ou sans remplissage	1.45
3	3	Plancher entre solives métalliques avec ou sans remplissage	1.45
4	4	Plancher entre solives bois avec ou sans remplissage	1.1
5	5	Plancher bois sur solives métalliques	1.6
6	6	Bardeaux et remplissage	1.1
7	7	Voutains sur solives métalliques	1.75
8	8	Voutains en briques ou moellons	0.8
9	9	Dalle béton	2
10	10	Plancher bois sur solives bois	1.6
11	11	Plancher lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton	2
12	12	Plancher à entrevous isolant	0.45

## upb
tv_upb_id	enum_periode_construction_id	periode_construction	enum_zone_climatique_id	zone_climatique	effet_joule	upb
1	1|2	avant 1974 ou inconnu	1|2|3	H1	1	2
2	1|2	avant 1974 ou inconnu	1|2|3	H1	0	2
3	1|2	avant 1974 ou inconnu	4|5|6|7	H2	1	2
4	1|2	avant 1974 ou inconnu	4|5|6|7	H2	0	2
5	1|2	avant 1974 ou inconnu	8	H3	1	2
6	1|2	avant 1974 ou inconnu	8	H3	0	2
7	3	1975-1977	1|2|3	H1	1	0.9
8	3	1975-1977	1|2|3	H1	0	0.9
9	3	1975-1977	4|5|6|7	H2	1	0.95
10	3	1975-1977	4|5|6|7	H2	0	0.95
11	3	1975-1977	8	H3	1	1
12	3	1975-1977	8	H3	0	1
13	4	1978-1982	1|2|3	H1	1	0.8
14	4	1978-1982	1|2|3	H1	0	0.9
15	4	1978-1982	4|5|6|7	H2	1	0.84
16	4	1978-1982	4|5|6|7	H2	0	0.95
17	4	1978-1982	8	H3	1	0.89
18	4	1978-1982	8	H3	0	1
19	5	1983-1988	1|2|3	H1	1	0.55
20	5	1983-1988	1|2|3	H1	0	0.8
21	5	1983-1988	4|5|6|7	H2	1	0.58
22	5	1983-1988	4|5|6|7	H2	0	0.74
23	5	1983-1988	8	H3	1	0.78
24	5	1983-1988	8	H3	0	0.89
25	6	1989-2000	1|2|3	H1	1	0.55
26	6	1989-2000	1|2|3	H1	0	0.5
27	6	1989-2000	4|5|6|7	H2	1	0.58
28	6	1989-2000	4|5|6|7	H2	0	0.63
29	6	1989-2000	8	H3	1	0.5
30	6	1989-2000	8	H3	0	0.56
31	7	2001-2005	1|2|3	H1	1	0.3
32	7	2001-2005	1|2|3	H1	0	0.3
33	7	2001-2005	4|5|6|7	H2	1	0.3
34	7	2001-2005	4|5|6|7	H2	0	0.3
35	7	2001-2005	8	H3	1	0.47
36	7	2001-2005	8	H3	0	0.47
37	8	2006-2012	1|2|3	H1	1	0.27
38	8	2006-2012	1|2|3	H1	0	0.27
39	8	2006-2012	4|5|6|7	H2	1	0.27
40	8	2006-2012	4|5|6|7	H2	0	0.27
41	8	2006-2012	8	H3	1	0.4
42	8	2006-2012	8	H3	0	0.4
43	9|10	>=2013	1|2|3	H1	1	0.23
44	9|10	>=2013	1|2|3	H1	0	0.23
45	9|10	>=2013	4|5|6|7	H2	1	0.23
46	9|10	>=2013	4|5|6|7	H2	0	0.23
47	9|10	>=2013	8	H3	1	0.25
48	9|10	>=2013	8	H3	0	0.25

## ue
tv_ue_id	2s_p	upb	type_adjacence_plancher	ue
1	3.00	3.33	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.45
2	4.00	3.33	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.43
3	5.00	3.33	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.38
4	6.00	3.33	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.37
5	7.00	3.33	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.36
6	8.00	3.33	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.35
7	9.00	3.33	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.34
8	10.00	3.33	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.33
9	12.00	3.33	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.28
10	14.00	3.33	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.28
11	16.00	3.33	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.28
12	18.00	3.33	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.28
13	20.00	3.33	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.24
14	3.00	1.43	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.42
15	4.00	1.43	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.40
16	5.00	1.43	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.36
17	6.00	1.43	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.35
18	7.00	1.43	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.34
19	8.00	1.43	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.33
20	9.00	1.43	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.32
21	10.00	1.43	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.31
22	12.00	1.43	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.27
23	14.00	1.43	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.27
24	16.00	1.43	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.27
25	18.00	1.43	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.26
26	20.00	1.43	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.23
27	3.00	0.83	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.39
28	4.00	0.83	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.37
29	5.00	0.83	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.34
30	6.00	0.83	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.33
31	7.00	0.83	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.32
32	8.00	0.83	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.31
33	9.00	0.83	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.30
34	10.00	0.83	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.29
35	12.00	0.83	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.26
36	14.00	0.83	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.26
37	16.00	0.83	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.25
38	18.00	0.83	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.24
39	20.00	0.83	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.22
40	3.00	0.45	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.36
41	4.00	0.45	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.34
42	5.00	0.45	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.32
43	6.00	0.45	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.31
44	7.00	0.45	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.30
45	8.00	0.45	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.29
46	9.00	0.45	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.28
47	10.00	0.45	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.27
48	12.00	0.45	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.25
49	14.00	0.45	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.24
50	16.00	0.45	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.23
51	18.00	0.45	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.22
52	20.00	0.45	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.21
53	3.00	0.41	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.33
54	4.00	0.41	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.31
55	5.00	0.41	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.30
56	6.00	0.41	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.29
57	7.00	0.41	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.28
58	8.00	0.41	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.27
59	9.00	0.41	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.26
60	10.00	0.41	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.25
61	12.00	0.41	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.24
62	14.00	0.41	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.23
63	16.00	0.41	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.21
64	18.00	0.41	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.20
65	20.00	0.41	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.20
66	3.00	0.37	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.30
67	4.00	0.37	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.29
68	5.00	0.37	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.28
69	6.00	0.37	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.27
70	7.00	0.37	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.26
71	8.00	0.37	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.25
72	9.00	0.37	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.24
73	10.00	0.37	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.24
74	12.00	0.37	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.22
75	14.00	0.37	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.21
76	16.00	0.37	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.20
77	18.00	0.37	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.19
78	20.00	0.37	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.19
79	3.00	0.34	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.28
80	4.00	0.34	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.27
81	5.00	0.34	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.26
82	6.00	0.34	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.25
83	7.00	0.34	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.24
84	8.00	0.34	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.24
85	9.00	0.34	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.23
86	10.00	0.34	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.22
87	12.00	0.34	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.21
88	14.00	0.34	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.20
89	16.00	0.34	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.19
90	18.00	0.34	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.19
91	20.00	0.34	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.18
92	3.00	0.31	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.26
93	4.00	0.31	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.25
94	5.00	0.31	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.25
95	6.00	0.31	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.24
96	7.00	0.31	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.23
97	8.00	0.31	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.22
98	9.00	0.31	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.22
99	10.00	0.31	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.21
100	12.00	0.31	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.20
101	14.00	0.31	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.19
102	16.00	0.31	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.18
103	18.00	0.31	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.18
104	20.00	0.31	plancher sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé	0.17
105	3.00	3.40	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.78
106	4.00	3.40	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.68
107	5.00	3.40	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.60
108	6.00	3.40	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.54
109	7.00	3.40	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.49
110	8.00	3.40	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.45
111	9.00	3.40	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.42
112	10.00	3.40	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.39
113	12.00	3.40	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.35
114	14.00	3.40	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.31
115	16.00	3.40	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.28
116	18.00	3.40	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.26
117	20.00	3.40	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.24
118	3.00	1.50	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.56
119	4.00	1.50	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.51
120	5.00	1.50	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.46
121	6.00	1.50	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.43
122	7.00	1.50	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.39
123	8.00	1.50	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.37
124	9.00	1.50	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.34
125	10.00	1.50	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.32
126	12.00	1.50	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.29
127	14.00	1.50	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.26
128	16.00	1.50	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.24
129	18.00	1.50	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.22
130	20.00	1.50	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.21
131	3.00	0.85	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.43
132	4.00	0.85	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.40
133	5.00	0.85	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.38
134	6.00	0.85	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.35
135	7.00	0.85	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.33
136	8.00	0.85	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.31
137	9.00	0.85	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.29
138	10.00	0.85	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.28
139	12.00	0.85	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.25
140	14.00	0.85	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.23
141	16.00	0.85	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.21
142	18.00	0.85	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.20
143	20.00	0.85	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.18
144	3.00	0.59	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.35
145	4.00	0.59	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.33
146	5.00	0.59	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.32
147	6.00	0.59	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.30
148	7.00	0.59	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.28
149	8.00	0.59	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.27
150	9.00	0.59	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.26
151	10.00	0.59	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.24
152	12.00	0.59	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.22
153	14.00	0.59	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.20
154	16.00	0.59	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.19
155	18.00	0.59	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.18
156	20.00	0.59	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.17
157	3.00	0.46	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.30
158	4.00	0.46	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.28
159	5.00	0.46	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.27
160	6.00	0.46	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.26
161	7.00	0.46	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.25
162	8.00	0.46	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.24
163	9.00	0.46	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.23
164	10.00	0.46	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.22
165	12.00	0.46	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.20
166	14.00	0.46	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.19
167	16.00	0.46	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.17
168	18.00	0.46	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.16
169	20.00	0.46	terre plein bâtiment construit avant 2001	0.15
170	3.00	3.40	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.7
171	4.00	3.40	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.65
172	5.00	3.40	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.58
173	6.00	3.40	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.52
174	7.00	3.40	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.48
175	8.00	3.40	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.45
176	9.00	3.40	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.39
177	10.00	3.40	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.38
178	12.00	3.40	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.35
179	14.00	3.40	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.3
180	16.00	3.40	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.26
181	18.00	3.40	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.25
182	20.00	3.40	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.23
183	3.00	1.50	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.6
184	4.00	1.50	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.55
185	5.00	1.50	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.5
186	6.00	1.50	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.45
187	7.00	1.50	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.42
188	8.00	1.50	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.39
189	9.00	1.50	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.35
190	10.00	1.50	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.34
191	12.00	1.50	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.31
192	14.00	1.50	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.27
193	16.00	1.50	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.24
194	18.00	1.50	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.24
195	20.00	1.50	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.21
196	3.00	0.85	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.49
197	4.00	0.85	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.45
198	5.00	0.85	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.42
199	6.00	0.85	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.38
200	7.00	0.85	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.36
201	8.00	0.85	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.33
202	9.00	0.85	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.31
203	10.00	0.85	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.3
204	12.00	0.85	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.27
205	14.00	0.85	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.24
206	16.00	0.85	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.22
207	18.00	0.85	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.21
208	20.00	0.85	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.19
209	3.00	0.60	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.39
210	4.00	0.60	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.36
211	5.00	0.60	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.34
212	6.00	0.60	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.32
213	7.00	0.60	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.3
214	8.00	0.60	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.28
215	9.00	0.60	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.27
216	10.00	0.60	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.26
217	12.00	0.60	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.23
218	14.00	0.60	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.21
219	16.00	0.60	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.2
220	18.00	0.60	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.18
221	20.00	0.60	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.17
222	3.00	0.46	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.33
223	4.00	0.46	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.31
224	5.00	0.46	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.29
225	6.00	0.46	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.27
226	7.00	0.46	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.26
227	8.00	0.46	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.25
228	9.00	0.46	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.24
229	10.00	0.46	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.23
230	12.00	0.46	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.21
231	14.00	0.46	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.19
232	16.00	0.46	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.18
233	18.00	0.46	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.17
234	20.00	0.46	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.16
235	3.00	0.37	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.28
236	4.00	0.37	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.26
237	5.00	0.37	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.25
238	6.00	0.37	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.24
239	7.00	0.37	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.23
240	8.00	0.37	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.22
241	9.00	0.37	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.21
242	10.00	0.37	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.20
243	12.00	0.37	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.19
244	14.00	0.37	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.17
245	16.00	0.37	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.16
246	18.00	0.37	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.15
247	20.00	0.37	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.14
248	3.00	0.31	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.25
249	4.00	0.31	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.23
250	5.00	0.31	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.22
251	6.00	0.31	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.21
252	7.00	0.31	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.20
253	8.00	0.31	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.20
254	9.00	0.31	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.19
255	10.00	0.31	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.18
256	12.00	0.31	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.17
257	14.00	0.31	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.16
258	16.00	0.31	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.15
259	18.00	0.31	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.14
260	20.00	0.31	terre plein bâtiment construit à partir de 2001	0.13

## uph0
tv_uph0_id	enum_type_plancher_haut_id	type_plancher_haut	uph0
1	1	Inconnu	2.5
2	2	Plafond avec ou sans remplissage	1.45
3	3	Plafond entre solives métalliques avec ou sans remplissage	1.45
4	4	Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage	1.2
5	5	Plafond bois sur solives métalliques	2.5
6	6	Plafond bois sous solives métalliques	2.5
7	7	Bardeaux et remplissage	1.2
8	8	Dalle béton	2.5
9	9	Plafond bois sur solives bois	2
10	10	Plafond bois sous solives bois	2.3
11	11	Plafond lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton	2.5
12	12|16	Combles aménagés sous rampant	2.5
13	13	Toiture en chaume	0.24
14	14	Plafond en plaque de plâtre	2.5

## uph
tv_uph_id	enum_periode_construction_id	periode_construction	enum_zone_climatique_id	zone_climatique	effet_joule	type_toiture	uph
1	1|2	avant 1974 ou inconnu	1|2|3	H1	1	combles	2.5
2	1|2	avant 1974 ou inconnu	1|2|3	H1	0	combles	2.5
3	1|2	avant 1974 ou inconnu	4|5|6|7	H2	1	combles	2.5
4	1|2	avant 1974 ou inconnu	4|5|6|7	H2	0	combles	2.5
5	1|2	avant 1974 ou inconnu	8	H3	1	combles	2.5
6	1|2	avant 1974 ou inconnu	8	H3	0	combles	2.5
7	3	1975-1977	1|2|3	H1	1	combles	0.5
8	3	1975-1977	1|2|3	H1	0	combles	0.5
9	3	1975-1977	4|5|6|7	H2	1	combles	0.53
10	3	1975-1977	4|5|6|7	H2	0	combles	0.53
11	3	1975-1977	8	H3	1	combles	0.56
12	3	1975-1977	8	H3	0	combles	0.56
13	4	1978-1982	1|2|3	H1	1	combles	0.4
14	4	1978-1982	1|2|3	H1	0	combles	0.5
15	4	1978-1982	4|5|6|7	H2	1	combles	0.42
16	4	1978-1982	4|5|6|7	H2	0	combles	0.53
17	4	1978-1982	8	H3	1	combles	0.44
18	4	1978-1982	8	H3	0	combles	0.56
19	5	1983-1988	1|2|3	H1	1	combles	0.3
20	5	1983-1988	1|2|3	H1	0	combles	0.3
21	5	1983-1988	4|5|6|7	H2	1	combles	0.32
22	5	1983-1988	4|5|6|7	H2	0	combles	0.32
23	5	1983-1988	8	H3	1	combles	0.33
24	5	1983-1988	8	H3	0	combles	0.33
25	6	1989-2000	1|2|3	H1	1	combles	0.25
26	6	1989-2000	1|2|3	H1	0	combles	0.25
27	6	1989-2000	4|5|6|7	H2	1	combles	0.26
28	6	1989-2000	4|5|6|7	H2	0	combles	0.26
29	6	1989-2000	8	H3	1	combles	0.3
30	6	1989-2000	8	H3	0	combles	0.3
31	7	2001-2005	1|2|3	H1	1	combles	0.23
32	7	2001-2005	1|2|3	H1	0	combles	0.23
33	7	2001-2005	4|5|6|7	H2	1	combles	0.23
34	7	2001-2005	4|5|6|7	H2	0	combles	0.23
35	7	2001-2005	8	H3	1	combles	0.3
36	7	2001-2005	8	H3	0	combles	0.3
37	8	2006-2012	1|2|3	H1	1	combles	0.2
38	8	2006-2012	1|2|3	H1	0	combles	0.2
39	8	2006-2012	4|5|6|7	H2	1	combles	0.2
40	8	2006-2012	4|5|6|7	H2	0	combles	0.2
41	8	2006-2012	8	H3	1	combles	0.25
42	8	2006-2012	8	H3	0	combles	0.25
43	9|10	>=2013	1|2|3	H1	1	combles	0.14
44	9|10	>=2013	1|2|3	H1	0	combles	0.14
45	9|10	>=2013	4|5|6|7	H2	1	combles	0.14
46	9|10	>=2013	4|5|6|7	H2	0	combles	0.14
47	9|10	>=2013	8	H3	1	combles	0.14
48	9|10	>=2013	8	H3	0	combles	0.14
49	1|2	avant 1974 ou inconnu	1|2|3	H1	1	terrasse	2.5
50	1|2	avant 1974 ou inconnu	1|2|3	H1	0	terrasse	2.5
51	1|2	avant 1974 ou inconnu	4|5|6|7	H2	1	terrasse	2.5
52	1|2	avant 1974 ou inconnu	4|5|6|7	H2	0	terrasse	2.5
53	1|2	avant 1974 ou inconnu	8	H3	1	terrasse	2.5
54	1|2	avant 1974 ou inconnu	8	H3	0	terrasse	2.5
55	3	1975-1977	1|2|3	H1	1	terrasse	0.75
56	3	1975-1977	1|2|3	H1	0	terrasse	0.75
57	3	1975-1977	4|5|6|7	H2	1	terrasse	0.79
58	3	1975-1977	4|5|6|7	H2	0	terrasse	0.79
59	3	1975-1977	8	H3	1	terrasse	0.83
60	3	1975-1977	8	H3	0	terrasse	0.83
61	4	1978-1982	1|2|3	H1	1	terrasse	0.7
62	4	1978-1982	1|2|3	H1	0	terrasse	0.75
63	4	1978-1982	4|5|6|7	H2	1	terrasse	0.74
64	4	1978-1982	4|5|6|7	H2	0	terrasse	0.79
65	4	1978-1982	8	H3	1	terrasse	0.78
66	4	1978-1982	8	H3	0	terrasse	0.83
67	5	1983-1988	1|2|3	H1	1	terrasse	0.4
68	5	1983-1988	1|2|3	H1	0	terrasse	0.55
69	5	1983-1988	4|5|6|7	H2	1	terrasse	0.42
70	5	1983-1988	4|5|6|7	H2	0	terrasse	0.58
71	5	1983-1988	8	H3	1	terrasse	0.44
72	5	1983-1988	8	H3	0	terrasse	0.61
73	6	1989-2000	1|2|3	H1	1	terrasse	0.35
74	6	1989-2000	1|2|3	H1	0	terrasse	0.4
75	6	1989-2000	4|5|6|7	H2	1	terrasse	0.37
76	6	1989-2000	4|5|6|7	H2	0	terrasse	0.42
77	6	1989-2000	8	H3	1	terrasse	0.39
78	6	1989-2000	8	H3	0	terrasse	0.44
79	7	2001-2005	1|2|3	H1	1	terrasse	0.3
80	7	2001-2005	1|2|3	H1	0	terrasse	0.3
81	7	2001-2005	4|5|6|7	H2	1	terrasse	0.3
82	7	2001-2005	4|5|6|7	H2	0	terrasse	0.3
83	7	2001-2005	8	H3	1	terrasse	0.3
84	7	2001-2005	8	H3	0	terrasse	0.3
85	8	2006-2012	1|2|3	H1	1	terrasse	0.27
86	8	2006-2012	1|2|3	H1	0	terrasse	0.27
87	8	2006-2012	4|5|6|7	H2	1	terrasse	0.27
88	8	2006-2012	4|5|6|7	H2	0	terrasse	0.27
89	8	2006-2012	8	H3	1	terrasse	0.27
90	8	2006-2012	8	H3	0	terrasse	0.27
91	9|10	>=2013	1|2|3	H1	1	terrasse	0.14
92	9|10	>=2013	1|2|3	H1	0	terrasse	0.14
93	9|10	>=2013	4|5|6|7	H2	1	terrasse	0.14
94	9|10	>=2013	4|5|6|7	H2	0	terrasse	0.14
95	9|10	>=2013	8	H3	1	terrasse	0.14
96	9|10	>=2013	8	H3	0	terrasse	0.14

## ug
tv_ug_id	enum_type_gaz_lame_id	type_gaz_lame	enum_inclinaison_vitrage_id	inclinaison_vitrage	vitrage_vir	epaisseur_lame	enum_type_vitrage_id	type_vitrage	ug
1							1	Simple vitrage	5.8
2	1|3	air	3	sup75°	0	6	2	Double vitrage	3.3
3	1|3	air	3	sup75°	0	8	2	Double vitrage	3.1
4	1|3	air	3	sup75°	0	10	2	Double vitrage	2.9
5	1|3	air	3	sup75°	0	12	2	Double vitrage	2.8
6	1|3	air	3	sup75°	0	14	2	Double vitrage	2.8
7	1|3	air	3	sup75°	0	15	2	Double vitrage	2.7
8	1|3	air	3	sup75°	0	16	2	Double vitrage	2.7
9	1|3	air	3	sup75°	0	18	2	Double vitrage	2.7
10	1|3	air	3	sup75°	0	20	2	Double vitrage	2.7
11	1|3	air	3	sup75°	1	6	2	Double vitrage	2.45
12	1|3	air	3	sup75°	1	8	2	Double vitrage	2.1
13	1|3	air	3	sup75°	1	10	2	Double vitrage	1.8
14	1|3	air	3	sup75°	1	12	2	Double vitrage	1.6
15	1|3	air	3	sup75°	1	14	2	Double vitrage	1.5
16	1|3	air	3	sup75°	1	15	2	Double vitrage	1.4
17	1|3	air	3	sup75°	1	16	2	Double vitrage	1.4
18	1|3	air	3	sup75°	1	18	2	Double vitrage	1.4
19	1|3	air	3	sup75°	1	20	2	Double vitrage	1.4
20	2	argon ou krypton	3	sup75°	0	6	2	Double vitrage	3
21	2	argon ou krypton	3	sup75°	0	8	2	Double vitrage	2.9
22	2	argon ou krypton	3	sup75°	0	10	2	Double vitrage	2.8
23	2	argon ou krypton	3	sup75°	0	12	2	Double vitrage	2.7
24	2	argon ou krypton	3	sup75°	0	14	2	Double vitrage	2.6
25	2	argon ou krypton	3	sup75°	0	15	2	Double vitrage	2.6
26	2	argon ou krypton	3	sup75°	0	16	2	Double vitrage	2.6
27	2	argon ou krypton	3	sup75°	0	18	2	Double vitrage	2.6
28	2	argon ou krypton	3	sup75°	0	20	2	Double vitrage	2.6
29	2	argon ou krypton	3	sup75°	1	6	2	Double vitrage	2
30	2	argon ou krypton	3	sup75°	1	8	2	Double vitrage	1.7
31	2	argon ou krypton	3	sup75°	1	10	2	Double vitrage	1.4
32	2	argon ou krypton	3	sup75°	1	12	2	Double vitrage	1.3
33	2	argon ou krypton	3	sup75°	1	14	2	Double vitrage	1.2
34	2	argon ou krypton	3	sup75°	1	15	2	Double vitrage	1.1
35	2	argon ou krypton	3	sup75°	1	16	2	Double vitrage	1.1
36	2	argon ou krypton	3	sup75°	1	18	2	Double vitrage	1.1
37	2	argon ou krypton	3	sup75°	1	20	2	Double vitrage	1.1
38	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	6	2	Double vitrage	3.7
39	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	8	2	Double vitrage	3.4
40	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	10	2	Double vitrage	3.2
41	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	12	2	Double vitrage	3.1
42	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	14	2	Double vitrage	3.1
43	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	15	2	Double vitrage	2.9
44	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	16	2	Double vitrage	2.9
45	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	18	2	Double vitrage	2.9
46	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	20	2	Double vitrage	2.9
47	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	6	2	Double vitrage	2.6
48	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	8	2	Double vitrage	2.2
49	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	10	2	Double vitrage	1.9
50	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	12	2	Double vitrage	1.7
51	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	14	2	Double vitrage	1.6
52	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	15	2	Double vitrage	1.5
53	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	16	2	Double vitrage	1.5
54	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	18	2	Double vitrage	1.5
55	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	20	2	Double vitrage	1.5
56	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	0	6	2	Double vitrage	3.3
57	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	0	8	2	Double vitrage	3.2
58	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	0	10	2	Double vitrage	3.1
59	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	0	12	2	Double vitrage	2.9
60	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	0	14	2	Double vitrage	2.8
61	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	0	15	2	Double vitrage	2.8
62	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	0	16	2	Double vitrage	2.8
63	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	0	18	2	Double vitrage	2.8
64	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	0	20	2	Double vitrage	2.8
65	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	1	6	2	Double vitrage	2.1
66	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	1	8	2	Double vitrage	1.8
67	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	1	10	2	Double vitrage	1.5
68	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	1	12	2	Double vitrage	1.4
69	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	1	14	2	Double vitrage	1.2
70	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	1	15	2	Double vitrage	1.1
71	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	1	16	2	Double vitrage	1.1
72	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	1	18	2	Double vitrage	1.1
73	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	1	20	2	Double vitrage	1.1
74	1|3	air	3	sup75°	0	6	4	Survitrage	3.4
75	1|3	air	3	sup75°	0	8	4	Survitrage	3.2
76	1|3	air	3	sup75°	0	10	4	Survitrage	3
77	1|3	air	3	sup75°	0	12	4	Survitrage	2.9
78	1|3	air	3	sup75°	0	14	4	Survitrage	2.9
79	1|3	air	3	sup75°	0	15	4	Survitrage	2.8
80	1|3	air	3	sup75°	0	16	4	Survitrage	2.8
81	1|3	air	3	sup75°	0	18	4	Survitrage	2.8
82	1|3	air	3	sup75°	0	20	4	Survitrage	2.80
83	1|3	air	3	sup75°	1	6	4	Survitrage	2.55
84	1|3	air	3	sup75°	1	8	4	Survitrage	2.2
85	1|3	air	3	sup75°	1	10	4	Survitrage	1.9
86	1|3	air	3	sup75°	1	12	4	Survitrage	1.7
87	1|3	air	3	sup75°	1	14	4	Survitrage	1.6
88	1|3	air	3	sup75°	1	15	4	Survitrage	1.5
89	1|3	air	3	sup75°	1	16	4	Survitrage	1.5
90	1|3	air	3	sup75°	1	18	4	Survitrage	1.5
91	1|3	air	3	sup75°	1	20	4	Survitrage	1.5
92	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	6	4	Survitrage	3.8
93	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	8	4	Survitrage	3.5
94	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	10	4	Survitrage	3.3
95	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	12	4	Survitrage	3.2
96	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	14	4	Survitrage	3.2
97	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	15	4	Survitrage	3
98	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	16	4	Survitrage	3
99	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	18	4	Survitrage	3
100	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	20	4	Survitrage	3
101	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	6	4	Survitrage	2.7
102	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	8	4	Survitrage	2.3
103	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	10	4	Survitrage	2
104	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	12	4	Survitrage	1.8
105	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	14	4	Survitrage	1.7
106	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	15	4	Survitrage	1.6
107	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	16	4	Survitrage	1.6
108	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	18	4	Survitrage	1.6
109	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	20	4	Survitrage	1.6
110	1|3	air	3	sup75°	0	6	3	Triple vitrage	2.3
111	1|3	air	3	sup75°	0	8	3	Triple vitrage	2.1
112	1|3	air	3	sup75°	0	10	3	Triple vitrage	2
113	1|3	air	3	sup75°	0	12	3	Triple vitrage	1.9
114	1|3	air	3	sup75°	0	14	3	Triple vitrage	1.8
115	1|3	air	3	sup75°	0	15	3	Triple vitrage	1.8
116	1|3	air	3	sup75°	0	16	3	Triple vitrage	1.8
117	1|3	air	3	sup75°	0	18	3	Triple vitrage	1.7
118	1|3	air	3	sup75°	0	20	3	Triple vitrage	1.7
119	1|3	air	3	sup75°	1	6	3	Triple vitrage	1.7
120	1|3	air	3	sup75°	1	8	3	Triple vitrage	1.4
121	1|3	air	3	sup75°	1	10	3	Triple vitrage	1.2
122	1|3	air	3	sup75°	1	12	3	Triple vitrage	1.1
123	1|3	air	3	sup75°	1	14	3	Triple vitrage	1
124	1|3	air	3	sup75°	1	15	3	Triple vitrage	0.9
125	1|3	air	3	sup75°	1	16	3	Triple vitrage	0.9
126	1|3	air	3	sup75°	1	18	3	Triple vitrage	0.8
127	1|3	air	3	sup75°	1	20	3	Triple vitrage	0.8
128	2	argon ou krypton	3	sup75°	0	6	3	Triple vitrage	2.1
129	2	argon ou krypton	3	sup75°	0	8	3	Triple vitrage	1.9
130	2	argon ou krypton	3	sup75°	0	10	3	Triple vitrage	1.8
131	2	argon ou krypton	3	sup75°	0	12	3	Triple vitrage	1.8
132	2	argon ou krypton	3	sup75°	0	14	3	Triple vitrage	1.7
133	2	argon ou krypton	3	sup75°	0	15	3	Triple vitrage	1.7
134	2	argon ou krypton	3	sup75°	0	16	3	Triple vitrage	1.7
135	2	argon ou krypton	3	sup75°	0	18	3	Triple vitrage	1.6
136	2	argon ou krypton	3	sup75°	0	20	3	Triple vitrage	1.6
137	2	argon ou krypton	3	sup75°	1	6	3	Triple vitrage	1.5
138	2	argon ou krypton	3	sup75°	1	8	3	Triple vitrage	1.2
139	2	argon ou krypton	3	sup75°	1	10	3	Triple vitrage	1
140	2	argon ou krypton	3	sup75°	1	12	3	Triple vitrage	0.9
141	2	argon ou krypton	3	sup75°	1	14	3	Triple vitrage	0.8
142	2	argon ou krypton	3	sup75°	1	15	3	Triple vitrage	0.7
143	2	argon ou krypton	3	sup75°	1	16	3	Triple vitrage	0.7
144	2	argon ou krypton	3	sup75°	1	18	3	Triple vitrage	0.6
145	2	argon ou krypton	3	sup75°	1	20	3	Triple vitrage	0.6
146	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	6	3	Triple vitrage	2.5
147	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	8	3	Triple vitrage	2.2
148	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	10	3	Triple vitrage	2.1
149	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	12	3	Triple vitrage	2
150	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	14	3	Triple vitrage	1.9
151	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	15	3	Triple vitrage	1.9
152	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	16	3	Triple vitrage	1.9
153	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	18	3	Triple vitrage	1.8
154	1|3	air	1|2|4	inf75°	0	20	3	Triple vitrage	1.8
155	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	6	3	Triple vitrage	1.8
156	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	8	3	Triple vitrage	1.5
157	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	10	3	Triple vitrage	1.2
158	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	12	3	Triple vitrage	1.1
159	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	14	3	Triple vitrage	1
160	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	15	3	Triple vitrage	0.9
161	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	16	3	Triple vitrage	0.9
162	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	18	3	Triple vitrage	0.8
163	1|3	air	1|2|4	inf75°	1	20	3	Triple vitrage	0.8
164	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	0	6	3	Triple vitrage	2.2
165	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	0	8	3	Triple vitrage	2
166	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	0	10	3	Triple vitrage	1.9
167	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	0	12	3	Triple vitrage	1.9
168	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	0	14	3	Triple vitrage	1.8
169	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	0	15	3	Triple vitrage	1.8
170	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	0	16	3	Triple vitrage	1.8
171	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	0	18	3	Triple vitrage	1.7
172	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	0	20	3	Triple vitrage	1.7
173	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	1	6	3	Triple vitrage	1.6
174	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	1	8	3	Triple vitrage	1.2
175	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	1	10	3	Triple vitrage	1
176	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	1	12	3	Triple vitrage	0.9
177	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	1	14	3	Triple vitrage	0.8
178	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	1	15	3	Triple vitrage	0.7
179	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	1	16	3	Triple vitrage	0.7
180	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	1	18	3	Triple vitrage	0.6
181	2	argon ou krypton	1|2|4	inf75°	1	20	3	Triple vitrage	0.6

## uw
tv_uw_id	enum_type_baie_id	type_baie	enum_type_materiaux_menuiserie_id	type_materiaux_menuiserie	ug	uw
1	1	Paroi en brique de verre pleine	1	Brique de Verre		3.5
2	2	Paroi en brique de verre creuse	1	Brique de Verre		2
3	3	Paroi en polycarbonnate	2	Polycarbonate		3
4	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	0.5	1.3
5	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	0.6	1.4
6	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	0.7	1.5
7	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	0.8	1.6
8	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	0.9	1.6
9	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	1.7
10	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.1	1.8
11	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.2	1.9
12	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.3	2
13	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.4	2.1
14	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.5	2.1
15	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.6	2.2
16	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.7	2.3
17	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.8	2.4
18	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.9	2.5
19	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2	2.6
20	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.1	2.7
21	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.2	2.7
22	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.3	2.8
23	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.4	2.9
24	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.5	3
25	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.6	3.1
26	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.7	3.2
27	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.8	3.3
28	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.9	3.3
29	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3	3.4
30	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.1	3.5
31	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.2	3.6
32	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.3	3.7
33	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.4	3.8
34	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.5	3.8
35	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.6	3.9
36	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.7	4
37	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.8	4.1
38	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.9	4.2
39	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	4	4.3
40	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	5.7	5.7
41	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	5.8	5.8
42	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	5.9	5.9
43	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	6	6
44	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	0.5	1.4
45	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	0.6	1.5
46	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	0.7	1.6
47	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	0.8	1.6
48	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	0.9	1.7
49	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	1.8
50	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.1	1.9
51	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.2	2
52	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.3	2
53	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.4	2.1
54	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.5	2.2
55	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.6	2.3
56	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.7	2.4
57	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.8	2.4
58	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.9	2.5
59	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2	2.6
60	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.1	2.8
61	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.2	2.9
62	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.3	2.9
63	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.4	3
64	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.5	3.1
65	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.6	3.2
66	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.7	3.3
67	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.8	3.3
68	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.9	3.4
69	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3	3.5
70	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.1	3.6
71	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.2	3.7
72	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.3	3.7
73	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.4	3.8
74	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.5	3.9
75	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.6	4
76	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.7	4.1
77	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.8	4.1
78	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.9	4.2
79	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	4	4.3
80	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	5.7	5.7
81	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	5.8	5.8
82	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	5.9	5.9
83	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	6	6
84	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	0.5	1
85	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	0.6	1.1
86	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	0.7	1.2
87	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	0.8	1.3
88	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	0.9	1.4
89	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	1.5
90	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.1	1.6
91	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.2	1.7
92	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.3	1.7
93	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.4	1.8
94	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.5	1.9
95	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.6	2
96	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.7	2.1
97	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.8	2.2
98	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.9	2.3
99	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2	2.4
100	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.1	2.5
101	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.2	2.6
102	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.3	2.6
103	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.4	2.7
104	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.5	2.8
105	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.6	2.9
106	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.7	3
107	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.8	3.1
108	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.9	3.2
109	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3	3.3
110	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.1	3.4
111	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.2	3.5
112	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.3	3.5
113	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.4	3.6
114	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.5	3.7
115	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.6	3.8
116	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.7	3.9
117	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.8	4
118	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.9	4.1
119	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	4	4.2
120	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	5.7	5.7
121	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	5.8	5.8
122	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	5.9	5.9
123	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	6	6
124	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	0.5	1.2
125	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	0.6	1.3
126	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	0.7	1.4
127	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	0.8	1.5
128	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	0.9	1.6
129	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	1.6
130	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.1	1.7
131	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.2	1.8
132	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.3	1.9
133	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.4	2
134	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.5	2.1
135	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.6	2.2
136	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.7	2.3
137	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.8	2.4
138	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1.9	2.5
139	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2	2.5
140	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.1	2.6
141	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.2	2.7
142	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.3	2.8
143	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.4	2.9
144	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.5	3
145	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.6	3.1
146	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.7	3.2
147	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.8	3.3
148	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2.9	3.4
149	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3	3.4
150	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.1	3.5
151	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.2	3.6
152	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.3	3.7
153	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.4	3.8
154	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.5	3.9
155	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.6	3.9
156	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.7	4.1
157	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.8	4.2
158	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	3.9	4.3
159	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	4	4.3
160	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	5.7	5.8
161	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	5.8	5.9
162	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	5.9	6
163	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	6	6.1
164	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	0.5	1.9
165	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	0.6	2
166	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	0.7	2.1
167	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	0.8	2.2
168	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	0.9	2.2
169	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	2.3
170	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.1	2.4
171	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.2	2.5
172	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.3	2.6
173	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.4	2.7
174	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.5	2.7
175	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.6	2.8
176	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.7	2.9
177	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.8	3
178	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.9	3.1
179	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2	3.2
180	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.1	3.3
181	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.2	3.3
182	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.3	3.4
183	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.4	3.5
184	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.5	3.6
185	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.6	3.7
186	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.7	3.8
187	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.8	3.9
188	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.9	3.9
189	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3	4
190	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.1	4.1
191	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.2	4.2
192	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.3	4.3
193	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.4	4.4
194	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.5	4.4
195	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.6	4.5
196	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.7	4.6
197	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.8	4.7
198	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.9	4.8
199	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	4	4.9
200	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	5.7	6.3
201	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	5.8	6.4
202	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	5.9	6.5
203	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	6	6.6
204	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	0.5	2.2
205	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	0.6	2.3
206	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	0.7	2.4
207	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	0.8	2.4
208	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	0.9	2.5
209	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	2.6
210	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.1	2.7
211	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.2	2.8
212	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.3	2.8
213	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.4	2.9
214	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.5	3
215	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.6	3.1
216	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.7	3.2
217	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.8	3.2
218	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.9	3.3
219	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2	3.4
220	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.1	3.5
221	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.2	3.6
222	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.3	3.6
223	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.4	3.7
224	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.5	3.8
225	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.6	3.9
226	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.7	4
227	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.8	4
228	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.9	4.1
229	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3	4.2
230	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.1	4.3
231	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.2	4.4
232	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.3	4.4
233	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.4	4.5
234	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.5	4.6
235	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.6	4.7
236	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.7	4.8
237	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.8	4.8
238	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.9	4.9
239	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	4	5
240	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	5.7	6.4
241	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	5.8	6.4
242	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	5.9	6.5
243	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	6	6.6
244	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	0.5	1.4
245	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	0.6	1.5
246	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	0.7	1.6
247	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	0.8	1.7
248	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	0.9	1.8
249	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	1.9
250	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.1	2
251	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.2	2.1
252	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.3	2.1
253	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.4	2.2
254	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.5	2.3
255	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.6	2.4
256	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.7	2.5
257	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.8	2.6
258	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.9	2.7
259	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2	2.8
260	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.1	2.9
261	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.2	3
262	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.3	3
263	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.4	3.1
264	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.5	3.2
265	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.6	3.3
266	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.7	3.4
267	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.8	3.5
268	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.9	3.6
269	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3	3.7
270	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.1	3.8
271	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.2	3.9
272	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.3	3.9
273	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.4	4
274	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.5	4.1
275	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.6	4.2
276	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.7	4.3
277	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.8	4.4
278	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.9	4.5
279	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	4	4.6
280	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	5.7	6.1
281	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	5.8	6.2
282	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	5.9	6.3
283	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	6	6.4
284	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	0.5	1.5
285	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	0.6	1.6
286	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	0.7	1.7
287	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	0.8	1.8
288	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	0.9	1.9
289	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	1.9
290	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.1	2
291	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.2	2.1
292	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.3	2.2
293	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.4	2.3
294	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.5	2.4
295	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.6	2.5
296	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.7	2.6
297	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.8	2.7
298	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1.9	2.8
299	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2	2.8
300	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.1	2.9
301	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.2	3
302	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.3	3.1
303	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.4	3.2
304	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.5	3.3
305	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.6	3.4
306	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.7	3.5
307	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.8	3.6
308	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2.9	3.7
309	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3	3.7
310	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.1	3.8
311	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.2	3.9
312	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.3	4
313	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.4	4.1
314	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.5	4.2
315	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.6	4.3
316	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.7	4.4
317	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.8	4.5
318	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	3.9	4.6
319	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	4	4.6
320	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	5.7	6.2
321	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	5.8	6.3
322	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	5.9	6.4
323	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	6	6.4
324	4	Fenêtres battantes	5	PVC	0.5	0.9
325	4	Fenêtres battantes	5	PVC	0.6	1
326	4	Fenêtres battantes	5	PVC	0.7	1.1
327	4	Fenêtres battantes	5	PVC	0.8	1.2
328	4	Fenêtres battantes	5	PVC	0.9	1.2
329	4	Fenêtres battantes	5	PVC	1	1.3
330	4	Fenêtres battantes	5	PVC	1.1	1.4
331	4	Fenêtres battantes	5	PVC	1.2	1.5
332	4	Fenêtres battantes	5	PVC	1.3	1.5
333	4	Fenêtres battantes	5	PVC	1.4	1.6
334	4	Fenêtres battantes	5	PVC	1.5	1.7
335	4	Fenêtres battantes	5	PVC	1.6	1.8
336	4	Fenêtres battantes	5	PVC	1.7	1.8
337	4	Fenêtres battantes	5	PVC	1.8	1.9
338	4	Fenêtres battantes	5	PVC	1.9	2
339	4	Fenêtres battantes	5	PVC	2	2.1
340	4	Fenêtres battantes	5	PVC	2.1	2.1
341	4	Fenêtres battantes	5	PVC	2.2	2.2
342	4	Fenêtres battantes	5	PVC	2.3	2.3
343	4	Fenêtres battantes	5	PVC	2.4	2.4
344	4	Fenêtres battantes	5	PVC	2.5	2.4
345	4	Fenêtres battantes	5	PVC	2.6	2.5
346	4	Fenêtres battantes	5	PVC	2.7	2.6
347	4	Fenêtres battantes	5	PVC	2.8	2.7
348	4	Fenêtres battantes	5	PVC	2.9	2.7
349	4	Fenêtres battantes	5	PVC	3	2.8
350	4	Fenêtres battantes	5	PVC	3.1	2.9
351	4	Fenêtres battantes	5	PVC	3.2	3
352	4	Fenêtres battantes	5	PVC	3.3	3
353	4	Fenêtres battantes	5	PVC	3.4	3.1
354	4	Fenêtres battantes	5	PVC	3.5	3.2
355	4	Fenêtres battantes	5	PVC	3.6	3.3
356	4	Fenêtres battantes	5	PVC	3.7	3.3
357	4	Fenêtres battantes	5	PVC	3.8	3.4
358	4	Fenêtres battantes	5	PVC	3.9	3.5
359	4	Fenêtres battantes	5	PVC	4	3.6
360	4	Fenêtres battantes	5	PVC	5.7	4.8
361	4	Fenêtres battantes	5	PVC	5.8	4.9
362	4	Fenêtres battantes	5	PVC	5.9	5
363	4	Fenêtres battantes	5	PVC	6	5.1
364	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	0.5	1.3
365	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	0.6	1.4
366	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	0.7	1.5
367	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	0.8	1.5
368	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	0.9	1.6
369	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	1	1.7
370	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	1.1	1.7
371	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	1.2	1.8
372	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	1.3	1.9
373	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	1.4	2
374	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	1.5	2
375	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	1.6	2.1
376	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	1.7	2.2
377	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	1.8	2.2
378	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	1.9	2.3
379	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	2	2.4
380	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	2.1	2.4
381	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	2.2	2.5
382	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	2.3	2.6
383	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	2.4	2.7
384	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	2.5	2.7
385	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	2.6	2.8
386	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	2.7	2.9
387	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	2.8	2.9
388	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	2.9	3
389	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	3	3.1
390	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	3.1	3.1
391	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	3.2	3.2
392	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	3.3	3.3
393	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	3.4	3.4
394	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	3.5	3.4
395	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	3.6	3.5
396	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	3.7	3.6
397	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	3.8	3.6
398	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	3.9	3.7
399	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	4	3.8
400	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	5.7	5
401	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	5.8	5
402	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	5.9	5.1
403	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	6	5.2
404	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	0.5	0.8
405	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	0.6	0.9
406	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	0.7	1
407	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	0.8	1
408	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	0.9	1.1
409	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	1	1.2
410	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	1.1	1.3
411	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	1.2	1.4
412	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	1.3	1.4
413	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	1.4	1.5
414	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	1.5	1.6
415	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	1.6	1.7
416	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	1.7	1.8
417	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	1.8	1.8
418	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	1.9	1.9
419	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	2	2
420	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	2.1	2.1
421	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	2.2	2.2
422	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	2.3	2.2
423	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	2.4	2.3
424	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	2.5	2.4
425	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	2.6	2.5
426	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	2.7	2.6
427	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	2.8	2.6
428	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	2.9	2.7
429	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	3	2.8
430	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	3.1	2.9
431	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	3.2	3
432	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	3.3	3
433	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	3.4	3.1
434	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	3.5	3.2
435	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	3.6	3.3
436	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	3.7	3.4
437	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	3.8	3.4
438	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	3.9	3.5
439	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	4	3.6
440	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	5.7	5
441	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	5.8	5
442	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	5.9	5.1
443	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	6	5.2
444	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	0.5	1.1
445	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	0.6	1.2
446	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	0.7	1.2
447	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	0.8	1.3
448	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	0.9	1.4
449	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	1	1.5
450	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	1.1	1.6
451	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	1.2	1.6
452	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	1.3	1.7
453	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	1.4	1.8
454	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	1.5	1.9
455	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	1.6	2
456	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	1.7	2
457	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	1.8	2.1
458	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	1.9	2.2
459	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	2	2.3
460	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	2.1	2.4
461	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	2.2	2.4
462	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	2.3	2.5
463	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	2.4	2.6
464	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	2.5	2.7
465	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	2.6	2.8
466	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	2.7	2.8
467	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	2.8	2.9
468	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	2.9	3
469	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	3	3.1
470	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	3.1	3.2
471	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	3.2	3.2
472	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	3.3	3.3
473	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	3.4	3.4
474	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	3.5	3.5
475	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	3.6	3.6
476	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	3.7	3.6
477	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	3.8	3.7
478	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	3.9	3.8
479	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	4	3.9
480	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	5.7	5.2
481	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	5.8	5.3
482	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	5.9	5.4
483	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	6	5.5
484	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	0.5	0.9
485	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	0.6	1
486	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	0.7	1.1
487	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	0.8	1.1
488	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	0.9	1.2
489	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	1	1.3
490	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	1.1	1.4
491	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	1.2	1.4
492	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	1.3	1.5
493	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	1.4	1.6
494	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	1.5	1.6
495	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	1.6	1.7
496	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	1.7	1.8
497	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	1.8	1.8
498	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	1.9	1.9
499	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	2	2
500	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	2.1	2.1
501	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	2.2	2.1
502	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	2.3	2.2
503	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	2.4	2.3
504	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	2.5	2.3
505	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	2.6	2.4
506	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	2.7	2.5
507	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	2.8	2.5
508	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	2.9	2.6
509	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	3	2.7
510	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	3.1	2.8
511	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	3.2	2.8
512	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	3.3	2.9
513	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	3.4	3
514	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	3.5	3
515	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	3.6	3.1
516	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	3.7	3.2
517	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	3.8	3.2
518	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	3.9	3.3
519	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	4	3.4
520	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	5.7	4.6
521	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	5.8	4.6
522	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	5.9	4.7
523	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	6	4.8
524	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	0.5	1.1
525	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	0.6	1.2
526	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	0.7	1.3
527	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	0.8	1.4
528	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	0.9	1.4
529	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1	1.5
530	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.1	1.6
531	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.2	1.7
532	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.3	1.8
533	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.4	1.8
534	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.5	1.9
535	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.6	2
536	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.7	2.1
537	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.8	2.2
538	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.9	2.2
539	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2	2.3
540	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.1	2.4
541	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.2	2.5
542	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.3	2.6
543	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.4	2.6
544	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.5	2.7
545	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.6	2.8
546	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.7	2.9
547	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.8	3
548	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.9	3
549	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3	3.1
550	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.1	3.2
551	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.2	3.3
552	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.3	3.4
553	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.4	3.4
554	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.5	3.5
555	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.6	3.6
556	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.7	3.7
557	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.8	3.8
558	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.9	3.8
559	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	4	3.9
560	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	5.7	5.3
561	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	5.8	5.4
562	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	5.9	5.4
563	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois ou Bois/métal	6	5.5
564	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	0.5	1.2
565	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	0.6	1.3
566	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	0.7	1.4
567	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	0.8	1.4
568	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	0.9	1.5
569	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1	1.6
570	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.1	1.7
571	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.2	1.8
572	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.3	1.9
573	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.4	2
574	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.5	2.1
575	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.6	2.1
576	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.7	2.2
577	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.8	2.3
578	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.9	2.4
579	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2	2.4
580	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.1	2.5
581	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.2	2.6
582	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.3	2.7
583	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.4	2.7
584	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.5	2.8
585	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.6	2.9
586	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.7	3
587	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.8	3
588	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.9	3.1
589	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3	3.2
590	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.1	3.3
591	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.2	3.3
592	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.3	3.4
593	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.4	3.5
594	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.5	3.6
595	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.6	3.6
596	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.7	3.7
597	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.8	3.8
598	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.9	3.9
599	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	4	3.9
600	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	5.7	5.3
601	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	5.8	5.4
602	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	5.9	5.4
603	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	6	5.5
604	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	0.5	0.9
605	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	0.6	1
606	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	0.7	1.1
607	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	0.8	1.2
608	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	0.9	1.2
609	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	1	1.3
610	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	1.1	1.4
611	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	1.2	1.5
612	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	1.3	1.6
613	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	1.4	1.7
614	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	1.5	1.8
615	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	1.6	1.8
616	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	1.7	1.9
617	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	1.8	2
618	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	1.9	2.1
619	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	2	2.2
620	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	2.1	2.3
621	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	2.2	2.3
622	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	2.3	2.4
623	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	2.4	2.5
624	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	2.5	2.6
625	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	2.6	2.7
626	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	2.7	2.8
627	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	2.8	2.9
628	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	2.9	2.9
629	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	3	3
630	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	3.1	3.1
631	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	3.2	3.2
632	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	3.3	3.3
633	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	3.4	3.4
634	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	3.5	3.5
635	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	3.6	3.5
636	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	3.7	3.6
637	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	3.8	3.7
638	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	3.9	3.8
639	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	4	3.9
640	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	5.7	5.3
641	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	5.8	5.4
642	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	5.9	5.5
643	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	6	5.6
644	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	0.5	1
645	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	0.6	1.1
646	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	0.7	1.2
647	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	0.8	1.2
648	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	0.9	1.3
649	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1	1.4
650	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.1	1.5
651	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.2	1.6
652	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.3	1.7
653	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.4	1.7
654	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.5	1.8
655	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.6	1.9
656	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.7	2
657	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.8	2.1
658	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	1.9	2.2
659	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2	2.3
660	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.1	2.3
661	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.2	2.4
662	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.3	2.5
663	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.4	2.6
664	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.5	2.7
665	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.6	2.8
666	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.7	2.9
667	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.8	2.9
668	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	2.9	3
669	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3	3.1
670	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.1	3.2
671	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.2	3.3
672	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.3	3.4
673	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.4	3.4
674	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.5	3.5
675	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.6	3.6
676	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.7	3.7
677	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.8	3.8
678	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	3.9	3.9
679	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	4	4
680	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	5.7	5.4
681	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	5.8	5.5
682	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	5.9	5.6
683	6	Portes-fenêtres coulissantes	3|4	Bois ou Bois/métal	6	5.7
684	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	0.5	1.1
685	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	0.6	1.2
686	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	0.7	1.2
687	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	0.8	1.3
688	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	0.9	1.4
689	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	1	1.4
690	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	1.1	1.5
691	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	1.2	1.6
692	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	1.3	1.7
693	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	1.4	1.7
694	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	1.5	1.8
695	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	1.6	1.9
696	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	1.7	1.9
697	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	1.8	2
698	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	1.9	2.1
699	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	2	2.1
700	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	2.1	2.2
701	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	2.2	2.3
702	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	2.3	2.4
703	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	2.4	2.4
704	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	2.5	2.5
705	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	2.6	2.6
706	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	2.7	2.6
707	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	2.8	2.7
708	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	2.9	2.8
709	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	3	2.8
710	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	3.1	2.9
711	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	3.2	3
712	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	3.3	3.1
713	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	3.4	3.1
714	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	3.5	3.2
715	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	3.6	3.3
716	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	3.7	3.3
717	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	3.8	3.4
718	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	3.9	3.5
719	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	4	3.5
720	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	5.7	4.7
721	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	5.8	4.8
722	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	5.9	4.9
723	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois ou Bois/métal	6	4.9

## deltar
tv_deltar_id	enum_type_fermeture_id	type_fermeture	deltar
1	2	Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes	0.08
2	3	Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu	0.15
3	4	Volets roulants PVC ou bois (e inf 12 mm)	0.19
4	5	Persienne coulissante et volet battant PVC ou bois (e inf 22 mm)	0.19
5	6	Volets roulants PVC ou bois (e sup 12 mm)	0.25
6	7	Persienne coulissante et volet battant PVC ou bois (e sup 22 mm)	0.25
7	8	Fermeture isolée sans ajours en position déployée	0.25

## ujn
tv_ujn_id	deltar	uw	ujn
1	0.08	0.8	0.8
2	0.08	0.9	0.9
3	0.08	1	1
4	0.08	1.1	1.1
5	0.08	1.2	1.1
6	0.08	1.3	1.2
7	0.08	1.4	1.3
8	0.08	1.5	1.4
9	0.08	1.6	1.5
10	0.08	1.7	1.6
11	0.08	1.8	1.7
12	0.08	1.9	1.8
13	0.08	2	1.9
14	0.08	2.1	1.9
15	0.08	2.2	2
16	0.08	2.3	2.1
17	0.08	2.4	2.2
18	0.08	2.5	2.3
19	0.08	2.6	2.4
20	0.08	2.7	2.5
21	0.08	2.8	2.5
22	0.08	2.9	2.6
23	0.08	3	2.7
24	0.08	3.1	2.8
25	0.08	3.2	2.9
26	0.08	3.3	3
27	0.08	3.4	3
28	0.08	3.5	3.1
29	0.08	3.6	3.2
30	0.08	3.7	3.3
31	0.08	3.8	3.4
32	0.08	3.9	3.4
33	0.08	4	3.5
34	0.08	4.1	3.6
35	0.08	4.2	3.7
36	0.08	4.3	3.7
37	0.08	4.4	3.8
38	0.08	4.5	3.9
39	0.08	4.6	4
40	0.08	4.7	4.1
41	0.08	4.8	4.1
42	0.08	4.9	4.2
43	0.08	5	4.3
44	0.08	5.1	4.4
45	0.08	5.2	4.4
46	0.08	5.3	4.5
47	0.08	5.4	4.6
48	0.08	5.5	4.7
49	0.08	5.6	4.7
50	0.08	5.7	4.8
51	0.08	5.8	4.9
52	0.08	5.9	5
53	0.08	6	5
54	0.08	6.1	5.1
55	0.08	6.2	5.2
56	0.08	6.3	5.2
57	0.08	6.4	5.3
58	0.08	6.5	5.4
59	0.08	6.6	5.5
60	0.15	0.8	0.8
61	0.15	0.9	0.8
62	0.15	1	0.9
63	0.15	1.1	1
64	0.15	1.2	1.1
65	0.15	1.3	1.2
66	0.15	1.4	1.3
67	0.15	1.5	1.4
68	0.15	1.6	1.5
69	0.15	1.7	1.5
70	0.15	1.8	1.6
71	0.15	1.9	1.7
72	0.15	2	1.8
73	0.15	2.1	1.9
74	0.15	2.2	1.9
75	0.15	2.3	2
76	0.15	2.4	2.1
77	0.15	2.5	2.2
78	0.15	2.6	2.3
79	0.15	2.7	2.3
80	0.15	2.8	2.4
81	0.15	2.9	2.5
82	0.15	3	2.6
83	0.15	3.1	2.6
84	0.15	3.2	2.7
85	0.15	3.3	2.8
86	0.15	3.4	2.9
87	0.15	3.5	2.9
88	0.15	3.6	3
89	0.15	3.7	3.1
90	0.15	3.8	3.1
91	0.15	3.9	3.2
92	0.15	4	3.3
93	0.15	4.1	3.4
94	0.15	4.2	3.4
95	0.15	4.3	3.5
96	0.15	4.4	3.6
97	0.15	4.5	3.6
98	0.15	4.6	3.7
99	0.15	4.7	3.8
100	0.15	4.8	3.8
101	0.15	4.9	3.9
102	0.15	5	4
103	0.15	5.1	4
104	0.15	5.2	4.1
105	0.15	5.3	4.2
106	0.15	5.4	4.2
107	0.15	5.5	4.3
108	0.15	5.6	4.4
109	0.15	5.7	4.4
110	0.15	5.8	4.5
111	0.15	5.9	4.6
112	0.15	6	4.6
113	0.15	6.1	4.7
114	0.15	6.2	4.8
115	0.15	6.3	4.8
116	0.15	6.4	4.9
117	0.15	6.5	5
118	0.15	6.6	5
119	0.19	0.8	0.7
120	0.19	0.9	0.8
121	0.19	1	0.9
122	0.19	1.1	1
123	0.19	1.2	1.1
124	0.19	1.3	1.2
125	0.19	1.4	1.3
126	0.19	1.5	1.3
127	0.19	1.6	1.4
128	0.19	1.7	1.5
129	0.19	1.8	1.6
130	0.19	1.9	1.6
131	0.19	2	1.7
132	0.19	2.1	1.8
133	0.19	2.2	1.9
134	0.19	2.3	2
135	0.19	2.4	2
136	0.19	2.5	2.1
137	0.19	2.6	2.2
138	0.19	2.7	2.2
139	0.19	2.8	2.3
140	0.19	2.9	2.4
141	0.19	3	2.5
142	0.19	3.1	2.5
143	0.19	3.2	2.6
144	0.19	3.3	2.7
145	0.19	3.4	2.7
146	0.19	3.5	2.8
147	0.19	3.6	2.9
148	0.19	3.7	2.9
149	0.19	3.8	3
150	0.19	3.9	3.1
151	0.19	4	3.1
152	0.19	4.1	3.2
153	0.19	4.2	3.3
154	0.19	4.3	3.3
155	0.19	4.4	3.4
156	0.19	4.5	3.5
157	0.19	4.6	3.5
158	0.19	4.7	3.6
159	0.19	4.8	3.7
160	0.19	4.9	3.7
161	0.19	5	3.8
162	0.19	5.1	3.8
163	0.19	5.2	3.9
164	0.19	5.3	4
165	0.19	5.4	4
166	0.19	5.5	4.1
167	0.19	5.6	4.2
168	0.19	5.7	4.2
169	0.19	5.8	4.3
170	0.19	5.9	4.3
171	0.19	6	4.4
172	0.19	6.1	4.5
173	0.19	6.2	4.5
174	0.19	6.3	4.6
175	0.19	6.4	4.6
176	0.19	6.5	4.7
177	0.19	6.6	4.8
178	0.25	0.8	0.7
179	0.25	0.9	0.8
180	0.25	1	0.9
181	0.25	1.1	1
182	0.25	1.2	1.1
183	0.25	1.3	1.1
184	0.25	1.4	1.2
185	0.25	1.5	1.3
186	0.25	1.6	1.4
187	0.25	1.7	1.4
188	0.25	1.8	1.5
189	0.25	1.9	1.6
190	0.25	2	1.7
191	0.25	2.1	1.7
192	0.25	2.2	1.8
193	0.25	2.3	1.9
194	0.25	2.4	2
195	0.25	2.5	2
196	0.25	2.6	2.1
197	0.25	2.7	2.2
198	0.25	2.8	2.2
199	0.25	2.9	2.3
200	0.25	3	2.4
201	0.25	3.1	2.4
202	0.25	3.2	2.5
203	0.25	3.3	2.6
204	0.25	3.4	2.6
205	0.25	3.5	2.7
206	0.25	3.6	2.7
207	0.25	3.7	2.8
208	0.25	3.8	2.9
209	0.25	3.9	2.9
210	0.25	4	3
211	0.25	4.1	3.1
212	0.25	4.2	3.1
213	0.25	4.3	3.2
214	0.25	4.4	3.2
215	0.25	4.5	3.3
216	0.25	4.6	3.4
217	0.25	4.7	3.4
218	0.25	4.8	3.5
219	0.25	4.9	3.6
220	0.25	5	3.6
221	0.25	5.1	3.7
222	0.25	5.2	3.7
223	0.25	5.3	3.8
224	0.25	5.4	3.8
225	0.25	5.5	3.9
226	0.25	5.6	4
227	0.25	5.7	4
228	0.25	5.8	4.1
229	0.25	5.9	4.1
230	0.25	6	4.2
231	0.25	6.1	4.3
232	0.25	6.2	4.3
233	0.25	6.3	4.4
234	0.25	6.4	4.4
235	0.25	6.5	4.5
236	0.25	6.6	4.5

## sw
tv_sw_id	enum_type_baie_id	type_baie	enum_type_materiaux_menuiserie_id	type_materiaux_menuiserie	enum_type_pose_id	type_pose	vitrage_vir	enum_type_vitrage_id	type_vitrage	sw
1	1	Paroi en brique de verre pleine	1	Brique de Verre						0.4
2	2	Paroi en brique de verre creuse	1	Brique de Verre						0.4
3	3	Paroi en polycarbonnate	2	Polycarbonate						0.4
4	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois / Bois-métal	1	Nu Extérieur	0	1	Simple vitrage	0.58
5	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois / Bois-métal	1	Nu Extérieur	0	2|4	Double vitrage	0.52
6	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois / Bois-métal	1	Nu Extérieur	1	2|4	Double vitrage	0.45
7	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois / Bois-métal	1	Nu Extérieur	0	3	Triple vitrage	0.46
8	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois / Bois-métal	1	Nu Extérieur	1	3	Triple vitrage	0.41
9	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois / Bois-métal	1	Nu Extérieur	0	1	Simple vitrage	0.58
10	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois / Bois-métal	1	Nu Extérieur	0	2|4	Double vitrage	0.52
11	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois / Bois-métal	1	Nu Extérieur	1	2|4	Double vitrage	0.45
12	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois / Bois-métal	1	Nu Extérieur	0	3	Triple vitrage	0.46
13	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois / Bois-métal	1	Nu Extérieur	1	3	Triple vitrage	0.41
14	6|7	Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans soubassement	3|4	Bois / Bois-métal	1	Nu Extérieur	0	1	Simple vitrage	0.62
15	6|7	Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans soubassement	3|4	Bois / Bois-métal	1	Nu Extérieur	0	2|4	Double vitrage	0.55
16	6|7	Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans soubassement	3|4	Bois / Bois-métal	1	Nu Extérieur	1	2|4	Double vitrage	0.48
17	6|7	Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans soubassement	3|4	Bois / Bois-métal	1	Nu Extérieur	0	3	Triple vitrage	0.49
18	6|7	Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans soubassement	3|4	Bois / Bois-métal	1	Nu Extérieur	1	3	Triple vitrage	0.44
19	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois / Bois-métal	1	Nu Extérieur	0	1	Simple vitrage	0.53
20	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois / Bois-métal	1	Nu Extérieur	0	2|4	Double vitrage	0.48
21	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois / Bois-métal	1	Nu Extérieur	1	2|4	Double vitrage	0.41
22	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois / Bois-métal	1	Nu Extérieur	0	3	Triple vitrage	0.42
23	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois / Bois-métal	1	Nu Extérieur	1	3	Triple vitrage	0.38
24	4	Fenêtres battantes	5	PVC	1	Nu Extérieur	0	1	Simple vitrage	0.54
25	4	Fenêtres battantes	5	PVC	1	Nu Extérieur	0	2|4	Double vitrage	0.48
26	4	Fenêtres battantes	5	PVC	1	Nu Extérieur	1	2|4	Double vitrage	0.42
27	4	Fenêtres battantes	5	PVC	1	Nu Extérieur	0	3	Triple vitrage	0.43
28	4	Fenêtres battantes	5	PVC	1	Nu Extérieur	1	3	Triple vitrage	0.39
29	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	1	Nu Extérieur	0	1	Simple vitrage	0.6
30	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	1	Nu Extérieur	0	2|4	Double vitrage	0.54
31	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	1	Nu Extérieur	1	2|4	Double vitrage	0.46
32	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	1	Nu Extérieur	0	3	Triple vitrage	0.47
33	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	1	Nu Extérieur	1	3	Triple vitrage	0.43
34	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	1	Nu Extérieur	0	1	Simple vitrage	0.64
35	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	1	Nu Extérieur	0	2|4	Double vitrage	0.57
36	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	1	Nu Extérieur	1	2|4	Double vitrage	0.49
37	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	1	Nu Extérieur	0	3	Triple vitrage	0.51
38	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	1	Nu Extérieur	1	3	Triple vitrage	0.45
39	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	1	Nu Extérieur	0	1	Simple vitrage	0.57
40	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	1	Nu Extérieur	0	2|4	Double vitrage	0.51
41	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	1	Nu Extérieur	1	2|4	Double vitrage	0.44
42	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	1	Nu Extérieur	0	3	Triple vitrage	0.45
43	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	1	Nu Extérieur	1	3	Triple vitrage	0.4
44	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	1	Nu Extérieur	0	1	Simple vitrage	0.5
45	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	1	Nu Extérieur	0	2|4	Double vitrage	0.45
46	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	1	Nu Extérieur	1	2|4	Double vitrage	0.39
47	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	1	Nu Extérieur	0	3	Triple vitrage	0.4
48	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	1	Nu Extérieur	1	3	Triple vitrage	0.36
49	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	1	Simple vitrage	0.59
50	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	2|4	Double vitrage	0.53
51	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	1	2|4	Double vitrage	0.46
52	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	3	Triple vitrage	0.47
53	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	1	3	Triple vitrage	0.42
54	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	1	Simple vitrage	0.65
55	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	2|4	Double vitrage	0.58
56	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	1	2|4	Double vitrage	0.5
57	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	3	Triple vitrage	0.52
58	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	1	3	Triple vitrage	0.46
59	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	1	Simple vitrage	0.7
60	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	2|4	Double vitrage	0.62
61	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	1	2|4	Double vitrage	0.54
62	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	3	Triple vitrage	0.55
63	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	1	3	Triple vitrage	0.5
64	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	1	Simple vitrage	0.63
65	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	2|4	Double vitrage	0.56
66	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	1	2|4	Double vitrage	0.48
67	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	3	Triple vitrage	0.5
68	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	1	3	Triple vitrage	0.45
69	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	1	Simple vitrage	0.61
70	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	2|4	Double vitrage	0.55
71	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	1	2|4	Double vitrage	0.48
72	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	3	Triple vitrage	0.49
73	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	1	3	Triple vitrage	0.44
74	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	1	Simple vitrage	0.67
75	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	2|4	Double vitrage	0.6
76	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	1	2|4	Double vitrage	0.52
77	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	3	Triple vitrage	0.53
78	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	1	3	Triple vitrage	0.48
79	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	1	Simple vitrage	0.71
80	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	2|4	Double vitrage	0.64
81	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	1	2|4	Double vitrage	0.55
82	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	3	Triple vitrage	0.56
83	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	1	3	Triple vitrage	0.51
84	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	1	Simple vitrage	0.64
85	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	2|4	Double vitrage	0.58
86	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	1	2|4	Double vitrage	0.5
87	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	0	3	Triple vitrage	0.52
88	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	Nu Extérieur	1	3	Triple vitrage	0.47
89	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois / Bois-métal	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	1	Simple vitrage	0.52
90	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois / Bois-métal	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	2|4	Double vitrage	0.47
91	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois / Bois-métal	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	2|4	Double vitrage	0.4
92	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois / Bois-métal	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	3	Triple vitrage	0.41
93	4	Fenêtres battantes	3|4	Bois / Bois-métal	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	3	Triple vitrage	0.37
94	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois / Bois-métal	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	1	Simple vitrage	0.52
95	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois / Bois-métal	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	2|4	Double vitrage	0.47
96	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois / Bois-métal	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	2|4	Double vitrage	0.4
97	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois / Bois-métal	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	3	Triple vitrage	0.41
98	5	Fenêtres coulissantes	3|4	Bois / Bois-métal	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	3	Triple vitrage	0.37
99	6|7	Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans soubassement	3|4	Bois / Bois-métal	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	1	Simple vitrage	0.56
100	6|7	Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans soubassement	3|4	Bois / Bois-métal	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	2|4	Double vitrage	0.5
101	6|7	Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans soubassement	3|4	Bois / Bois-métal	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	2|4	Double vitrage	0.43
102	6|7	Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans soubassement	3|4	Bois / Bois-métal	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	3	Triple vitrage	0.44
103	6|7	Portes-fenêtres battantes ou coulissantes sans soubassement	3|4	Bois / Bois-métal	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	3	Triple vitrage	0.4
104	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois / Bois-métal	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	1	Simple vitrage	0.48
105	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois / Bois-métal	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	2|4	Double vitrage	0.43
106	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois / Bois-métal	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	2|4	Double vitrage	0.37
107	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois / Bois-métal	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	3	Triple vitrage	0.38
108	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	3|4	Bois / Bois-métal	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	3	Triple vitrage	0.34
109	4	Fenêtres battantes	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	1	Simple vitrage	0.49
110	4	Fenêtres battantes	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	2|4	Double vitrage	0.44
111	4	Fenêtres battantes	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	2|4	Double vitrage	0.38
112	4	Fenêtres battantes	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	3	Triple vitrage	0.39
113	4	Fenêtres battantes	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	3	Triple vitrage	0.35
114	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	1	Simple vitrage	0.54
115	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	2|4	Double vitrage	0.48
116	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	2|4	Double vitrage	0.41
117	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	3	Triple vitrage	0.43
118	5	Fenêtres coulissantes	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	3	Triple vitrage	0.38
119	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	1	Simple vitrage	0.57
120	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	2|4	Double vitrage	0.51
121	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	2|4	Double vitrage	0.44
122	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	3	Triple vitrage	0.45
123	6	Portes-fenêtres coulissantes	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	3	Triple vitrage	0.41
124	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	1	Simple vitrage	0.51
125	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	2|4	Double vitrage	0.46
126	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	2|4	Double vitrage	0.39
127	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	3	Triple vitrage	0.4
128	7	Portes-fenêtres battantes sans soubassement	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	3	Triple vitrage	0.36
129	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	1	Simple vitrage	0.45
130	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	2|4	Double vitrage	0.4
131	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	2|4	Double vitrage	0.35
132	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	3	Triple vitrage	0.36
133	8	Portes-fenêtres battantes avec soubassement	5	PVC	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	3	Triple vitrage	0.32
134	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	1	Simple vitrage	0.53
135	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	2|4	Double vitrage	0.48
136	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	2|4	Double vitrage	0.41
137	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	3	Triple vitrage	0.42
138	4	Fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	3	Triple vitrage	0.38
139	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	1	Simple vitrage	0.58
140	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	2|4	Double vitrage	0.52
141	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	2|4	Double vitrage	0.45
142	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	3	Triple vitrage	0.46
143	5	Fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	3	Triple vitrage	0.42
144	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	1	Simple vitrage	0.63
145	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	2|4	Double vitrage	0.56
146	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	2|4	Double vitrage	0.48
147	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	3	Triple vitrage	0.5
148	6	Portes-fenêtres coulissantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	3	Triple vitrage	0.45
149	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	1	Simple vitrage	0.56
150	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	2|4	Double vitrage	0.51
151	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	2|4	Double vitrage	0.44
152	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	3	Triple vitrage	0.45
153	7|8	Portes-fenêtres battantes	6	Métal avec rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	3	Triple vitrage	0.4
154	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	1	Simple vitrage	0.55
155	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	2|4	Double vitrage	0.49
156	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	2|4	Double vitrage	0.43
157	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	3	Triple vitrage	0.44
158	4	Fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	3	Triple vitrage	0.4
159	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	1	Simple vitrage	0.6
160	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	2|4	Double vitrage	0.54
161	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	2|4	Double vitrage	0.47
162	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	3	Triple vitrage	0.48
163	5	Fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	3	Triple vitrage	0.43
164	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	1	Simple vitrage	0.64
165	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	2|4	Double vitrage	0.57
166	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	2|4	Double vitrage	0.49
167	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	3	Triple vitrage	0.51
168	6	Portes-fenêtres coulissantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	3	Triple vitrage	0.46
169	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	1	Simple vitrage	0.58
170	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	2|4	Double vitrage	0.52
171	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	2|4	Double vitrage	0.45
172	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	0	3	Triple vitrage	0.46
173	7|8	Portes-fenêtres battantes	7	Métal sans rupture de pont thermique	2|3	Nu Intérieur ou Tunnel	1	3	Triple vitrage	0.42

## coef_masque_proche
tv_coef_masque_proche_id	type_masque_proche	avancee	enum_orientation_id	orientation	fe1
1	Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias	< 1	2	Nord	0.4
2	Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias	1 ≤…< 2	2	Nord	0.3
3	Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias	2 ≤…< 3	2	Nord	0.2
4	Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias	3 ≤	2	Nord	0.1
5	Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias	< 1	1	Sud	0.5
6	Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias	1 ≤…< 2	1	Sud	0.4
7	Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias	2 ≤…< 3	1	Sud	0.3
8	Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias	3 ≤	1	Sud	0.2
9	Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias	< 1	3|4	Est ou Ouest	0.45
10	Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias	1 ≤…< 2	3|4	Est ou Ouest	0.35
11	Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias	2 ≤…< 3	3|4	Est ou Ouest	0.25
12	Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias	3 ≤	3|4	Est ou Ouest	0.15
13	Baie sous un balcon ou auvent	< 1			0.8
14	Baie sous un balcon ou auvent	1 ≤…< 2			0.6
15	Baie sous un balcon ou auvent	2 ≤…< 3			0.5
16	Baie sous un balcon ou auvent	3 ≤			0.4
17	Baie masquée par une paroi latérale avec un retour qui ne fait pas obstacle au Sud				0.7
18	Baie masquée par une paroi latérale avec un retour qui fait obstacle au Sud				0.5
19	absence de masque proche				1

## coef_masque_lointain_homogene
tv_coef_masque_lointain_homogene_id	enum_orientation_id	orientation	hauteur_alpha	fe2
1	2	Nord	< 15	1
2	2	Nord	15 ≤….< 30	0.82
3	2	Nord	30 ≤….< 60	0.5
4	2	Nord	60 ≤….< 90	0.3
5	1	Sud	< 15	1
6	1	Sud	15 ≤….< 30	0.8
7	1	Sud	30 ≤….< 60	0.3
8	1	Sud	60 ≤….< 90	0.1
9	3|4	Est ou Ouest	< 15	1
10	3|4	Est ou Ouest	15 ≤….< 30	0.77
11	3|4	Est ou Ouest	30 ≤….< 60	0.4
12	3|4	Est ou Ouest	60 ≤….< 90	0.2

## coef_masque_lointain_non_homoge
tv_coef_masque_lointain_non_homogene_id	secteur	enum_orientation_id	orientation	omb
1	2 secteurs lateraux	1|2	Sud ou Nord	0
2	2 secteurs lateraux	1|2	Sud ou Nord	4
3	2 secteurs lateraux	1|2	Sud ou Nord	13
4	2 secteurs lateraux	1|2	Sud ou Nord	15
5	2 secteurs centraux	1|2	Sud ou Nord	0
6	2 secteurs centraux	1|2	Sud ou Nord	14
7	2 secteurs centraux	1|2	Sud ou Nord	35
8	2 secteurs centraux	1|2	Sud ou Nord	40
9	secteur latéral vers le sud	3|4	Est ou Ouest	0
10	secteur latéral vers le sud	3|4	Est ou Ouest	14
11	secteur latéral vers le sud	3|4	Est ou Ouest	27
12	secteur latéral vers le sud	3|4	Est ou Ouest	30
13	secteur central vers le sud	3|4	Est ou Ouest	0
14	secteur central vers le sud	3|4	Est ou Ouest	17
15	secteur central vers le sud	3|4	Est ou Ouest	40
16	secteur central vers le sud	3|4	Est ou Ouest	45
17	2 autres secteurs	3|4	Est ou Ouest	0
18	2 autres secteurs	3|4	Est ou Ouest	5
19	2 autres secteurs	3|4	Est ou Ouest	17
20	2 autres secteurs	3|4	Est ou Ouest	25

## coef_transparence_ets
tv_coef_transparence_ets_id	enum_type_materiaux_menuiserie_id	type_materiaux_menuiserie	enum_type_vitrage_id	type_vitrage	vitrage_vir	coef_transparence_ets
1	2	Polycarbonate				0.4
2	3|4	Bois / Bois-métal	1	Simple vitrage	0	0.62
3	3|4	Bois / Bois-métal	2|4	Double vitrage	0	0.55
4	3|4	Bois / Bois-métal	2|4	Double vitrage	1	0.48
5	3|4	Bois / Bois-métal	3	Triple vitrage	0	0.49
6	3|4	Bois / Bois-métal	3	Triple vitrage	1	0.44
7	5	PVC	1	Simple vitrage	0	0.5
8	5	PVC	2|4	Double vitrage	0	0.45
9	5	PVC	2|4	Double vitrage	1	0.39
10	5	PVC	3	Triple vitrage	0	0.4
11	5	PVC	3	Triple vitrage	1	0.36
12	6	Métal avec rupture de pont thermique	1	Simple vitrage	0	0.63
13	6	Métal avec rupture de pont thermique	2|4	Double vitrage	0	0.56
14	6	Métal avec rupture de pont thermique	2|4	Double vitrage	1	0.48
15	6	Métal avec rupture de pont thermique	3	Triple vitrage	0	0.5
16	6	Métal avec rupture de pont thermique	3	Triple vitrage	1	0.45
17	7	Métal sans rupture de pont thermique	1	Simple vitrage	0	0.64
18	7	Métal sans rupture de pont thermique	2|4	Double vitrage	0	0.58
19	7	Métal sans rupture de pont thermique	2|4	Double vitrage	1	0.5
20	7	Métal sans rupture de pont thermique	3	Triple vitrage	0	0.52
21	7	Métal sans rupture de pont thermique	3	Triple vitrage	1	0.47

## pont_thermique
tv_pont_thermique_id	enum_type_liaison_id	type_liaison	isolation_mur	isolation_plancher	presence_retour_isolation	enum_type_pose_id	type_pose	largeur_dormant	k
1	1	Plancher bas / Mur	Non isolé	Non isolé					0.39
2	1	Plancher bas / Mur	Non isolé	ITI					0.47
3	1	Plancher bas / Mur	Non isolé	ITE					0.8
4	1	Plancher bas / Mur	Non isolé	ITI+ITE					0.47
5	1	Plancher bas / Mur	ITI	Non isolé					0.31
6	1	Plancher bas / Mur	ITI	ITI					0.08
7	1	Plancher bas / Mur	ITI	ITE					0.71
8	1	Plancher bas / Mur	ITI	ITI+ITE					0.08
9	1	Plancher bas / Mur	ITE	Non isolé					0.49
10	1	Plancher bas / Mur	ITE	ITI					0.48
11	1	Plancher bas / Mur	ITE	ITE					0.64
12	1	Plancher bas / Mur	ITE	ITI+ITE					0.48
13	1	Plancher bas / Mur	ITR	Non isolé					0.35
14	1	Plancher bas / Mur	ITR	ITI					0.1
15	1	Plancher bas / Mur	ITR	ITE					0.45
16	1	Plancher bas / Mur	ITR	ITI+ITE					0.1
17	1	Plancher bas / Mur	ITI+ITE	Non isolé					0.31
18	1	Plancher bas / Mur	ITI+ITE	ITI					0.08
19	1	Plancher bas / Mur	ITI+ITE	ITE					0.45
20	1	Plancher bas / Mur	ITI+ITE	ITI+ITE					0.08
21	1	Plancher bas / Mur	ITI+ITR	Non isolé					0.31
22	1	Plancher bas / Mur	ITI+ITR	ITI					0.08
23	1	Plancher bas / Mur	ITI+ITR	ITE					0.45
24	1	Plancher bas / Mur	ITI+ITR	ITI+ITE					0.08
25	1	Plancher bas / Mur	ITE+ITR	Non isolé					0.35
26	1	Plancher bas / Mur	ITE+ITR	ITI					0.1
27	1	Plancher bas / Mur	ITE+ITR	ITE					0.45
28	1	Plancher bas / Mur	ITE+ITR	ITI+ITE					0.1
29	2	Plancher Intermédiaire lourd / Mur	Non isolé						0.86
30	2	Plancher Intermédiaire lourd / Mur	ITI						0.92
31	2	Plancher Intermédiaire lourd / Mur	ITE						0.13
32	2	Plancher Intermédiaire lourd / Mur	ITR						0.24
33	2	Plancher Intermédiaire lourd / Mur	ITI+ITE						0.13
34	2	Plancher Intermédiaire lourd / Mur	ITI+ITR						0.24
35	2	Plancher Intermédiaire lourd / Mur	ITE+ITR						0.13
36	3	Plancher haut lourd / Mur	Non isolé	Non isolé					0.3
37	3	Plancher haut lourd / Mur	Non isolé	ITI					0.83
38	3	Plancher haut lourd / Mur	Non isolé	ITE					0.4
39	3	Plancher haut lourd / Mur	Non isolé	ITI+ITE					0.4
40	3	Plancher haut lourd / Mur	ITI	Non isolé					0.27
41	3	Plancher haut lourd / Mur	ITI	ITI					0.07
42	3	Plancher haut lourd / Mur	ITI	ITE					0.75
43	3	Plancher haut lourd / Mur	ITI	ITI+ITE					0.07
44	3	Plancher haut lourd / Mur	ITE	Non isolé					0.55
45	3	Plancher haut lourd / Mur	ITE	ITI					0.76
46	3	Plancher haut lourd / Mur	ITE	ITE					0.58
47	3	Plancher haut lourd / Mur	ITE	ITI+ITE					0.58
48	3	Plancher haut lourd / Mur	ITR	Non isolé					0.4
49	3	Plancher haut lourd / Mur	ITR	ITI					0.3
50	3	Plancher haut lourd / Mur	ITR	ITE					0.48
51	3	Plancher haut lourd / Mur	ITR	ITI+ITE					0.3
52	3	Plancher haut lourd / Mur	ITI+ITE	Non isolé					0.27
53	3	Plancher haut lourd / Mur	ITI+ITE	ITI					0.07
54	3	Plancher haut lourd / Mur	ITI+ITE	ITE					0.58
55	3	Plancher haut lourd / Mur	ITI+ITE	ITI+ITE					0.07
56	3	Plancher haut lourd / Mur	ITI+ITR	Non isolé					0.27
57	3	Plancher haut lourd / Mur	ITI+ITR	ITI					0.07
58	3	Plancher haut lourd / Mur	ITI+ITR	ITE					0.48
59	3	Plancher haut lourd / Mur	ITI+ITR	ITI+ITE					0.07
60	3	Plancher haut lourd / Mur	ITE+ITR	Non isolé					0.4
61	3	Plancher haut lourd / Mur	ITE+ITR	ITI					0.3
62	3	Plancher haut lourd / Mur	ITE+ITR	ITE					0.48
63	3	Plancher haut lourd / Mur	ITE+ITR	ITI+ITE					0.3
64	4	Refend / Mur	Non isolé						0.73
65	4	Refend / Mur	ITI						0.82
66	4	Refend / Mur	ITE						0.13
67	4	Refend / Mur	ITR						0.2
68	4	Refend / Mur	ITI+ITE						0.13
69	4	Refend / Mur	ITI+ITR						0.2
70	4	Refend / Mur	ITE+ITR						0.13
71	5	Menuiserie / Mur	Non isolé			1	Nu Extérieur	5	0.43
72	5	Menuiserie / Mur	Non isolé			1	Nu Extérieur	10	0.29
73	5	Menuiserie / Mur	Non isolé			3	Tunnel	5	0.31
74	5	Menuiserie / Mur	Non isolé			3	Tunnel	10	0.19
75	5	Menuiserie / Mur	Non isolé			2	Nu intérieur	5	0.38
76	5	Menuiserie / Mur	Non isolé			2	Nu intérieur	10	0.25
77	5	Menuiserie / Mur	ITI		1	1	Nu Extérieur	5	0.22
78	5	Menuiserie / Mur	ITI		1	1	Nu Extérieur	10	0.18
79	5	Menuiserie / Mur	ITI		1	3	Tunnel	5	0.16
80	5	Menuiserie / Mur	ITI		1	3	Tunnel	10	0.13
81	5	Menuiserie / Mur	ITI		1	2	Nu intérieur	5	0
82	5	Menuiserie / Mur	ITI		1	2	Nu intérieur	10	0
83	5	Menuiserie / Mur	ITI		0	1	Nu Extérieur	5	0.43
84	5	Menuiserie / Mur	ITI		0	1	Nu Extérieur	10	0.29
85	5	Menuiserie / Mur	ITI		0	3	Tunnel	5	0.31
86	5	Menuiserie / Mur	ITI		0	3	Tunnel	10	0.19
87	5	Menuiserie / Mur	ITI		0	2	Nu intérieur	5	0
88	5	Menuiserie / Mur	ITI		0	2	Nu intérieur	10	0
89	5	Menuiserie / Mur	ITE		1	1	Nu Extérieur	5	0
90	5	Menuiserie / Mur	ITE		1	1	Nu Extérieur	10	0
91	5	Menuiserie / Mur	ITE		1	3	Tunnel	5	0.19
92	5	Menuiserie / Mur	ITE		1	3	Tunnel	10	0.15
93	5	Menuiserie / Mur	ITE		1	2	Nu intérieur	5	0.25
94	5	Menuiserie / Mur	ITE		1	2	Nu intérieur	10	0.2
95	5	Menuiserie / Mur	ITE		0	1	Nu Extérieur	5	0
96	5	Menuiserie / Mur	ITE		0	1	Nu Extérieur	10	0
97	5	Menuiserie / Mur	ITE		0	3	Tunnel	5	0.45
98	5	Menuiserie / Mur	ITE		0	3	Tunnel	10	0.4
99	5	Menuiserie / Mur	ITE		0	2	Nu intérieur	5	0.9
100	5	Menuiserie / Mur	ITE		0	2	Nu intérieur	10	0.8
101	5	Menuiserie / Mur	ITR						0.2
102	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITE		1	1	Nu Extérieur	5	0
103	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITE		1	1	Nu Extérieur	10	0
104	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITE		1	3	Tunnel	5	0.16
105	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITE		1	3	Tunnel	10	0.13
106	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITE		1	2	Nu intérieur	5	0
107	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITE		1	2	Nu intérieur	10	0
108	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITE		0	1	Nu Extérieur	5	0
109	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITE		0	1	Nu Extérieur	10	0
110	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITE		0	3	Tunnel	5	0.31
111	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITE		0	3	Tunnel	10	0.19
112	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITE		0	2	Nu intérieur	5	0
113	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITE		0	2	Nu intérieur	10	0
114	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITR		1	1	Nu Extérieur	5	0.2
115	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITR		1	1	Nu Extérieur	10	0.18
116	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITR		1	3	Tunnel	5	0.16
117	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITR		1	3	Tunnel	10	0.13
118	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITR		1	2	Nu intérieur	5	0
119	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITR		1	2	Nu intérieur	10	0
120	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITR		0	1	Nu Extérieur	5	0.2
121	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITR		0	1	Nu Extérieur	10	0.2
122	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITR		0	3	Tunnel	5	0.2
123	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITR		0	3	Tunnel	10	0.19
124	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITR		0	2	Nu intérieur	5	0
125	5	Menuiserie / Mur	ITI+ITR		0	2	Nu intérieur	10	0
126	5	Menuiserie / Mur	ITE+ITR		1	1	Nu Extérieur	5	0
127	5	Menuiserie / Mur	ITE+ITR		1	1	Nu Extérieur	10	0
128	5	Menuiserie / Mur	ITE+ITR		1	3	Tunnel	5	0.19
129	5	Menuiserie / Mur	ITE+ITR		1	3	Tunnel	10	0.15
130	5	Menuiserie / Mur	ITE+ITR		1	2	Nu intérieur	5	0.2
131	5	Menuiserie / Mur	ITE+ITR		1	2	Nu intérieur	10	0.2
132	5	Menuiserie / Mur	ITE+ITR		0	1	Nu Extérieur	5	0
133	5	Menuiserie / Mur	ITE+ITR		0	1	Nu Extérieur	10	0
134	5	Menuiserie / Mur	ITE+ITR		0	3	Tunnel	5	0.2
135	5	Menuiserie / Mur	ITE+ITR		0	3	Tunnel	10	0.2
136	5	Menuiserie / Mur	ITE+ITR		0	2	Nu intérieur	5	0.2
137	5	Menuiserie / Mur	ITE+ITR		0	2	Nu intérieur	10	0.2

## q4pa_conv
tv_q4pa_conv_id	enum_periode_construction_id	periode_construction	enum_methode_application_dpe_log_id	presence_joints_menuiserie	isolation_surfaces	type_habitation	q4pa_conv
1	1	avant 1948	2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40		0	appartement/immeuble	4.6
2	2	1948-1974	2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40		0	appartement/immeuble	2
3	3|4|5|6|7|8	1975-2012	2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40		0	appartement/immeuble	1.5
4	9|10	>2012	2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40		0	appartement/immeuble	1
5	1	avant 1948	1		0	maison	3.3
6	2	1948-1974	1		0	maison	2.2
7	3|4|5|6|7	1975-2005	1		0	maison	1.9
8	8	2006-2012	1		0	maison	1.3
9	9|10	>2012	1		0	maison	0.6
10	1	avant 1948	1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40		1	maison/appartement/immeuble	2
11	2	1948-1974	1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40		1	maison/appartement/immeuble	1.9
12	1	avant 1948	1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40	1	0	maison/appartement/immeuble	2.5

## uporte
tv_uporte_id	enum_type_porte_id	type_porte	uporte
1	1|5	Porte simple en bois ou PVC Porte opaque pleine	3.5
2	2|6	Porte simple en bois ou PVC Porte avec moins de 30% de vitrage simple	4
3	3|7	Porte simple en bois ou PVC Porte avec 30-60% de vitrage simple	4.5
4	4|8	Porte simple en bois ou PVC Porte avec double vitrage	3.3
5	9	Porte simple en métal Porte opaque pleine	5.8
6	10	Porte simple en métal Porte avec vitrage simple	5.8
7	11	Porte simple en métal Porte avec moins de 30% de double vitrage	5.5
8	12	Porte simple en métal Porte avec 30-60% de double vitrage	4.8
9	13	Toute menuiserie Porte opaque pleine isolée	1.5
10	14	Toute menuiserie Porte précédée d’un SAS	1.5
11	15	Toute menuiserie Porte isolée avec double vitrage	1.5

## seer
tv_seer_id	enum_periode_installation_fr_id	periode_installation_fr	enum_zone_climatique_id	zone_climatique	seer_ou_eer	seer	eer
1	1	Avant 2008	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	eer	3.6	3.6
2	2	2008-2014	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	seer	6.5	6.175
3	3	A partir de 2015	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	seer	6.7	6.365
4	1	Avant 2008	8	Zone H3	eer	3.25	3.25
5	2	2008-2014	8	Zone H3	seer	5.7	5.415
6	3	A partir de 2015	8	Zone H3	seer	7.5	7.125

## debits_ventilation
tv_debits_ventilation_id	enum_type_ventilation_id	type_ventilation	qvarep_conv	qvasouf_conv	smea_conv
1	1	Ventilation par ouverture des fenêtres	1.2	1.2	0
2	2	Ventilation par entrées d'air hautes et basses	2.23	0	4
3	3	VMC SF Auto réglable avant 1982	1.97	0	2
4	4	VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000	1.65	0	2
5	5	VMC SF Auto réglable de 2001 à 2012	1.5	0	2
6	6	VMC SF Auto réglable après 2012	1.32	0	2
7	7	VMC SF Hygro A avant 2001	1.5	0	2
8	8	VMC SF Hygro A de 2001 à 2012	1.44	0	2
9	9	VMC SF Hygro A après 2012	1.16	0	2
10	10	VMC SF Gaz avant 2001	1.59	0	2
11	11	VMC SF Gaz de 2001 à 2012	1.53	0	2
12	12	VMC SF Gaz après 2012	1.22	0	2
13	13	VMC SF Hygro B avant 2001	1.36	0	1.5
14	14	VMC SF Hygro B de 2001 à 2012	1.24	0	1.5
15	15	VMC SF Hygro B après 2012	1.09	0	1.5
16	16	VMC Basse pression Auto-réglable	1.97	0	2
17	17	VMC Basse pression Hygro A	1.3	0	2
18	18	VMC Basse pression Hygro B	1.24	0	1.5
19	19	VMC DF individuelle avec échangeur avant 2013	0.6	0.6	0
20	20	VMC DF individuelle avec échangeur à partir de 2013	0.26	0.26	0
21	21	VMC DF collective avec échangeur avant 2013	0.75	0.75	0
22	22	VMC DF collective avec échangeur à partir de 2013	0.46	0.46	0
23	23	VMC DF sans échangeur avant 2013	1.65	1.65	0
24	24	VMC DF sans échangeur après 2012	1.32	1.32	0
25	25	Ventilation naturelle par conduit	2.23	0	4
26	26	Ventilation hybride avant 2001	1.52	0	3
27	27	Ventilation hybride de 2001 à 2012	1.33	0	3
28	28	Ventilation hybride après 2012	1.17	0	3
29	29	Ventilation hybride avec entrées d'air hygro avant 2001	1.52	0	2
30	30	Ventilation hybride avec entrées d'air hygro de 2001 à 2012	1.33	0	2
31	31	Ventilation hybride avec entrées d'air hygro après 2012	1.17	0	2
32	32	Ventilation mécanique sur conduit existant avant 2013	2.24	0	4
33	33	Ventilation mécanique sur conduit existant à partir de 2013	1.97	0	4
34	34	Ventilation naturelle par conduit avec entrées d'air hygro	2.23	0	3
35	35	Puits climatique sans échangeur avant 2013	0.99	0.99	0
36	36	Puits climatique sans échangeur à partir de 2013	0.79	0.79	0
37	37	Puits climatique avec échangeur avant 2013	0.36	0.36	0
38	38	Puits climatique avec échangeur à partir de 2013	0.16	0.16	0

## coef_orientation_pv
tv_coef_orientation_pv_id	enum_inclinaison_pv_id	inclinaison_pv	enum_orientation_pv_id	orientation_pv	coef_orientation_pv
1	1	≤ 15°	1	Est	1
2	1	≤ 15°	2	Sud-Est	1
3	1	≤ 15°	3	Sud	1
4	1	≤ 15°	4	Sud-Ouest	1
5	1	≤ 15°	5	Ouest	1
6	2	15° < ≤ 45°	1	Est	0.96
7	2	15° < ≤ 45°	2	Sud-Est	1.03
8	2	15° < ≤ 45°	3	Sud	1.07
9	2	15° < ≤ 45°	4	Sud-Ouest	1.03
10	2	15° < ≤ 45°	5	Ouest	0.96
11	3	45° < ≤ 75°	1	Est	0.83
12	3	45° < ≤ 75°	2	Sud-Est	0.94
13	3	45° < ≤ 75°	3	Sud	0.97
14	3	45° < ≤ 75°	4	Sud-Ouest	0.94
15	3	45° < ≤ 75°	5	Ouest	0.83
16	4	> 75°	1	Est	0.59
17	4	> 75°	2	Sud-Est	0.71
18	4	> 75°	3	Sud	0.73
19	4	> 75°	4	Sud-Ouest	0.71
20	4	> 75°	5	Ouest	0.59

## facteur_couverture_solaire
tv_facteur_couverture_solaire_id	enum_zone_climatique_id	zone_climatique	enum_type_installation_solaire_id	type_installation_solaire	type_batiment	usage	facteur_couverture_solaire
1	1	H1a	1	Chauffage solaire (seul ou combiné)	maison	chauffage	0.25
2	2	H1b	1	Chauffage solaire (seul ou combiné)	maison	chauffage	0.22
3	3	H1c	1	Chauffage solaire (seul ou combiné)	maison	chauffage	0.28
4	4	H2a	1	Chauffage solaire (seul ou combiné)	maison	chauffage	0.34
5	5	H2b	1	Chauffage solaire (seul ou combiné)	maison	chauffage	0.33
6	6	H2c	1	Chauffage solaire (seul ou combiné)	maison	chauffage	0.38
7	7	H2d	1	Chauffage solaire (seul ou combiné)	maison	chauffage	0.39
8	8	H3	1	Chauffage solaire (seul ou combiné)	maison	chauffage	0.52
9	1	H1a	2	ECS solaire seule sup 5 ans	maison	ecs	0.49
10	2	H1b	2	ECS solaire seule sup 5 ans	maison	ecs	0.5
11	3	H1c	2	ECS solaire seule sup 5 ans	maison	ecs	0.53
12	4	H2a	2	ECS solaire seule sup 5 ans	maison	ecs	0.51
13	5	H2b	2	ECS solaire seule sup 5 ans	maison	ecs	0.54
14	6	H2c	2	ECS solaire seule sup 5 ans	maison	ecs	0.58
15	7	H2d	2	ECS solaire seule sup 5 ans	maison	ecs	0.61
16	8	H3	2	ECS solaire seule sup 5 ans	maison	ecs	0.64
17	1	H1a	3	ECS solaire seule inf 5 ans	maison	ecs	0.63
18	2	H1b	3	ECS solaire seule inf 5 ans	maison	ecs	0.64
19	3	H1c	3	ECS solaire seule inf 5 ans	maison	ecs	0.68
20	4	H2a	3	ECS solaire seule inf 5 ans	maison	ecs	0.66
21	5	H2b	3	ECS solaire seule inf 5 ans	maison	ecs	0.69
22	6	H2c	3	ECS solaire seule inf 5 ans	maison	ecs	0.74
23	7	H2d	3	ECS solaire seule inf 5 ans	maison	ecs	0.77
24	8	H3	3	ECS solaire seule inf 5 ans	maison	ecs	0.8
25	1	H1a	4	Chauffage + ECS solaire	maison	ecs	0.87
26	2	H1b	4	Chauffage + ECS solaire	maison	ecs	0.88
27	3	H1c	4	Chauffage + ECS solaire	maison	ecs	0.9
28	4	H2a	4	Chauffage + ECS solaire	maison	ecs	0.9
29	5	H2b	4	Chauffage + ECS solaire	maison	ecs	0.91
30	6	H2c	4	Chauffage + ECS solaire	maison	ecs	0.95
31	7	H2d	4	Chauffage + ECS solaire	maison	ecs	0.96
32	8	H3	4	Chauffage + ECS solaire	maison	ecs	0.98
33	1	H1a	2	ECS solaire seule sup 5 ans	immeuble	ecs	0.26
34	2	H1b	2	ECS solaire seule sup 5 ans	immeuble	ecs	0.27
35	3	H1c	2	ECS solaire seule sup 5 ans	immeuble	ecs	0.31
36	4	H2a	2	ECS solaire seule sup 5 ans	immeuble	ecs	0.28
37	5	H2b	2	ECS solaire seule sup 5 ans	immeuble	ecs	0.32
38	6	H2c	2	ECS solaire seule sup 5 ans	immeuble	ecs	0.35
39	7	H2d	2	ECS solaire seule sup 5 ans	immeuble	ecs	0.38
40	8	H3	2	ECS solaire seule sup 5 ans	immeuble	ecs	0.4
41	1	H1a	3	ECS solaire seule inf 5 ans	immeuble	ecs	0.38
42	2	H1b	3	ECS solaire seule inf 5 ans	immeuble	ecs	0.4
43	3	H1c	3	ECS solaire seule inf 5 ans	immeuble	ecs	0.45
44	4	H2a	3	ECS solaire seule inf 5 ans	immeuble	ecs	0.41
45	5	H2b	3	ECS solaire seule inf 5 ans	immeuble	ecs	0.46
46	6	H2c	3	ECS solaire seule inf 5 ans	immeuble	ecs	0.5
47	7	H2d	3	ECS solaire seule inf 5 ans	immeuble	ecs	0.56
48	8	H3	3	ECS solaire seule inf 5 ans	immeuble	ecs	0.58

## rendement_distribution_ecs
tv_rendement_distribution_ecs_id	enum_type_installation_id	type_installation	configuration_logement	type_reseau_collectif	rd
1	1	installation individuelle	production volume habitable + pièces alimentées contiguës		0.93
2	1	installation individuelle	production volume habitable + pièces alimentées non contiguës		0.87
3	1	installation individuelle	production hors volume habitable		0.83
4	2|3	installation collective	majorité des logements avec pièces alimentées contiguës	Réseau collectif non isolé	0.28
5	2|3	installation collective	majorité des logements avec pièces alimentées non contiguës	Réseau collectif non isolé	0.26
6	2|3	installation collective	majorité des logements avec pièces alimentées contiguës	Réseau collectif isolé bouclé	0.55
7	2|3	installation collective	majorité des logements avec pièces alimentées non contiguës	Réseau collectif isolé bouclé	0.52
8	2|3	installation collective		Réseau collectif isolé avec traçage ou Réseau collectif isolé sans traçage ni bouclage	0.83

## generateur_combustion
tv_generateur_combustion_id	enum_type_generateur_ch_id	enum_type_generateur_ecs_id	type_generateur	critere_pn	pn	rpn	rpint	qp0_perc	pveil
1	85|127	45|92	Chaudière gaz classique avant 1981		Pn	84 + 2 logPn	80 + 3 logPn	4%	240
2	86|128	46|93	Chaudière gaz classique 1981-1985		Pn	84 + 2 logPn	80 + 3 logPn	2%	150
3	87|129	47|94	Chaudière gaz classique 1986-1990		Pn	84 + 2 logPn	80 + 3 logPn	1.50%	150
4	88|130	48|95	Chaudière gaz standard 1991-2000		Pn	84 + 2 logPn	80 + 3 logPn	1.20%	120
5	89|131	49|96	Chaudière gaz standard 2001-2015		Pn	84 + 2 logPn	80 + 3 logPn	1%
6	90|132	50|97	Chaudière gaz standard après 2015		Pn	84 + 2 logPn	80 + 3 logPn	Pn * (E + F * logPn) / 100
7	91|133	51|98	Chaudière gaz basse température 1991-2000		Pn	87,5 + 1,5logPn	87,5 + 1,5logPn	1.20%	120
8	92|134	52|99	Chaudière gaz basse température 2001-2015		Pn	87,5 + 1,5logPn	87,5 + 1,5logPn	1%
9	93|135	53|100	Chaudière gaz basse température après 2015		Pn	87,5 + 1,5logPn	87,5 + 1,5logPn	Pn * (E + F * logPn) / 100
10	94|136	54|101	Chaudière gaz à condensation 1981-1985		Pn	91 + 1 logPn	97 + 1 logPn	1%	150
11	95|137	55|102	Chaudière gaz à condensation 1986-2000		Pn	91 + 1 logPn	97 + 1 logPn	1%	120
12	96|138|148|160	56|103|120|132	Chaudière gaz à condensation 2001-2015		Pn	91 + 1 logPn	97 + 1 logPn	1%
13	97|139|149|161	57|104|121|133	Chaudière gaz à condensation après 2015	Pn≤70	Pn	91 + 3 logPn	103 + 2,5logPn	0.50%
14	97|139|149|161	57|104|121|133	Chaudière gaz à condensation après 2015	70<Pn≤400	Pn	94 + logPn	105 + 0,5logPn	0.30%
15	97|139|149|161	57|104|121|133	Chaudière gaz à condensation après 2015	Pn>400	400	96.6	106.3	0.30%
16	75|119	35|84	Chaudière fioul classique avant 1970		Pn	84 + 2 logPn	80 + 3 logPn	4%
17	76|119	36|84	Chaudière fioul classique 1970-1975		Pn	84 + 2 logPn	80 + 3 logPn	3%
18	77|119	37|84	Chaudière fioul classique 1976-1980		Pn	84 + 2 logPn	80 + 3 logPn	2%
19	78|119	38|84	Chaudière fioul classique 1981-1990		Pn	84 + 2 logPn	80 + 3 logPn	1%
20	79|119	39|84	Chaudière fioul standard 1991-2015		Pn	84 + 2 logPn	80 + 3 logPn	1%
21	80|119	40|84	Chaudière fioul standard après 2015		Pn	84 + 2 logPn	80 + 3 logPn	Pn * (E + F * logPn) / 100
22	81	41	Chaudière fioul basse température 1991-2015		Pn	87,5 + 1,5 logPn	87,5 + 1,5 logPn	1%
23	82	42	Chaudière fioul basse température après 2015		Pn	87,5 + 1,5 logPn	87,5 + 1,5 logPn	Pn * (E + F * logPn) / 100
24	83|150	43|122	Chaudière fioul à condensation 1996-2015		Pn	91 + 1 logPn	97 + 1 logPn	1%
25	84|151	44|123	Chaudière fioul à condensation après 2015	Pn≤70	Pn	91 + 3 logPn	98 + 3 logPn	0.50%
26	84	44	Chaudière fioul à condensation après 2015	Pn≤70	Pn	94 + 1 logPn	100 + logPn	0.60%
27	84	44	Chaudière fioul à condensation après 2015	Pn≤70	400	96.6	102.6	0.30%
28	55|62|120	15|22|85	Chaudière bois bûche ou plaquette <1978	Pn≤70	Pn	47 + 6logPn	48+6logPn	0,08*Pn*(Pn)^-0,27
29	55|62|120	15|22|85		70<Pn≤400	70	58	59	1.8
30	55|62|120	15|22|85		Pn>400	70	58	59	1.1
31	56|63|121|48	16|23|86|13	Chaudière bois bûche ou plaquette 1978-1994	Pn≤70	Pn	47 + 6logPn	48+6logPn	0,07*Pn*(Pn)^-0,3
32	56|63|121|48	16|23|86|13		70<Pn≤400	70	58	59	1.4
33	56|63|121|48	16|23|86|13		Pn>400	70	58	59	0.8
34	57|64|122	17|24|87	Chaudière bois bûche ou plaquette 1995-2003	Pn≤70		47 + 6logPn	48+6logPn	0,085*Pn*(Pn)^-0,4
35	57|64|122	17|24|87		70<Pn≤400	70	58	59	1.1
36	57|64|122	17|24|87		Pn>400	70	58	59	0.5
37	58|65|123|49	18|25|88|14	Chaudière bois bûche ou plaquette 2004-2012	Pn≤70		57 + 6logPn	58+6logPn	0,085*Pn*(Pn)^-0,4
38	58|65|123|49	18|25|88|14		70<Pn≤400	70	68	69	1.1
39	58|65|123|49	18|25|88|14		Pn>400	70	68	69	0.5
40	59|66|124|154|157	19|26|89|126|129	Chaudière bois bûche ou plaquette 2013-2017	Pn≤70		67 + 6logPn	68+6logPn	0,085*Pn*(Pn)^-0,4
41	59|66|124|154|157	19|26|89|126|129		70<Pn≤400	70	78	79	1.1
42	59|66|124|154|157	19|26|89|126|129		Pn>400	70	78	79	0.5
43	60|67|125|155|158	20|27|90|127|130	Chaudière bois bûche ou plaquette 2018-2019	Pn≤70		80 + 2logPn	77+3logPn	0,085*Pn*(Pn)^-0,4
44	60|67|125|155|158	20|27|90|127|130		70<Pn≤400	70	84	83	1.1
45	60|67|125|155|158	20|27|90|127|130		Pn>400	70	84	83	0.5
46	61|68|126|156|159	21|28|91|128|131	Chaudière bois bûche ou plaquette >2019	Pn≤20		89 + 2logPn	84+2logPn	0,085*Pn*(Pn)^-0,4
47	61|68|126|156|159	21|28|91|128|131		20<Pn≤70		90 + 2logPn	85+2logPn	0,085*Pn*(Pn)^-0,4
48	61|68|126|156|159	21|28|91|128|131		70<Pn≤400	70	94	89	1.1
49	61|68|126|156|159	21|28|91|128|131		Pn>400	70	94	89	0.5
50	69	29	Chaudière bois granulés <1978	Pn≤70		47 + 6logPn	48+6logPn	0,08*Pn*(Pn)^-0,27
51	69	29		70<Pn≤400	70	58	59	1.8
52	69	29		Pn>400	70	58	59	1.1
53	70|140	30|115	Chaudière bois granulés 1978-1994	Pn≤70		47 + 6logPn	48+6logPn	0,08*Pn*(Pn)^-0,3
54	70|140	30|115		70<Pn≤400	70	58	59	1.4
55	70|140	30|115		Pn>400	70	58	59	0.8
56	71	31	Chaudière bois granulés 1995-2003	Pn≤70		57 + 6logPn	58+6logPn	0,085*Pn*(Pn)^-0,4
57	71	31		70<Pn≤400	70	68	69	1.1
58	71	31		Pn>400	70	68	69	0.5
59	72|141	32|116	Chaudière bois granulés 2004-2012	Pn≤70		67 + 6logPn	68+6logPn	0,085*Pn*(Pn)^-0,4
60	72|141	32|116		70<Pn≤400	70	78	79	1.1
61	72|141	32|116		Pn>400	70	78	79	0.5
62	73|152	33|124	Chaudière bois granulés 2013-2019	Pn≤70		80 + 2logPn	77+3logPn	0,085*Pn*(Pn)^-0,4
63	73|152	33|124		70<Pn≤400	70	84	83	1.1
64	73|152	33|124		Pn>400	70	84	83	0.5
65	74|153	34|125	Chaudière bois granulés >2019	Pn≤20		91 + 2logPn	88+2logPn	0,085*Pn*(Pn)^-0,4
66	74|153	34|125		20<Pn≤70		92 + 2logPn	89+2logPn	0,085*Pn*(Pn)^-0,4
67	74|153	34|125		70<Pn≤400	70	96	93	1.1
68	74|153	34|125		Pn>400	70	96	93	0.5
69	50		générateur à air chaud à combustion avant 2006	Pn≤300		77	74	Pn*(1.75-0.55*logPn)
70	50		générateur à air chaud à combustion avant 2006	Pn>300	300	77	74	Pn*(1.75-0.55*logPn)
71	51		générateur à air chaud à combustion standard a partir de 2006	Pn≤300		84	77	Pn*(1.75-0.55*logPn)
72	51		générateur à air chaud à combustion standard a partir de 2006	Pn>300	300	84	77	Pn*(1.75-0.55*logPn)
73	52		générateur à air chaud à combustion à condensation a partir de 2006	Pn≤300		90	83	Pn*(1.75-0.55*logPn)
74	52		générateur à air chaud à combustion à condensation a partir de 2006	Pn>300	300	90	83	Pn*(1.75-0.55*logPn)
75	53		radiateur à gaz indépendant ou autonome avant 2006	Pn≤5		70
76	53		radiateur à gaz indépendant ou autonome avant 2006	Pn>5		73
77	54		radiateur à gaz indépendant ou autonome après 2006	Pn≤5		80
78	54		radiateur à gaz indépendant ou autonome après 2006	Pn>5		82
79		58|105	Accumulateur gaz classique avant 1990			81			200
80		59|106	Accumulateur gaz classique 1990-2000			84			150
81		60|107	Accumulateur gaz classique après 2000			84			150
82		61|108	Accumulateur gaz à condensation 1996-2000			98
83		62|109	Accumulateur gaz à condensation après 2000			98
84		63|110	Chauffe-eau gaz à production instantanée avant 1980	Pn≤10		70		4.0 %	150
85		64|111	Chauffe-eau gaz à production instantanée 1981-1989	Pn≤10		75		2.0 %	120
86		65|112	Chauffe-eau gaz à production instantanée 1990-2000	Pn≤10		81		1.2 %	120
87		66|113	Chauffe-eau gaz à production instantanée 2001-2015	Pn≤10		82		1.0 %	100
88		67|114	Chauffe-eau gaz à production instantanée après 2015	Pn≤10		82		1.0 %
89		63|110	Chauffe-eau gaz à production instantanée avant 1980	Pn>10		70		4.0 %	150
90		64|111	Chauffe-eau gaz à production instantanée 1981-1989	Pn>10		75		2.0 %	120
91		65|112	Chauffe-eau gaz à production instantanée 1990-2000	Pn>10		82		1.2 %	120
92		66|113	Chauffe-eau gaz à production instantanée 2001-2015	Pn>10		84		1.0 %	100
93		67|114	Chauffe-eau gaz à production instantanée après 2015	Pn>10		84		0.6 %

## pertes_stockage
tv_pertes_stockage_id	enum_type_generateur_ecs_id	type_generateur_ecs	volume_ballon	cr
1	68|118	Ballon électrique à accumulation horizontal	≤ 100	0.39
2	69|118	Ballon électrique à accumulation vertical Autres ou inconnue	≤ 100	0.32
3	70|118	Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles	≤ 100	0.27
4	71|118	Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie C ou 3 étoiles	≤ 100	0.25
5	68|118	Ballon électrique à accumulation horizontal	100 < ≤ 200	0.33
6	69|118	Ballon électrique à accumulation vertical Autres ou inconnue	100 < ≤ 200	0.23
7	70|118	Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles	100 < ≤ 200	0.22
8	71|118	Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie C ou 3 étoiles	100 < ≤ 200	0.2
9	68|118	Ballon électrique à accumulation horizontal	200 < ≤ 300	0.3
10	69|118	Ballon électrique à accumulation vertical Autres ou inconnue	200 < ≤ 300	0.22
11	70|118	Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles	200 < ≤ 300	0.2
12	71|118	Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie C ou 3 étoiles	200 < ≤ 300	0.18
13	68|118	Ballon électrique à accumulation horizontal	> 300	0.3
14	69|118	Ballon électrique à accumulation vertical Autres ou inconnue	> 300	0.22
15	70|118	Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles	> 300	0.18
16	71|118	Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie C ou 3 étoiles	> 300	0.16

## scop
tv_scop_id	enum_zone_climatique_id	zone_climatique	enum_generateur_ch_id	enum_generateur_ecs_id	type_generateur	enum_type_emission_distribution_id	type_emetteur	scop_ou_cop	scop
1	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	1		PAC air/air installée avant 2008			cop	2.2
2	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	2		PAC air/air installée entre 2008 et 2014			scop	2.3
3	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	3		PAC air/air installée à partir de 2015			scop	3
4	8	Zone H3	1		PAC air/air installée avant 2008			cop	2.4
5	8	Zone H3	2		PAC air/air installée entre 2008 et 2014			scop	2.6
6	8	Zone H3	3		PAC air/air installée à partir de 2015			scop	3.3
7	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	4|143		PAC air/eau installée avant 2008		autre	cop	2.2
8	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	5|143|145		PAC air/eau installée entre 2008 et 2014		autre	scop	2.4
9	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	6|143|146		PAC air/eau installée entre 2015 et 2016		autre	scop	2.6
10	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	7|143|147		PAC air/eau installée après 2017		autre	scop	2.8
11	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	4|143		PAC air/eau installée avant 2008	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	cop	2.4
12	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	5|143|145		PAC air/eau installée entre 2008 et 2014	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	2.6
13	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	6|143|146		PAC air/eau installée entre 2015 et 2016	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	2.9
14	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	7|143|147		PAC air/eau installée après 2017	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	3.2
15	8	Zone H3	4|143		PAC air/eau installée avant 2008		autre	cop	2.5
16	8	Zone H3	5|143|145		PAC air/eau installée entre 2008 et 2014		autre	scop	2.8
17	8	Zone H3	6|143|146		PAC air/eau installée entre 2015 et 2016		autre	scop	3
18	8	Zone H3	7|143|147		PAC air/eau installée après 2017		autre	scop	3.2
19	8	Zone H3	4|143		PAC air/eau installée avant 2008	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	cop	2.9
20	8	Zone H3	5|143|145		PAC air/eau installée entre 2008 et 2014	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	3.1
21	8	Zone H3	6|143|146		PAC air/eau installée entre 2015 et 2016	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	3.5
22	8	Zone H3	7|143|147		PAC air/eau installée après 2017	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	3.8
23	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	8|143		PAC eau/eau installée avant 2008		autre	cop	2.2
24	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	9|143|162		PAC eau/eau installée entre 2008 et 2014		autre	scop	2.4
25	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	10|143|163		PAC eau/eau installée entre 2015 et 2016		autre	scop	2.7
26	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	11|143|164		PAC eau/eau installée après 2017		autre	scop	3
27	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	8|143		PAC eau/eau installée avant 2008	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	cop	2.4
28	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	9|143|162		PAC eau/eau installée entre 2008 et 2014	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	2.6
29	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	10|143|163		PAC eau/eau installée entre 2015 et 2016	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	3
30	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	11|143|164		PAC eau/eau installée après 2017	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	3.3
31	8	Zone H3	8|143		PAC eau/eau installée avant 2008		autre	cop	2.5
32	8	Zone H3	9|143|162		PAC eau/eau installée entre 2008 et 2014		autre	scop	2.8
33	8	Zone H3	10|143|163		PAC eau/eau installée entre 2015 et 2016		autre	scop	3.1
34	8	Zone H3	11|143|164		PAC eau/eau installée après 2017		autre	scop	3.5
35	8	Zone H3	8|143		PAC eau/eau installée avant 2008	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	cop	2.9
36	8	Zone H3	9|143|162		PAC eau/eau installée entre 2008 et 2014	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	3.1
37	8	Zone H3	10|143|163		PAC eau/eau installée entre 2015 et 2016	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	3.6
38	8	Zone H3	11|143|164		PAC eau/eau installée après 2017	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	4
39	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	12|143		PAC eau glycolée/eau installée avant 2008		autre	cop	2.2
40	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	13|143|165		PAC eau glycolée/eau installée entre 2008 et 2014		autre	scop	2.4
41	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	14|143|166		PAC eau glycolée/eau installée entre 2015 et 2016		autre	scop	2.7
42	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	15|143|167		PAC eau glycolée/eau installée après 2017		autre	scop	3
43	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	12|143		PAC eau glycolée/eau installée avant 2008	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	cop	2.4
44	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	13|143|165		PAC eau glycolée/eau installée entre 2008 et 2014	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	2.6
45	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	14|143|166		PAC eau glycolée/eau installée entre 2015 et 2016	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	3
46	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	15|143|167		PAC eau glycolée/eau installée après 2017	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	3.3
47	8	Zone H3	12|143		PAC eau glycolée/eau installée avant 2008		autre	cop	2.5
48	8	Zone H3	13|143|165		PAC eau glycolée/eau installée entre 2008 et 2014		autre	scop	2.8
49	8	Zone H3	14|143|166		PAC eau glycolée/eau installée entre 2015 et 2016		autre	scop	3.1
50	8	Zone H3	15|143|167		PAC eau glycolée/eau installée après 2017		autre	scop	3.5
51	8	Zone H3	12|143		PAC eau glycolée/eau installée avant 2008	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	cop	2.9
52	8	Zone H3	13|143|165		PAC eau glycolée/eau installée entre 2008 et 2014	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	3.1
53	8	Zone H3	14|143|166		PAC eau glycolée/eau installée entre 2015 et 2016	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	3.6
54	8	Zone H3	15|143|167		PAC eau glycolée/eau installée après 2017	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	4
55	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	16|143		PAC géothermique installée avant 2008		autre	cop	2.2
56	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	17|143|168		PAC géothermique installée entre 2008 et 2014		autre	scop	2.4
57	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	18|143|169		PAC géothermique installée entre 2015 et 2016		autre	scop	2.7
58	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	19|143|170		PAC géothermique installée après 2017		autre	scop	3
59	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	16|143		PAC géothermique installée avant 2008	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	cop	2.4
60	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	17|143|168		PAC géothermique installée entre 2008 et 2014	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	2.6
61	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	18|143|169		PAC géothermique installée entre 2015 et 2016	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	3
62	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2	19|143|170		PAC géothermique installée après 2017	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	3.3
63	8	Zone H3	16|143		PAC géothermique installée avant 2008		autre	cop	2.5
64	8	Zone H3	17|143|168		PAC géothermique installée entre 2008 et 2014		autre	scop	2.8
65	8	Zone H3	18|143|169		PAC géothermique installée entre 2015 et 2016		autre	scop	3.1
66	8	Zone H3	19|143|170		PAC géothermique installée après 2017		autre	scop	3.5
67	8	Zone H3	16|143		PAC géothermique installée avant 2008	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	cop	2.9
68	8	Zone H3	17|143|168		PAC géothermique installée entre 2008 et 2014	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	3.1
69	8	Zone H3	18|143|169		PAC géothermique installée entre 2015 et 2016	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	3.6
70	8	Zone H3	19|143|170		PAC géothermique installée après 2017	11|12|13|14|15|16|17|18	Planchers / Plafonds	scop	4
71	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2		1|4	CET sur air extérieur ou ambiant (sur local non chauffé) avant 2010			cop	2
72	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2		2|5	CET sur air extérieur ou ambiant (sur local non chauffé) 2010-2014			cop	2.2
73	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2		3|6	CET sur air extérieur ou ambiant (sur local non chauffé) après 2014			cop	2.5
74	8	Zone H3		1|4	CET sur air extérieur ou ambiant (sur local non chauffé) avant 2010			cop	2.3
75	8	Zone H3		2|5	CET sur air extérieur ou ambiant (sur local non chauffé) 2010-2014			cop	2.5
76	8	Zone H3		3|6	CET sur air extérieur ou ambiant (sur local non chauffé) après 2014			cop	2.8
77	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2		7	CET sur air extrait avant 2010			cop	2.3
78	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2		8	CET sur air extrait 2010-2014			cop	2.5
79	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2		9	CET sur air extrait après 2014			cop	2.8
80	8	Zone H3		7	CET sur air extrait avant 2010			cop	2.3
81	8	Zone H3		8	CET sur air extrait 2010-2014			cop	2.5
82	8	Zone H3		9	CET sur air extrait après 2014			cop	2.9
83	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2		10	PAC double service avant 2010			cop	2
84	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2		11	PAC double service 2010-2014			cop	2.1
85	1|2|3|4|5|6|7	Zone H1 et H2		12	PAC double service après 2014			cop	2.3
86	8	Zone H3		10	PAC double service avant 2010			cop	2.3
87	8	Zone H3		11	PAC double service 2010-2014			cop	2.4
88	8	Zone H3		12	PAC double service après 2014			cop	2.6

## reseau_chaleur_2020
tv_reseau_chaleur_id	departement	hash_reseau	nom_reseau	localisation	chaud_ou_froid	contenu_co2	taux_enr	est_vertueux
1	1	e5edbe	La Reyssouze	Bourg-en-Bresse	C	0.155
2	1	f2cb1c	Réseau d'Hauteville Lompnes	Hauteville Lompnes	C	0.128
3	1	5ed927	Oyonnax BioChaleur	Oyonnax	C	0.046
4	1	73d0ee	Réseau de Saint-Denis-les-Bourg	Saint-Denis-les-Bourg	C	0.045
5	1	ea85c1	Belena	Belley	C	0.029
6	1	c02618	Réseau de Treffort Cuisiat	Val-Revermont	C	0
7	1	373897	La Vinaigrerie	Bourg-en-Bresse	C	0.038
8	2	3d5f98	ZUP du Quartier Europe	Saint-Quentin	C	0.085
9	2	8cbd22	ZUP de Presles	Soissons	C	0.107
10	2	565f0e	Réseau de Laon	Barenton-Bugny	C	0.027
11	2	21461b	Réseau d'Urcel	Urcel	C	0.036
12	2	4a5518	Réseau de Château-Thierry	Château-Thierry	C	0.037
13	3	de0f76	Réseau de Moulins	Moulins	C	0.051
14	3	4dcbe8	Fontbouillant et BienAssis	Montluçon	C	0.154
15	3	864124	Réseau de Cerilly	Cerilly	C	0
16	3	b15a4f	Réseau de Mayet-de-Montagne	Le Mayet-de-Montagne	C	0.006
17	3	f01a01	Réseau de Meaulne	Meaulne	C	0
18	3	f40461	Réseau Bellenaves	Bellenaves	C	0
19	3	cb5af0	Réseau de Commentry	Commentry	C	0.039
20	3	46e33e	Réseau de chaleur d'Ebreuil	Ebreuil	C	0.015
21	3	a627f6	SDC Moulins Ville	Moulins	C	0.075
22	4	e2a22e	RCU Manosque ZAC Chanteprunier	Manosque	C	0.052
23	4	67d2d2	Réseau La Tomie	Forcalquier	C	0.026
24	4	fa9290	Complexe sportif	Forcalquier	C	0.223
25	4	d325d1	Réseau d'Allos	Allos	C	0
26	4	43a615	Réseau communal de Castellane	Castellane	C	0
27	4	aef88e	Réseau de Barcelonnette	Barcelonnette	C	0.133
28	5	83e621	Réseau bois Delaroche	Embrun	C	0.011
29	5	5a59c6	Réseau Quartier Gare	Embrun	C	0.006
30	5	d9d4d1	Réseau de Veynes	Veynes	C	0.055
31	5	181359	Réseau de l'Association La Chrysalide	Tallard	C	0.082
32	6	33381a	Sonitherm-Réseau de l'Ariane	Nice	C	0.003
33	6	fcafe7	Saint Augustin (HLM)	Nice	C	0.254
34	6	c6724d	Ranguin	Cannes	C	0.108
35	6	3ff92e	Réseau communal de Puget-Théniers	Puget-Théniers	C	0.203
36	6	a0bc7b	Réseau chaleur et froid chaine de vie 06	Levens	C	0.066
37	7	de8993	Réseau d'Aubenas	Aubenas	C	0.043
38	7	dd8e5a	Réseau de Cheylard	Le Cheylard	C	0.026
39	7	f62c7d	Réseau de Valgorge-Chaufferie bois	Valgorge	C	0.128
40	7	a14db7	Réseau de chaleur de Banne	Banne	C	0.128
41	7	77c467	Réseau de chaleur communal de Burzet	Burzet	C	0
42	7	14698d	Réseau de la chaufferie bois de Chalencon	Chalencon	C	0.192
43	7	71891e	Réseau de Montpezat-Sous-Bauzon	Montpezat-Sous-Bauzon	C	0
44	8	daf982	Réseau d'Ecordal	Ecordal	C	0
45	8	82f8fa	La Citadelle	Charleville-Mézières	C	0.242
46	8	b5f4ed	Ronde couture	Charleville-Mézières	C	0.104
47	8	7da053	ZUP de Sedan	Sedan	C	0.117
48	8	33c7d2	Réseau de Machault	Machault	C	0.279
49	8	361a72	Réseau de chaleur de Rocroi	Rocroi	C	0.058
50	8	3e986f	Réseau de chaleur Lalobbe	Lalobbe	C	0
51	8	25e679	Réseau de chaleur de Poix-Terron	Poix-Terron	C	0
52	8	3da13e	Réseau de chaleur de Villers-le-Tourneur	Villiers-leTourneur	C	0
53	8	fec1a4	Réseau de chaleur de Saint-Loup-Terrier	Saint-Loup-Terrier	C	0.192
54	8	92f0a9	Réseau de chaleur de Montcornet	Montcornet	C	0
55	8	ed7dc7	Réseau de chaleur de Thin-le-Moutier	Thin-le-Moutier	C	0
56	8	a548e9	Réseau SARL Jurion	Vendresse	C	0.192
57	10	21a14f	ZUP de la Chapelle Saint-Luc	Les Noes-Pres-Troyes	C	0.233
58	10	b4080a	Les Chartreux	Troyes	C	0.092
59	10	1c0e1f	Biomasse de Piney	Piney	C	0.079
60	11	d45f02	ZAC Saint Jean et Saint Pierre	Narbonne	C	0.101
61	11	8085e6	Réseau CEF-MCO	Carcassonne	C	0
62	11	0c56d5	Réseau CEF-MCO	Carcassonne	F	0.04
63	12	5692a6	Réseau de Decazeville	Decazeville	C	0.042
64	12	7e03d4	Réseau de Cransac	Cransac	C	0.218
65	12	051018	Réseau Sarrus	Rodez	C	0.288
66	12	3ec6ec	Réseau de Cantagrelh	Onet-le-Château	C	0.075
67	12	8fae1e	Réseau de Capdenac-Gare	Capdenac	C	0.058
68	13	c38f49	Réseau Castellane-Bricarde	Marseille	C	0.119
69	13	8ff197	ZAC des Canourgues	Salon de Provence	C	0.201
70	13	bda293	Luminy	Marseille	C	0.246
71	13	1f8316	ZAC Paradis-Saint-Roch	Martigues	C	0.246
72	13	c918cf	ZAC Canto Perdrix	Martigues	C	0.093
73	13	a02757	Centre Urbain-Zac des Pins	Vitrolles	C	0.219
74	13	01c005	Réseau d'Aix-en-Provence	Aix-en-Provence	C	0.071
75	13	9d7de7	La Bayanne	Istres	C	0.084
76	13	1d4d23	Réseau Thassalia	Marseille	C	0.057
77	13	44db2f	Réseau Thassalia	Marseille	F	0.012
78	13	d5bb3e	Réseau communal de Coudoux	Coudoux	C	0.06
79	14	b6b450	Hérouville St Clair	Hérouville-Saint-Clair	C	0.012
80	14	d41336	ZUP de Hauteville	Lisieux	C	0.07
81	14	6cad0d	ZAC de Falaise	Falaise	C	0.058
82	14	3986a6	Quartier Nord	Caen	C	0.237
83	14	3b524e	Réseau bois I	Bayeux	C	0.098
84	14	ff7331	Réseau bois Vallée des Près (Bayeux 2)	Bayeux	C	0.051
85	14	aa0b67	Réseau d'Aunay-sur-Odon	Aunay-sur-Odon	C	0.023
86	14	1632a1	Réseau de Vire	Vire	C	0.035
87	14	aa0632	Réseau de Val-ès-Dunes	Argences	C	0.051
88	14	eae614	Caen Sud	Caen	C	0.088
89	15	2a737f	Réseau de l'hôpital d'Aurillac	Aurillac	C	0.003
90	15	8a9d6a	Réseau de chaleur bois du Crozatier	Saint-Georges	C	0
91	15	d18e50	Réseau de chaleur bois du Volzac	Saint-Flour	C	0.006
92	15	add926	Réseau de Riom-ès-Montagnes	Riom-ès-Montagnes	C	0.031
93	15	056b7d	Réseau de Vebret	Vebret	C	0
94	15	8f9589	Réseau de l'OP HLM Du Cantal	Arpajon-sur-Cere	C	0
95	15	37fdf0	Réseau de chaleur de Murat	Murat	C	0.004
96	16	1c3f1d	Réseau de Saint-Bonnet	Saint-Bonnet	C	0.192
97	16	877320	Réseau de Baignes Sainte Radegonde	Baignes	C	0
98	16	f35824	Réseau de Brossac	Brossac	C	0
99	16	3c5095	Réseau « Champ de manoeuvre »	Soyaux	C	0.312
100	16	e758dc	Réseau de Champagne-Mouton	Champagne-Mouton	C	0
101	16	36e562	Réseau bois de Montemboeuf	Montemboeuf	C	0
102	16	dc2e97	Réseau de Chateaubernard	Chateaubernard	C	0.203
103	16	4d16dc	Réseau de chaleur de Basseau	Angoulème	C	0.229
104	16	bc02b7	Réseau de chaleur de Segonzac	Segonzac	C	0
105	16	202aa5	Réseau des Vauzelles	Chateaubernard	C	0.023
106	17	86017c	Villeneuve les Salines	La Rochelle	C	0.053
107	17	4f8602	Réseau de Jonzac	Jonzac	C	0.003
108	17	92698c	Réseau de Aytre	Aytre	C	0.028
109	17	0a85f5	Pont Neuf Mireuil Energie	La Rochelle	C	0.017
110	17	e335bc	Réseau de Pons	Pons	C	0.063
111	17	c3f5dd	Réseau de chaleur de Tonnay-Boutonne	Tonnay-Boutonne	C	0
112	17	f675ab	Réseau de Gémozac	Gémozac	C	0.016
113	18	e6a5b9	Chancellerie Gibjoncs-ZUP de Bourges	Bourges	C	0.024
114	18	f61f54	Clos du Roi-Tunnel Château	Vierzon	C	0.186
115	19	a257f3	Réseau du centre de valorisation énergétique Brive	Saint-Pantaléon-de-Larche	C	0
116	19	6da498	Egletons Bois Energie	Egletons	C	0.036
117	19	db4861	Réseau de Sornac	Sornac	C	0.193
118	19	bb20d2	Réseau de Servières-le-Château	Servières-le-Château	C	0
119	19	4ca43c	Borg Warner	Eyrein	C	0.264
120	19	912a70	Réseau de Brive	Brive-la-Gaillarde	C	0.285
121	21	e6e007	La Fontaine d'Ouche et Chenove	Dijon	C	0.097
122	21	7643f7	Dijon Énergies	Dijon	C	0.06
123	21	a22581	Les Gresilles	Dijon	C	0.079
124	21	93dd98	Réseau de Belleneuve	Belleneuve	C	0
125	21	221d99	Réseau de la commune de Nuits-Saint-Georges	Nuits-Saint-Georges	C	0.004
126	21	15e0f1	Réseau de Vanvey	Vanvey	C	0
127	22	09cfcf	Réseaux de chaleur de Plouaret	Plouaret	C	0
128	22	3f273e	Réseau de chaleur de Pluzunet	Pluzunet	C	0
129	22	3a351c	Réseau de chaleur de Collinée	Le Mené	C	0
130	22	9994cf	Réseau de chaleur de Plessala	Le Mené	C	0
131	22	2690f0	Réseau de chaleur de Le Gouray	Le Mené	C	0
132	22	fc783c	Réseau de Brézillet	Ploufragan	C	0.201
133	23	6fd0ab	Réseau de Bourganeuf	Bourganeuf	C	0.06
134	23	29bbce	Réseau de Felletin	Felletin	C	0.016
135	23	be7fda	Réseau de Gentioux	Gentioux-Pigerolles	C	0.256
136	24	1c30a1	Réseau de Saint-Astier	Saint-Astier	C	0.112
137	24	512409	L'Arche au Bois	Périgueux	C	0.043
138	24	09e0cb	Réseau bois de Cadouin	Le-Buisson-de-Cadouin	C	0.045
139	24	438313	Réseau de Douville	Douville	C	0
140	24	ae5948	Réseau de Coulounieix-chamiers	Coulounieix-chamiers	C	0.083
141	25	ecde1d	Besançon-Planoise	Besançon	C	0.073
142	25	fac2c0	ZUP de la Petite Hollande	Montbéliard	C	0.08
143	25	c2e76d	Champvalon	Béthoncourt	C	0.255
144	25	1dc954	Réseau Bois du Russey	Le Russey	C	0.044
145	25	c3d2d1	Champs Montants	Audincourt	C	0.201
146	25	03a0ab	Domaine Universitaire de la Bouloie	Besançon	C	0.075
147	25	81f71a	Réseau de Mouthe	Mouthe	C	0.185
148	25	8e9766	Réseau de Myon	Myon	C	0
149	25	ebc77d	Réseau chaufferie lycée E. Faure	Morteau	C	0.25
150	25	0e21a0	Réseau de Pontarlier	Pontarlier	C	0.02
151	25	f18910	Réseau de chaleur de la commune de Nancray	Nancray	C	0.205
152	25	8ab461	Réseau de Villars-sous-Ecot	Villars-sous-Ecot	C	0
153	25	842869	Réseau de chaleur de Frasnes	Frasnes	C	0.04
154	25	ca245b	Réseau de chaleur de Goux-les-Usiers	Goux-les-Usiers	C	0
155	26	5e10c2	Réseau de la Zup de Valence	Valence	C	0.256
156	26	11178e	Réseau de Vassieux-en-Vercors	Vassieux-en-Vercors	C	0.01
157	26	1b1d7f	Réseau de Pierrelatte-Des	Pierrelatte	C	0
158	26	c4af68	Réseau Pracomptal	Montélimar	C	0.21
159	26	987221	Réseau du quartier de la Monnaie	Romans-sur-Isère	C	0.216
160	27	d1125a	ZUP de Saint André-Thermevra	Evreux	C	0.032
161	27	7ea762	Louviers Energie	Louviers	C	0.069
162	27	45e9cd	Quartier de l'Europe	Pont-Audemer	C	0.231
163	27	f2d5db	Tours du Levant Clos Galots	Les Andelys	C	0.215
164	27	bc5e2a	ZUP Les Valmeux	Vernon	C	0.191
165	27	ee3e6f	Réseau de Conches-en-Ouches	Conches-en-Ouches	C	0.036
166	27	58cd43	Réseau-Canappeville	Canappeville	C	0
167	27	149733	SCA Lin 2000	Grandvilliers	C	0
168	28	65414c	Les Gauchetières	Nogent Rotrou	C	0.206
169	28	745427	Réseau Dunes	Chateaudun	C	0.051
170	28	4df4bc	Tallemont	Manvilliers	C	0.324
171	28	b97f5b	Réseau de Luce	Luce	C	0.103
172	28	7ae3ad	Réseau de chaleur de Voves	Voves	C	0.128
173	29	6812e0	Eco chaleur de Brest	Brest	C	0.026
174	29	f5b0c2	Réseau de Plougastel-Daoulas	Plougastel-Daoulas	C	0.04
175	29	f00838	Réseau de chaleur UVED	Briec	C	0
176	29	384349	Réseau Gouennou Frères	Plougastel-Daoulas	C	0
177	30	03a42b	Quartier Ouest	Nîmes	C	0.104
178	30	1cd1af	DALAE	Ales	C	0.088
179	30	e42719	Réseau bois de Lamelouze	Lamelouze	C	0
180	31	8ff3f6	Réseau de Toulouse Mirail	Toulouse	C	0.001
181	31	19fda1	Canceropôle	Toulouse	C	0.04
182	31	e61167	Canceropôle	Toulouse	F	0.011
183	31	a55550	Réseau Saint-Exupéry	Toulouse	C	0.126
184	31	d5122c	Eco-quartier Balma Vidailhan	Balma	C	0.095
185	31	107446	ZAC du Ritouret	Blagnac	C	0.136
186	31	b3c5d0	Réseau En Turet	Ayguevives	C	0.071
187	31	d3fd2a	Réseau Camus	Castanet-Tolosan	C	0.142
188	33	ecebc1	Grand Parc	Bordeaux	C	0.188
189	33	c67e43	Mériadeck	Bordeaux	C	0.001
190	33	ade93d	Laseris	Le Barp	C	0.218
191	33	c85e09	Laseris	Le Barp	F	0.013
192	33	401c2f	Réseau de Pellegrue	Pellegrue	C	0.046
193	33	348963	Parc de Mérignac Ville Stemer	Mérignac	C	0.179
194	33	6545d1	Rive Droite Energies	Cenon	C	0.059
195	33	062223	Réseau de chaleur de Gironde sur Dropt	Gironde-sur-Dropt	C	0.134
196	33	bde418	Réseau de chaleur de Saint-Pierre d'Aurillac	Saint-Pierre-d'Aurillac	C	0.006
197	33	8aa18a	Réseau de la Réole	La Réole	C	0.015
198	33	cce807	Réseau de Terre Neuves	Bègles	C	0.077
199	33	7b1cec	Eco-quartier Ginko	Lormont	C	0.054
200	33	2e7696	Bassins à flots	Bordeaux	C	0.062
201	33	ecf386	Bassins à flots	Bordeaux	F	0.011
202	33	b107d4	Bordeaux Begles Energies	Bordeaux	C	0.014
203	33	ef7ad5	Réseau de la clinique de Lesparre	Lesparre-Médoc	C	0.089
204	34	ef4d13	RMCF	Montpellier	C	0.091
205	34	1a5cf4	Polygone Antigone	Montpellier	F	0.05
206	34	9485d1	Ernest Granier	Montpellier	F	0.013
207	34	0e4ba4	Port Marianne Odysseum	Montpellier	F	0.013
208	34	6f35a3	Réseau des universités	Montpellier	C	0.044
209	34	9f24fc	Réseau Arches Jacques Coeur	Montpellier	F	0.013
210	34	df39d3	ZAC des Constellations	Juvignac	C	0.071
211	34	e8b778	Eco-quartier Le Mas de Rochet	Castelnau-le-lez	C	0.077
212	34	0c05e6	Réseau MUSE 3411	Montpellier	C	0
213	34	a97037	Réseau MUSE	Montpellier	F	0.008
214	35	1e92ce	Sarah Bernhardt	Rennes	C	0.227
215	35	1e2424	Campus scientifique de Beaulieu	Rennes	C	0.188
216	35	1696ea	Quartier Sud	Rennes	C	0.096
217	35	193f23	Réseau de chaleur de Bretagne Romantique	Combourg	C	0.059
218	35	061526	Réseau de Vitré	Vitré	C	0
219	35	54bd46	Réseau de la centrale Thermique de Villejean	Rennes	C	0.031
220	35	8c8bfb	Réseau de Janzé	Janzé	C	0.023
221	35	050c48	Réseau de Vezin le Coquet	Vezin le Coquet	C	0.036
222	35	fb2e66	Réseau de Rennes Est (ZAC Baud-Chardonnet)	Rennes	C	0.005
223	35	2749a2	Réseau Chartres de Bretagne (ZAC portes de Seiche)	Chartres-de-Bretagne	C	0.257
224	36	86379e	Cité Saint-Jean	Châteauroux	C	0.218
225	36	ced57c	Réseau de la cité de Beaulieu	Châteauroux	C	0.049
226	36	069c86	Réseau d'Argenton-sur-Creuse	Argenton-sur-Creuse	C	0.048
227	37	d4ad48	Morier et Rabière	Joué-les-Tours	C	0.237
228	37	791ffe	ZUP des Bords de Cher et Sanitas	Tours	C	0.074
229	37	77a75e	Quartier Chateaubriand	Tours	C	0.182
230	37	81a14e	La Rabaterie	Saint-Pierre-des-Corps	C	0.077
231	37	28b937	Réseau du centre de valorisation énergétique	Saint-Benoît-la-Forêt	C	0
232	37	40c445	Réseau de chauffage urbain de la Riche-Quartier	La Riche	C	0.22
233	38	f15547	Réseau chaufferie bois Vanne	Novarey	C	0.192
234	38	a3c80b	Réseau de Grenoble	Grenoble	C	0.128
235	38	3c4f14	Réseau froid CCIAG Grenoble	Grenoble	F	0.022
236	38	f1d1ad	Berjalia	Bourgoin Jailleu	C	0.046
237	38	be20be	Réseau de chaleur de Vinay	Vinay	C	0.178
238	38	eabb7f	Réseau de Saint Marcellin	Saint-Marcellin	C	0.014
239	38	5786dd	Les Laiches	Villars-de-Lans	C	0.041
240	38	f1f327	Réseau de Lans-en-Vercors	Lans-en-Vercors	C	0.017
241	38	96f42c	Réseau de Monestier-de-Clermont	Monestier-de-Clermont	C	0.023
242	38	60ac93	Réseau de Mens	Mens	C	0.047
243	38	b2a05f	Réseau de Chaleur Bois Pontcharra RCBP	Pontcharra	C	0.124
244	38	82fe4f	Réseau d'Allevard	Allevard	C	0.038
245	38	4a3fa1	Réseau de Coublevie	Coublevie	C	0.032
246	38	445a90	Réseau de chaleur de Voreppe	Voreppe	C	0.028
247	38	856b1c	Réseau de Villars-de-Lans	Villars-de-Lans	C	0.025
248	39	d2f8d1	Réseau de Dole	Dole	C	0.111
249	39	6fd39c	La Marjorie	Lons-le-Saunier	C	0.043
250	39	73de7b	Réseau de Champvans	Champvans	C	0.138
251	39	373869	Réseau de Moirans-en-Montagne	Moirans-en-Montagne	C	0.056
252	39	33913e	Réseau CCPM Arinthod	Arinthod	C	0
253	39	e8550f	Réseau de la Ville de Morez	Hauts de Bienne	C	0.02
254	39	4a4b11	Chaufferie Bois les Orchidées	Avignon-Les-Saint-Claude	C	0
255	40	8820e5	Géothermie Mont-de-Marsan n° 1 (GMM1)	Mont-de-Marsan	C	0.018
256	40	26d74b	Écoquartier Mousse	Dax	C	0
257	40	2aeb1b	Réseau de chaleur Peyrouat	Mont-de-Marsan	C	0.161
258	40	df59c5	Géothermie Mont-de-Marsan n° 2 (GMM2)	Mont-de-Marsan	C	0
259	41	c75424	Quartier Bégon et Chevalier	Blois	C	0.022
260	41	bdb341	ZAC des Paradis	Vineuil	C	0.054
261	41	e157e9	Réseau de Mondoubleau	Mondoubleau	C	0
262	41	97b918	Réseau de Neung-sur-Beuvron	Neung-sur-Beuvron	C	0.363
263	41	c1d999	Réseau de Villeny	Villeny	C	0
264	41	3a129c	Réseau Eco Chaleur Blois	Blois	C	0.008
265	42	f24ba1	ZUP de la Cotonne	Saint-Étienne	C	0.22
266	42	3f50b8	Quartier de La Métare	Saint-Étienne	C	0.197
267	42	59d5ea	HLM Beaulieu Montchovet IV	Saint-Étienne	C	0.28
268	42	ce3f8d	Réseau de Firminy	Firminy	C	0.117
269	42	5bdaf9	Quartier RN 7	Roanne	C	0.061
270	42	f61718	Quartier Parc des sports	Roanne	C	0.218
271	42	e44bad	Réseau de Chaleur VIACONFORT	Saint Etienne	C	0.076
272	42	bb14b1	Réseau de froid VIACONFORT	Saint Etienne	F	0.014
273	42	300c1a	Quartier Montreynaud	Saint-Étienne	C	0.065
274	42	49e387	Réseau d'Andrézieux-Bouthéon	Andrézieux-Bouthéon	C	0.111
275	42	ef4d82	Réseau de Montrond-les-Bains	Montrond-les-Bains	C	0.04
276	42	f92e3a	Scevia Quartier de Fonsala	Saint-Chamond	C	0.074
277	42	9479e5	Réseau d'Usson-en-Forez	Usson-en-Forez	C	0.038
278	42	4349db	Siège CDC St Bonnet le Château	Saint-Bonnet-le-Château	C	0.033
279	42	3bf3ab	Réseau de Jonzieux	Jonzieux	C	0.055
280	42	afe501	Réseau de Roisey	Roisey	C	0
281	42	66cbc8	ZAC des Lucioles	Planfoy	C	0
282	42	5b9126	Réseau de Le Bessat	Le Bessat	C	0
283	42	c55d29	Réseau de Saint-Bonnet-le-Courreau	Saint-Bonnet-le-Courreau	C	0
284	42	b5ab8e	Réseau de La Terrasse-sur-Dorlay	La Terrasse-sur-Dorlay	C	0
285	42	06eb78	Réseau de Saint-Régis-du-Coin	Saint-Régis-du-Coin	C	0
286	42	fd3efa	Réseau de Saint-Didier-sur-Rochefort	Saint-Didier-sur-Rochefort	C	0
287	42	55e2be	Réseau de Neulise	Neulise	C	0.011
288	42	b3a983	Quartier Notre-Dame	Pelussin	C	0.13
289	42	e1b230	Réseau de Saint-Martin-la-Sauveté	Saint-Martin-la-Sauveté	C	0
290	42	d9d48f	Réseau de Saint-Symphorien-de-Lay	Saint-Symphorien-de-Lay	C	0
291	42	191246	Réseau de Marlhes	Marlhes	C	0.052
292	42	94fe92	Réseau de Saint-Haon-le-Châtel	Saint-Haon-le-Châtel	C	0.04
293	42	8d05f8	Réseau de Saint-Joseph	Saint-Joseph	C	0.082
294	42	31170e	Réseau de Saint-Cyr-de-Favières	Saint-Cyr-de-Favières	C	0
295	42	26c9ed	Quartier de Mâtel	Roanne	C	0
296	42	667389	Quartier Arsenal	Roanne	C	0
297	42	8214cc	Quartier " des Croix St Jean "	Pelussin	C	0.061
298	42	d37e1a	Siège CDC du Pilat Rhodanien	Pelussin	C	0.03
299	42	3bd3f6	Réseau de Saint-Maurice-en-Gourgois	Saint-Maurice-en-Gourgois	C	0.005
300	42	bc82bb	Réseau de Colombier	Colombier	C	0.041
301	42	3798f7	Réseau de Farnay	Farnay	C	0.059
302	42	74b310	Roche-en-Forez	Roche	C	0.018
303	43	bd8986	Réseau de Tence	Tence	C	0.013
304	43	dbf1e3	Réseau de Langeac	Langeac	C	0
305	43	b66d9a	Réseau du Puy en Velay VERT VEINE	Le Puy-en-Velay	C	0.006
306	43	d5e3de	Réseau de chaleur YES	Yssingeaux	C	0.031
307	43	c9bc9e	Réseau de la Mairie	Dunières	C	0
308	43	00b952	Réseau de la Piscine	Dunières	C	0
309	43	ede3ae	Réseau d'Allegre	Allegre	C	0.005
310	43	470691	Réseau de Pradelles	Pradelles	C	0
311	43	97f949	Réseau de Mazet St Voy	Mazet-Saint-Voy	C	0.128
312	43	84512c	Réseau de St Bonnet le Froid	Saint-Bonnet-Le-Froid	C	0.128
313	44	c250b4	Beaulieu Malakoff	Nantes	C	0.058
314	44	41a9f6	Réseau de Chateaubriant	Châteaubriant	C	0.097
315	44	7c23d0	Réseau Nantes Chantrerie	Nantes	C	0.073
316	44	b24475	ZUP de Bellevue Saint Herblain	Nantes-Saint-Herblain	C	0.088
317	44	df30d9	Réseau AFUL de Rezé-Château	Rezé	C	0.115
318	44	ae9588	Réseau de Saint-Jean-de-Boiseau	Saint-Jean-de-Boiseau	C	0.086
319	44	5174f4	Réseau ZAC de la Minais	Sainte-Luce-sur-Loire	C	0.114
320	44	4601e5	Réseau de Saint-Julien-de-Concelles	Saint-Julien-de-Concelles	C	0.256
321	44	e6ad3a	Réseau de Nantes Nord Chézine	Nantes	C	0.215
322	45	abca4e	Socos source	Orléans	C	0.084
323	45	3e188b	Quartier Centre Ville et Nord	Orléans	C	0
324	45	7aba1e	ZUP du grand clos	Montargis	C	0.082
325	45	7dbdfb	Réseau de Fleury les Aubrais	Fleury-les-Aubrais	C	0.067
326	45	0cb79c	Réseau de Amilly	Amilly	C	0.005
327	45	f9eabc	U. V. E Pithiviers	Pithiviers	C	0
328	46	487db4	Réseau de Nuzéjouls	Nuzejouls	C	0.046
329	46	d0581e	Réseau de Gramat	Gramat	C	0.192
330	46	2f9a96	Réseau de Biars du Cere	Biars-sur-Cere	C	0.006
331	46	324aed	Réseau de Cajarc	Cajarc	C	0.007
332	46	e44ae4	Réseau de Catus	Catus	C	0.028
333	46	519158	Réseau de Caillac	Caillac	C	0.038
334	46	3a836a	Réseau de St Germain du Bel air	Saint-Germain-du-Bel-Air	C	0.001
335	46	a9f267	Réseau de Les-Quatre-Routes-du-Lot	Les-Quatre-Routes-du-Lot	C	0.006
336	46	ab45e4	Réseau de Sousceyrac	Sousceyrac	C	0.029
337	46	253391	Réseau de Figeac	Figeac	C	0
338	46	ebefa2	Réseau de Livernon	Livernon	C	0.023
339	46	22998b	Réseau de Cahors	Cahors	C	0.035
340	46	1605ea	Réseau de Thégra	Thégra	C	0.019
341	46	97d6aa	Réseau de Lacapelle-Marival	Lacapelle-Marival	C	0.013
342	46	bf249c	Réseau de Gourdon	Gourdon	C	0.005
343	47	31a9c0	Novergie Sud Ouest-Sogad	Le Passage	C	0.128
344	48	b4dd95	Mende	Mende	C	0
345	48	0aeb09	Réseau Saint Chely d'Apcher	Saint-Chely-d'Apcher	C	0.007
346	49	4d0a36	Réseau d'Angers	Angers	C	0.025
347	49	43d018	Zup Jeanne d'Arc-Déromédi (UPJM)	Angers	C	0.108
348	49	0ae8b9	CHU Angers	Angers	C	0.023
349	49	c171ba	Chemin Vert	Saumur	C	0.052
350	49	3a8cca	Réseau de chaleur d'Andrezé	Andrezé	C	0.104
351	49	8f4f39	Réseau d'Orgemont	Angers	C	0
352	49	e8fd47	Réseau de chaleur d'Ecouflant	Ecouflant	C	0.073
353	49	58ebb9	Hauts de Saint Aubin	Angers	C	0.067
354	49	1b59c7	Réseau de Belle-Beille	Angers	C	0.13
355	50	0baefa	ZUP d'Octeville	Cherbourg-Octeville	C	0.024
356	50	cfad47	Ilot Divette	Cherbourg-Octeville	C	0.05
357	50	5f520b	Régie de chauffage au bois	Le Teilleul	C	0.073
358	50	ead47d	Réseau de CH de l'estran	Pontorson	C	0.128
359	50	544011	Réseau de La Lucerne-d'Outremer	La Lucerne-d'Outremer	C	0
360	51	dfa60f	ZUP de Laon Neufchâtel	Reims	C	0.228
361	51	df6015	Réseau UIOM de Reims	Reims	C	0.128
362	51	29b867	Vitry Habitat	Vitry-le-François	C	0.256
363	51	3ce3ac	Quartier Bernon	Epernay	C	0.214
364	51	8f4e69	Croix Rouge	Reims	C	0.123
365	51	8dd078	Réseau Renaissance immobilière Chalonnaise (Engie)	Chalons-en-Champagne	C	0.057
366	52	a5309d	Réseau de chaleur du sud de la ville de Chaumont	Chaumont	C	0.047
367	52	2cc0f1	Réseau de Saint-Dizier	Saint-Dizier	C	0.069
368	52	86b860	Réseau de chaleur bois de Marac	Marac	C	0
369	52	5cc14e	Réseau de chaleur de l'EHPAD St Augustin	Longeau-Percey	C	0
370	52	df27aa	Réseau de Wassy	Wassy	C	0
371	52	01de6b	Réseau de Bourmont	Bourmont	C	0
372	52	fa047c	Réseau de Langres	Langres	C	0.054
373	53	686884	Lotissement les lilas	Saint-Hilaire-du-Maine	C	0.19
374	53	bab96c	ZUP Saint-Nicolas	Laval	C	0.059
375	53	a3057d	Réseau de Château-Gontier	Château-Gontier	C	0.035
376	54	823b95	ESTIA-Saint Julien Kennedy	Nancy	C	0.108
377	54	e6bb74	S, E. E. V-Ville de Vandoeuvre	Vandoeuvre-les-Nancy	C	0.036
378	54	59299c	ESTIA-Plateau de Haye	Nancy	C	0.115
379	54	b96e18	Réseau d'Ecrouves	Ecrouves	C	0.089
380	54	4dec01	Réseau chaufferie bois-Barbonville	Barbonville	C	0
381	54	150e2d	S. E. E. V-Plateau de Brabois	Vandoeuvre-les-Nancy	C	0.085
382	54	0f1edd	ESTIA-Blandan Medreville	Nancy	C	0.102
383	54	e3fd22	Réseau de Pont-à-Mousson	Pont-à-Mousson	C	0.054
384	54	ad857c	ESTIA-Laxou Villers	Laxou	C	0.198
385	55	424f08	Côte Sainte Catherine	Bar-le-Duc	C	0.209
386	55	639322	ZUP Anthouard	Verdun	C	0.206
387	55	8ea3a7	Ligny en Barrois	Ligny-en-Barrois	C	0.098
388	55	33a26a	Réseau Meuse Energie	Tronville-en-Barrois	C	0
389	56	6cc5ba	Réseau de Lanester	Lanester	C	0.058
390	56	24b33d	Réseau de chaleur Zac Centre	Hennebont	C	0
391	56	a4f8c9	Réseau de Gumenen	Auray	C	0.176
392	56	d2834b	Réseau de chaleur Liger	Locminé	C	0
393	56	8cf9bc	Réseau de la Commune de Guer	Guer	C	0.192
394	56	cb0351	Réseau de Serent	Serent	C	0
395	57	75abd4	Réseau de Metz	Metz	C	0.049
396	57	1ddc74	Réseau de la ville de Yutz	Yutz	C	0.076
397	57	06b7f4	Réseau du Farébersviller	Farébersviller	C	0.094
398	57	6bbc05	Wenheck	Saint-Avold	C	0.214
399	57	198c2d	Réseau de Freyming-Merlebach	Freyming-Merlebach	C	0.112
400	57	d40f8c	Réseau de Sarreguemines	Sarreguemines	C	0.204
401	57	02b8af	Réseau de Holweg-Forbach-Behren	Behren-lès-Forbach	C	0
402	57	7238e4	Huchet	Saint-Avold	C	0.198
403	57	7006de	Côte de la Justice	Saint-Avold	C	0.203
404	57	0dad58	Carrière	Saint-Avold	C	0.231
405	57	8bf0b2	Réseau de Stiring Wendel	Stiring-Wendel	C	0
406	57	8ac299	Réseau de chauffage de Creutzwald	Creutzwald	C	0.186
407	57	86ca88	Réseau ZAC Amphithéâtre	Metz	F	0.012
408	57	52ae8c	Réseau de Sarrebourg	Sarrebourg	C	0.157
409	58	54a551	Réseau de Decize	Decize	C	0.065
410	58	f6f826	Réseau de chaleur du Banlay	Nevers	C	0.033
411	58	3c31e4	Réseau de chaleur de la Maison du Parc du Morvan	Saint-Brisson	C	0
412	58	d06cc8	Réseau de chaleur d'Arleuf	Arleuf	C	0
413	58	a21636	Réseau de chaleur de Bazolles	Bazolles	C	0
414	58	9c2441	Réseau de chaleur de Corbigny	Corbigny	C	0
415	58	ff915c	Réseau de chaleur de Lormes	Lormes	C	0
416	58	d4ac63	Réseau de chaleur de Montigny en morvan	Montigny-en-Morvan	C	0
417	58	1d4196	Réseau de chaleur d'Ouroux en Morvan	Ouroux-en-Morvan	C	0
418	58	a74ce2	Réseau de chaleur de Planchez	Planchez	C	0
419	58	3a4ad0	Réseau de chaleur de Saint Amand en Puisaye	Saint-Verain	C	0
420	58	3d8d15	Réseau de chaleur de Varzy	Varzy	C	0
421	58	54792d	Réseau de chaleur de Corancy	Corancy	C	0
422	58	19cbb6	Réseau de chaleur de Saint Saulge	Saint-Saulge	C	0
423	58	b355af	Réseau de chaleur de Billy-sur-Oisy	Billy-sur-Oisy	C	0
424	58	9ef6bc	Réseau de chaleur de Brassy	Brassy	C	0
425	58	b6b54a	Réseau de chaleur de Château-Chinon (Ville)	Château-Chinon (Ville)	C	0
426	58	7f47f9	Réseau de Cosne-cours-sur-Loire	Cosne-cours-sur-Loire	C	0.064
427	58	6dadf2	Réseau de chaleur EIAT	Château-Chinon (Ville)	C	0.247
428	59	b0261f	Réseau de Roubaix	Roubaix	C	0.084
429	59	576ebb	Les Canonniers	Valenciennes	C	0.234
430	59	49a257	Réseau de Sains-du-Nord	Sains-du-Nord	C	0.159
431	59	936d7a	Quartier Pont de bois	Villeneuve-d'Ascq	C	0.255
432	59	4da020	Domaine Universitaire et Scientifique	Villeneuve-d'Ascq	C	0.191
433	59	8f4d50	Réseaux de Wattignies	Wattignies	C	0.185
434	59	0e2033	Réseau de Wattrelos	Wattrelos	C	0.19
435	59	6e1af2	Réseau de chaleur de Sin Le Noble	Sin-le-Noble	C	0.091
436	59	d8eb54	Réseau de Mons-en-Baroeul	Mons-en-Barœul	C	0.106
437	59	3a5478	Réseau de Lille	Lille	C	0.257
438	59	a9e3c8	Réseau de Lambersart	Lambersart	C	0.102
439	59	8afeb4	ZUP de la Caserne Joyeuse-Maubeuge	Maubeuge	C	0.216
440	59	48096a	Les rives créatives de l'Escaut	Anzin	C	0
441	59	44d19f	Energie Grand Littoral-Dunkerque	Dunkerque	C	0.117
442	59	e14e63	Réseau de chaleur de Douchy	Douchy-les-Mines	C	0.025
443	59	cba967	Réseau de chauffage d'Hazebrouck	Hazebrouck	C	0.076
444	59	27e0db	Quartier Tournebride Lomme-Capinghem	Lille	C	0.109
445	59	1193e3	Réseau de chaleur de Baisieux	Baisieux	C	0.263
446	60	08bafb	Réseau de Compiègne	Compiègne	C	0.238
447	60	b7f8cc	La Cavée et les hironvalles	Creil	C	0.098
448	60	9849a2	Quartier des Obiers	Nogent-sur-Oise	C	0.084
449	60	91c84a	Les Martinets	Montataire	C	0.196
450	60	92b266	Réseau du Quartier Saint-Jean	Beauvais	C	0.041
451	60	286542	Réseau de Breteuil-sur-Noye	Breteuil-sur-Noye	C	0.012
452	60	d05b3a	Réseau de Villers-Saint-Paul Utilités (VSPU)	Villers-Saint-Paul	C	0.069
453	61	1af7e8	Quartier Saint Sauveur	Flers	C	0.052
454	61	d1c92c	Perseigne	Alençon	C	0.053
455	61	758764	Quartier Nord-Route de Falaise	Argentan	C	0.061
456	61	0c7b35	Réseau de La Ferté-Macé	La Ferté-Macé	C	0.038
457	61	e8e660	RECBIA	L'Aigle	C	0.026
458	61	ac0b37	Réseau de Perrou	Perrou	C	0
459	62	6eaf5b	ZUP du quartier République-Avion	Avion	C	0.203
460	62	73f79d	Réseau de Arques	Arques	C	0.076
461	62	0c9ada	Réseau de chaleur de Lens	Lens	C	0.018
462	62	173b1a	Le Portel-Outreau Engie	Outreau	C	0.078
463	62	72abca	Le Portel-Outreau Dalkia	Outreau	C	0.117
464	62	4df6e3	Réseau de chaleur de Béthune-Mont Liebaut	Béthune	C	0.227
465	62	9f9b1f	Réseau de Liévin	Liévin	C	0.232
466	62	ce339d	Réseau de Chaleur de Calais	Calais	C	0.117
467	62	3c1a6a	Réseau d'Achicourt	Achicourt	C	0.095
468	62	d1e793	Réseau d'Arras	Arras	C	0.112
469	62	d4fc4c	Réseau de Boulogne-sur-Mer	Boulogne-sur-Mer	C	0.117
470	63	bc679e	Réseau de Riom RCBE	Riom	C	0.021
471	63	a555cb	HLM Saint Jacques	Clermont-Ferrand	C	0.195
472	63	e4a466	La Gauthière	Clermont-Ferrand	C	0.088
473	63	f4eb4c	Croix-de-Neyrat/ Champratel/ Les Vergnes	Clermont-Ferrand	C	0.012
474	63	27e8e4	Quartier du Masage	Beaumont	C	0.183
475	63	fbf2b8	Réseau de Rochefort-Montagne	Rochefort-Montagne	C	0.058
476	63	4e2fa8	Réseau de Royat	Royat	C	0.229
477	63	738881	Réseau de chaleur bois de Pontaumur	Pontaumur	C	0.059
478	63	2dfdd2	Réseau de chaleur de St-Germain-l'Herm	Saint-Germain-l'Herm	C	0
479	63	c79cda	Réseau de chaleur de Ardes	Ardes	C	0
480	63	bd22c5	Le Coral	Ambert	C	0.265
481	63	ecafe6	Réseau St-Clément-de-Regnat	Saint-Clément-de-Regnat	C	0
482	64	7f3a9a	SPIC réseau de chaleur du hameau	Pau	C	0.146
483	64	192ef7	Egurretik	Saint-Andre	C	0.039
484	65	0a976d	Réseau de Vic-en-Bigorre	Vic-en-Bigorre	C	0.057
485	66	6ce1f5	Réseau de la Perle Cerdane	Osseja	C	0
486	67	60f0c1	Elsau	Strasbourg	C	0.212
487	67	6fbf47	Hautepierre	Strasbourg	C	0.226
488	67	d85bb8	L'Esplanade	Strasbourg	C	0.072
489	67	4aadb1	Eco-Quartier Brasserie Cronenbourg	Strasbourg	C	0.093
490	67	cbe119	Hochfelden	Strasbourg	C	0.274
491	67	5ebd47	Cité du Wihrel	Ostwald	C	0.288
492	67	302962	Cité de l'Ill	Strasbourg	C	0.074
493	67	a7403a	Réseau de Colmar Vosges	Strasbourg	C	0.082
494	67	d157d6	Le Ried	Schiltigheim	C	0.127
495	67	e4fac2	Réseau de la Communauté de Communes Sauer Pechelbronn	Morsbronn-les-Bains	C	0.086
496	67	0b6d18	Réseau des Tanneries-Bohrie	Lingolsheim	C	0.051
497	67	29bc35	Réseau Mars	Haguenau	C	0.043
498	67	c4fd66	Réseau de Niederbronn-les-Bains	Niederbronn-les-Bains	C	0.114
499	67	3636e4	Réseau d'Allenwiller	Allenwiller	C	0
500	67	69d378	Réseau de Saales	Saales	C	0
501	67	de1cae	Réseau de Haguenau	Haguenau	C	0.084
502	67	c22577	Réseau de chaleur du Rebberg	La Petite-Pierre	C	0.192
503	67	cbc17a	Réseau de Villé-Bassemberg	Villé-Bassemberg	C	0.021
504	67	32531d	ECOGI	Rittershoffen	C	0
505	67	52dcfd	Réseau de Sélestat	Sélestat	C	0.043
506	67	03d0e9	Réseau de Chaleur ECO2WACKEN	Strasbourg	C	0.044
507	67	37a904	Réseau de chaleur Quartier du Lac	Lingolsheim	C	0.031
508	67	19b3a9	Réseau de chaleur Quartier des Hirondelles	Eschau	C	0.079
509	67	03457e	Réseau de chaleur Quartier solaire	Schiltigheim	C	0.109
510	68	6f171b	Réseau de Colmar	Colmar	C	0.074
511	68	069de2	L'Illberg	Didenheim	C	0.096
512	68	90a2ba	Porte de Bâle	Mulhouse	C	0.304
513	68	44e5fc	Réseau de la Ville de Saint-Louis	Saint-Louis	C	0.066
514	68	b5c8b8	Réseau de Cernay	Cernay	C	0.079
515	68	e45b21	Réseau d'Heimersdorf	Heimersdof	C	0.217
516	68	b06ce8	Réseau de Rixheim	Rixheim	C	0.102
517	68	6f3236	Réseau de Bernwiller	Bernwiller	C	0.192
518	68	0d6d89	Réseau de chaleur de Feldbach	Feldbach	C	0.165
519	68	7a3408	Réseau de chaleur de Kayserberg	Kayserberg	C	0.224
520	68	feb572	Réseau d'Ammerzviller	Ammerzviller	C	0
521	68	821a55	Réseau de Thann	Thann	C	0
522	68	88ed01	Réseau communal de Freisen	Freisen	C	0
523	68	636a2d	Réseau de Lapoutroie	Lapoutroie	C	0
524	68	90b652	Réseau Val-d'Argent	Sainte-Marie-aux-Mines	C	0.069
525	68	f4f86a	Réseau bois de Freland	Freland	C	0.192
526	68	7b256d	Papeteries du Rhin	Illzach	C	0.049
527	69	748e16	Vénissieux énergies	Vénissieux	C	0.115
528	69	19c570	HLM Les Sources	Ecully	C	0.204
529	69	0f2d4a	La Duchère et Lyon 9e	Champagne-au-Mont-d'Or	C	0.093
530	69	f55b81	Réseau de chaleur de Lyon	Lyon	C	0.1
531	69	463c16	Réseau de froid de Lyon	Lyon	F	0.01
532	69	54c704	Réseau de Vaulx-en-Velin	Vaulx-en-Velin	C	0.088
533	69	2493f7	Campus de la Doua	Villeurbanne	C	0.258
534	69	a84559	Quartier La Perralière	Villeurbanne	C	0.193
535	69	29df40	Les Semailles	Rillieux-la-Pape	C	0.015
536	69	aeb2e7	Quartier Parilly	Bron	C	0.213
537	69	56b2f5	Quartier Les Vernes	Givors	C	0.112
538	69	30e407	Réseau UIOM Villefranche	Villefranche-sur-Saone	C	0.001
539	69	62bcbe	Plateau de Montmein	Oullins	C	0.194
540	69	3b2ed1	Z. H Champvert	Lyon	C	0.188
541	69	7d5967	Réseau Valorly	Rillieux-la-Pape	C	0
542	69	5b400d	Quartier Belleroche Ouest	Gleize	C	0.066
543	69	95e4ba	Quartier Mermoz Sud	Lyon	C	0.2
544	69	a5d265	Quartier de la Roue	Rillieux-la-Pape	C	0.178
545	69	c33350	Réseau de Sathonay-Camp	Sathonay-Camp	C	0.046
546	69	382420	Réseau Les Combes	Yzeron	C	0
547	69	82d1a0	Réseau Le Bourg	Yzeron	C	0
548	69	7a5870	Réseau de La Tour-de-Salvagny	La Tour-de-Salvagny	C	0.134
549	69	c48c72	Réseau de Lamure-sur-Azergues	Lamure-sur-Azergues	C	0.256
550	69	3ed361	Réseau de chaleur Lyon Confluence	Lyon	C	0.298
551	70	991576	ZUP des Capucins	Gray	C	0.073
552	70	82d454	Réseau de Saulnot	Saulnot	C	0.023
553	70	9dfa6c	Réseau de Breurey les Faverney	Breurey-les-Faverney	C	0
554	70	395fea	Réseau de Dampierre-sur-Linotte	Dampierre-sur-Linotte	C	0
555	70	2fb885	Réseau de Plancher-Bas	Plancher-Bas	C	0.014
556	70	ef507c	Réseau de Champey	Champey	C	0.256
557	70	30f2fc	Réseau de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin	Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin	C	0.145
558	70	b5f1cd	Réseau de Marnay	Marnay	C	0.031
559	70	a23d5d	Réseau de Gy	Gy	C	0
560	70	91264c	Réseau d'Hericourt-Quartier Maunoury	Hericourt	C	0.059
561	71	29e191	Réseau de Chalon	Chalon-sur-Saône	C	0.111
562	71	b6b6cc	Réseau de Montceau les mines	Montceau-les-Mines	C	0.134
563	71	3da6d5	Réseau de Mâcon	Mâcon	C	0.18
564	71	c065dc	Réseau d'Autun	Autun	C	0.084
565	71	c4496c	Réseau de Tramayes	Tramayes	C	0.008
566	71	be8509	Réseau d'Anost	Anost	C	0.192
567	71	97d677	Réseau de Matour	Matour	C	0.052
568	72	7acde7	Percée Centrale	Le Mans	C	0.21
569	72	a972ec	ZUP d'Allonnes	Le Mans-Allonnes	C	0.085
570	72	e34150	Bellevue	Coulaine	C	0.169
571	72	522336	Réseau de la commune de Tuffe	Tuffe	C	0.171
572	73	1b7009	Bissy et Croix Rouge	Chambéry	C	0.101
573	73	c6249f	La Plagne	Macôt-La-Plagne	C	0.074
574	73	bedba3	Les Arcs	Bourg-Saint-Maurice	C	0.326
575	73	70a3c9	Réseau de Notre-Dame-des-Millières	Notre-Dame-des-Millières	C	0.158
576	73	ba1a6f	Réseau de Saint Etienne de Cuines	Saint-Etienne-de-Cuines	C	0
577	73	41ee3a	Réseau de Beaufort	Beaufort	C	0.043
578	73	2b365d	Réseau de Gilly-sur-Isère	Gilly-sur-Isère	C	0
579	73	33e157	Réseau de l'École	Chanaz	C	0.192
580	73	c2104e	Réseau des Ilots	Chanaz	C	0.192
581	73	021a9a	Réseau de Yenne	Yenne	C	0
582	73	ec90b8	Réseau de la Bauche	La Bauche	C	0
583	73	92f60e	Aix énergies nouvelles	Aix-les-Bains	C	0.065
584	73	ad2a1a	Réseau de Saint-Jean-d'Arvey	Saint-Jean-d'Arvey	C	0.004
585	73	9054e3	Réseau d'Ugine	Ugine	C	0.099
586	74	f289f0	Quartier de Champ Fleury	Seynod	C	0.05
587	74	9b0dc0	Bois Energies Annemasse	Annemasse	C	0.033
588	74	d6155e	Quartier de la Rénovation	Thonon-les-Bains	C	0.224
589	74	cef44c	Flaine Energie	Arracles les Carroy	C	0.218
590	74	6198a8	Quartier Les Ewues	Cluses	C	0.205
591	74	a01af3	Quartier La Cudray	Faverges	C	0.035
592	74	775ffb	Quartier du Crozets	Scionzier	C	0.204
593	74	ebf59e	Réseau d'Avoriaz	Morzine	C	0.101
594	74	d218fc	Réseau de Clarafond-la-Presles	Clarafond-Arcine	C	0.214
595	74	c405ff	Réseau de Vallorcine	Vallorcine	C	0.027
596	74	8ef4e6	Réseau de Viry	Viry	C	0.015
597	74	3299df	Réseau UVE du STOC	Thonon-les-Bains	C	0
598	74	ffbb34	Réseau Serres municipales du STOC	Thonon-les-Bains	C	0
599	74	083b42	Annecy Bio chaleur	Annecy	C	0.02
600	74	a07d71	Réseau de Reignier	Reignier	C	0.022
601	74	a16b0d	Cran-Gevrier Les Passerelles	Cran-Gevrier	C	0.088
602	74	e87fe7	Réseau de Thorens-Glières	Thorens-Glières	C	0.045
603	75	b967f9	Paris et communes limitrophes-CPCU	Paris	C	0.166
604	75	8ee621	Réseau Climespace	Paris	C	0.175
605	75	e28f1e	Réseau Climespace	Paris	F	0.007
606	76	e741ee	Curb-Bihorel	Rouen	C	0.214
607	76	b31c64	ZAC du Mont Gaillard	Le Havre	C	0.092
608	76	46b4c9	Réseau de Mont Saint Aignan	Mont-Saint-Aignan	C	0.125
609	76	b6b110	Canteleu Energie	Canteleu	C	0.11
610	76	b9f276	ZAC Nobel Bozel	Le Petit-Quevilly	C	0.056
611	76	0ac6ac	Château Blanc	Saint-Etienne-du-Rouvray	C	0.02
612	76	5d553c	Sodineuf	Dieppe	C	0.206
613	76	80705c	SECGO	Gonfreville-l'Orcher	C	0.033
614	76	cc7aaf	CHU Charles Nicolle	Rouen	C	0.189
615	76	fefda2	ZUP de Caucriauville	Le Havre	C	0.253
616	76	ce412e	La Côte Brulée	Le Havre	C	0.223
617	76	86d2af	Chaufferie bois Grammont	Rouen	C	0.039
618	76	fb4bf5	Réseau de Maromme	Maromme	C	0.017
619	76	661fd6	SRGB	Notre-Dame-de-Gravenchon	C	0.06
620	76	8e2708	Réseau de Neufchatel-en-Bray	Neufchatel-en-Bray	C	0.029
621	76	685229	Réseau de Semedi-Sedibex	Sandouville	C	0
622	76	48648e	VESUVE	Le Grand-Quevilly	C	0
623	77	e60aef	Réseau de l'hôpital	Meaux	C	0.109
624	77	916031	Beauval-Collinet	Meaux	C	0.207
625	77	dfe7f5	Almont-Montaigu	Melun	C	0.065
626	77	3893ee	Réseau OSICA	Ozoir-la-Ferrière	C	0.185
627	77	5cadcd	ZUP du mont Saint-Martin	Nemours	C	0.116
628	77	f20a2b	Réseau de Dammarie-les-Lys	Dammarie-les-Lys	C	0.022
629	77	49fd1a	Centrale de la butte Monceau	Avon	C	0.225
630	77	121cc8	Réseau du Mée-sur-Seine	Le Mée-sur-Seine	C	0.084
631	77	3d947b	Réseau de Vaux-le-Pénil	Vaux-le-Pénil	C	0.099
632	77	48b8f3	Réseau de Coulommiers	Coulommiers	C	0.013
633	77	f576ac	ZUP de Surville	Montereau-Fault-Yonne	C	0.011
634	77	44e0d7	Réseau de Marne la Vallée	Torcy	C	0.033
635	77	11f3b7	Réseau de Chelles	Chelles	C	0.11
636	77	98645e	Réseau de Bailly Romainvilliers	Bailly Romainvilliers	C	0.044
637	77	eb09d5	Réseau de Village Nature	Villeneuve-Saint-Denis	C	0.008
638	78	42fe04	Le Val Fourré	Mantes-la-Jolie	C	0.107
639	78	66a37d	Réseau de Versailles	Versailles	C	0.235
640	78	d3e205	Parly II	Le Chesnay	C	0.217
641	78	76723a	Réseau de Saint Germain en Laye	Saint-Germain-en-Laye	C	0.142
642	78	c1a004	Réseau d'Achères	Achères	C	0.202
643	78	eaeec8	Quartier Grand Ouest et Musiciens	Les Mureaux	C	0.082
644	78	8bd8fa	Réseau de Vélizy	Vélizy-Villacoublay	C	0.232
645	78	fb7cab	Réseau de Carrières-Chatou	Carrières-sur-Seine	C	0.015
646	78	b71538	Réseau de Plaisir-Resop	Plaisir	C	0.068
647	78	19c182	Réseau de la Boissière	La Boissière-Ecole	C	0
648	78	17c15d	Réseau de Carrières-sous-Poissy	Carrières-sous-Poissy	C	0.115
649	79	4c67f1	ZUP Le Clou Bouchet	Niort	C	0.232
650	79	8265c5	Réseau de Romans	Romans	C	0
651	79	d83b75	Réseau de Bressuire	Bressuire	C	0.049
652	79	bc2f68	Réseau de l'Absie	L'Absie	C	0
653	79	1e5de4	Quartier Les Brizeaux	Niort	C	0.043
654	79	38b303	Réseau de chaleur CC du Mellois	Lezay	C	0.021
655	80	cc4d0d	Etouvie	Amiens	C	0.072
656	80	300844	Quartier Henriville	Amiens	C	0.232
657	80	d30d18	Le Pigeonnier	Amiens	C	0.197
658	80	e46898	Réseau de Montdidier	Montdidier	C	0
659	80	5472ea	Réseau d'Abbeville	Abbeville	C	0.087
660	81	b2796a	Réseau de Carmaux	Carmaux	C	0.255
661	81	82f57e	Chauffage urbain de Mazamet	Mazamet	C	0.067
662	81	fee665	Réseau de Castres Lameilhé	Castres	C	0.013
663	81	456593	Réseau de Gaillac-ZAC de Pouille	Gaillac	C	0.08
664	81	a8a315	Réseau de Graulhet	Graulhet	C	0.034
665	81	6e7cb8	Réseau d'Alban	Alban	C	0.015
666	81	4eedd7	Réseau de Caylus	Caylus	C	0.042
667	81	441216	Réseau bois de Negrepelisse	Negrepelisse	C	0.192
668	81	3ba463	Réseau de Villebrumier	Villebrumier	C	0
669	82	9c349c	SIRTOMAD	Montauban	C	0.027
670	83	9ae223	Réseau La Beaucaire (UIOM)	Toulon	C	0
671	83	f480ca	Berthe	La-Seyne-sur-Mer	C	0
672	83	c670e1	Réseau bois de Cogolin	Cogolin	C	0.192
673	83	cba820	Réseau communal de Puget-Ville	Puget-Ville	C	0
674	84	63bc6c	Le Triennal	Avignon	C	0.097
675	84	79faf1	Réseau de Vacqueyras	Vacqueyras	C	0
676	84	1ea34a	Réseau de Rustrel	Rustrel	C	0.192
677	85	e3d79f	ZAD Nord-Est	La-Roche-sur-Yon	C	0.197
678	85	6af7d9	Réseau Les Herbiers	Les Herbiers	C	0.045
679	85	8c333d	Réseau de Saint-Pierre-du-Chemin	Saint-Pierre-du-Chemin	C	0
680	86	d12a8c	ZUP des Couronneries	Poitiers	C	0.067
681	86	4effaa	Réseau de Civaux	Civaux	C	0.09
682	86	5f8e29	Réseau de Availles-Limouzine	Availles-Limouzine	C	0.271
683	86	b643f7	Réseau de chaleur de Couché	Couché	C	0.192
684	86	11ff81	Réseau de Chatellerault	Chatellerault	C	0.22
685	86	71110f	Réseau de Bel-Air Les Trois-Cités	Poitiers	C	0.363
686	86	168de3	Réseau Saint-Cyprien Clos Gaultier	Poitiers	C	0.326
687	87	b6cbb1	ZUP Val de l'Aurence	Limoges	C	0.05
688	87	3921c0	ZAC de Beaubreuil	Limoges	C	0.002
689	87	aec139	Quartier de l'Hôtel de Ville	Limoges	C	0.201
690	87	593b18	Réseau de Bellac	Bellac	C	0.234
691	87	9c2419	Réseau de Pageas	Pageas	C	0.192
692	88	22b27b	Plateau de la Justice	Epinal	C	0
693	88	3207b2	Quartier Kellerman	Saint-Dié-des-Vosges	C	0.057
694	88	84861c	Réseau de Vittel	Vittel	C	0.108
695	88	48db74	Réseau de Fresse sur Moselle	Fresse-sur-Moselle	C	0.022
696	88	8aee35	Réseau de Monthureux-sur-Saône	Monthureux-sur-Saône	C	0.078
697	88	55acbf	Réseau urbain de Fraize	Fraize	C	0.221
698	88	dc4869	Réseau de la Bresse 1	La Bresse	C	0.166
699	88	4b6383	Réseau de la Bresse 2	La Bresse	C	0.119
700	88	b6afdd	Réseau de Frémifontaine	Frémifontaine	C	0
701	88	d514d6	Réseau de Ventron	Ventron	C	0.024
702	89	308a5e	ZUP des Grahuches	Sens	C	0.019
703	89	d541c0	ZUP de Sainte Geneviève	Auxerre	C	0.082
704	89	8afc97	Les Chaillots	Sens	C	0.233
705	89	6f36ed	Réseau de Quarre-les-Tombes	Quarre-les-Tombes	C	0
706	90	edd608	ZUP des Glacis	Belfort	C	0.285
707	90	921f6a	Réseau de Delle	Delle	C	0
708	91	26a5e8	Réseau de Massy-Antony	Massy	C	0.142
709	91	6e37be	Réseau des Ulis	Les Ulis	C	0.076
710	91	b0fae5	Réseau d'Evry	Evry	C	0.222
711	91	9ebbfb	Domaine du Bois des Roches	Saint-Michel-Sur-Orge	C	0.227
712	91	a4d57e	Réseau de Grigny SOCCRAM	Grigny	C	0.166
713	91	3a1aa1	Réseau de Brétigny-sur-Orge	Brétigny-sur-orge	C	0.08
714	91	2194c3	Réseau de Dourdan	Dourdan	C	0.246
715	91	3928b5	CEA DIF	Bruyères-le-Chatel	C	0.231
716	91	7ed705	ZUP de la Croix Blanche	Vigneux-sur-Seine	C	0.13
717	91	5c8363	Réseau d'Epinay sous Sénart	Epinay-sous-Sénart	C	0.198
718	91	32784d	Réseau de Ris-Orangis	Ris-Orangis	C	0.06
719	91	e6ce61	ZUP de Saint Hubert et Louis Pergaud	Sainte-Geneviève-des-Bois	C	0.277
720	91	949099	Réseau de Grigny Rougnon	Grigny	C	0.095
721	91	9c2631	Parc d'activités	Villejust	C	0
722	91	eadcf5	Réseau du quartier du Grand Parc de Bondoufle	Bondoufle	C	0.091
723	91	09c7a9	Réseau de Viry Châtillon	Viry-Châtillon	C	0.202
724	92	213167	Réseau de Meudon	Meudon la Forêt	C	0.217
725	92	b1b8da	Les Fosses Jean Nord	Colombes	C	0.312
726	92	002b31	ZAC Sainte-Geneviève	Nanterre	C	0.212
727	92	0e3ebe	Réseau Gennevilliers	Gennevilliers	C	0.11
728	92	5110a1	Réseau de Chaville	Chaville	C	0.207
729	92	29ab4c	Réseau de chaleur de Levallois	Levallois-Perret	C	0.19
730	92	33b086	ZAC île Séguin Rives de Seine	Boulogne-Billancourt	C	0.12
731	92	7eda9b	ZAC île Séguin Rives de Seine	Boulogne-Billancourt	F	0.013
732	92	f5563a	Réseau de Suresnes	Suresnes	C	0.25
733	92	a5aa08	Réseau CENEVIA	Courbevoie	C	0.241
734	92	a112c1	Réseau de La Défense-Enertherm	Courbevoie	C	0.132
735	92	235a9d	Réseau de La Défense-Enertherm	Courbevoie	F	0.012
736	92	bac416	Résidence Villeneuve	Villeneuve-la-Garenne	C	0.208
737	92	08aba4	Réseau Ciceo	Puteaux	C	0.238
738	92	2a07ba	Réseau Suc-Société Urbaine de Climatisation	Courbevoie	F	0.01
739	92	4ba184	Réseau Quartier Hoche	Nanterre	C	0.078
740	92	647e94	Réseau de la ZAC de la Marine	Colombes	C	0.099
741	92	a6937d	Réseau de Clichy	Clichy	C	0.178
742	92	84f105	Réseau de Bagneux-Chatillon	Bagneux	C	0.092
743	92	806a2b	Réseau Cristalia	Levallois-Perret	F	0.012
744	93	c3ef2e	Réseau de Saint Denis	Saint-Denis	C	0.116
745	93	7136ba	Réseau de Bagnolet	Bagnolet	C	0.126
746	93	599130	ZUP de Bobigny	Bobigny	C	0.214
747	93	2abc08	ZAC de Sevran	Sevran	C	0.121
748	93	4c098f	ZUP des Fauvettes	Neuilly-sur-Marne	C	0.086
749	93	9767bc	Réseau de Villepinte	Villepinte	C	0.048
750	93	cc9f2d	SEBIO	Sevran	C	0.079
751	93	3d4f11	Réseau ADP Le Bourget	Le Bourget	C	0.252
752	93	bdcb2b	Réseau ADP Le Bourget	Le Bourget	F	0.04
753	93	302881	Le Chêne Pointu	Clichy-sous-Bois	C	0.224
754	93	3caec9	Le Gros Saule	Aulnay-sous-Bois	C	0.193
755	93	8b6c3b	Quartier Nord	La Courneuve	C	0.088
756	93	26dcca	Réseau de Tremblay-en-France	Tremblay-en-France	C	0.054
757	93	c85cd2	Réseau du Blanc Mesnil	Le Blanc-Mesnil	C	0.096
758	93	8c2e4d	Réseau de Bondy	Bondy	C	0.114
759	93	f83b9f	Garonor	Aulnay-sous-bois	C	0.278
760	93	d97adb	Stade Energies SAS	Saint-Denis	F	0.007
761	93	d220b2	Quartier Sud	La Courneuve	C	0.17
762	93	ef96b3	Réseau de Rosny-sous-Bois, Noisy-le-Sec, Montreuil	Rosny-sous-Bois	C	0.063
763	93	856e81	Réseau de la ZAC des docks de Saint-Ouen	Saint-Ouen	C	0.057
764	94	87de06	Réseau de Limeil-Brévannes	Limeil-Brévannes	C	0.069
765	94	c2afea	Réseau de Créteil-Scuc	Créteil	C	0.082
766	94	76b062	Réseau de Choisy-Vitry	Vitry-sur-Seine	C	0.151
767	94	912e93	Réseau de Fontenay-sous-Bois	Fontenay-sous-Bois	C	0.185
768	94	4f49b9	Réseau Geotelluence	Ivry-sur-Seine	C	0.133
769	94	a68a5c	Marché International de Rungis	Rungis	C	0.002
770	94	3b94a1	Réseau de Sucy en Brie	Sucy-en-Brie	C	0.035
771	94	05059f	Réseau de Cachan	Cachan	C	0.057
772	94	7edf0b	Réseau de Champigny sur Marne	Champigny-sur-Marne	C	0.068
773	94	5c633e	Réseau de Maison-Alfort	Maison-Alfort	C	0.193
774	94	edcd59	Réseau de Thiais	Thiais	C	0.068
775	94	b7fb27	SETBO	Bonneuil-sur-Marne	C	0.108
776	94	0c7843	Réseau de Chevilly-Larue l'Hay les Roses Villejuif	Chevilly-Larue	C	0.082
777	94	d55c04	Réseau de Fresnes	Fresnes	C	0.093
778	94	6584a8	Réseau d'Orly	Orly	C	0.08
779	94	ce1329	Réseau d'Alfortville-Smag	Alfortville	C	0.054
780	94	3c52fd	Réseau d'Arcueil-Gentilly	Arcueil	C	0.056
781	94	cdaa12	Réseau d'Ivry	Ivry-sur-Seine	C	0.145
782	94	7cc1cb	Réseau de Villeneuve Saint Georges	Villeneuve-Saint-Georges	C	0.095
783	94	745b39	Réseau ADP Orly	Orly	C	0.084
784	94	37a832	Réseau ADP Orly	Orly	F	0.008
785	95	9ef1f3	Réseau de la ZAC Croix Rouge	Taverny	C	0.228
786	95	7185c0	Grand Ensemble Sarcelles-Locheres	Sarcelles	C	0.065
787	95	6d5fa9	Réseau de Cergy-Pontoise	Cergy Pontoise	C	0.152
788	95	ad078b	Van Gogh	Garges-Les-Gonesse	C	0.181
789	95	f66a2e	ZUP de Sannois-Ermont-Franconville	Franconville	C	0.105
790	95	df025f	Réseau d'Argenteuil	Argenteuil	C	0.086
791	95	d78cfe	Réseaux ADP Roissy	Roissy	C	0.189
792	95	32c53a	Réseau ADP Roissy	Roissy	F	0.009
793	95	a06130	ZUP de l'Epine Guyon	Franconville	C	0.178
794	95	2fe486	Réseau de Villiers-le-Bel-Gonesse	Villiers-le-Bel	C	0.083
795	95	6cd939	Réseau de Pontoise	Pontoise	C	0.209
796	95	113d5a	ZAC de Montedour	Franconville	C	0.229
797	95	96a281	Réseau de Goussainville	Goussainville	C	0.016

## reseau_chaleur_2021
identifiant_reseau	departement	nom_reseau	localisation	contenu_co2	contenu_co2_acv	taux_enr	methode_calcul_taux	nouveau_reseau_2020_2021	correspondance_tv_reseau_chaleur_id_2020	correspondance_hash_reseau_2020
0101C	01	Quartier de La Reyssouze	Bourg-en-Bresse	0.165	0.194	0.257	moyenne	0	1	e5edbe
0103C	01	Oyonnax BioChaleur	Oyonnax	0.064	0.095	0.715	moyenne	0	3	5ed927
0105C	01	Réseau de saint-denis-les-bourg	SAINT-DENIS-LES-BOURG	0.059	0.085	0.8	moyenne	0	4	73d0ee
0106C	01	Belena	BELLEY	0.036	0.061	0.868	moyenne	0	5	ea85c1
0107C	01	xavier chirol	TREFFORT-CUISIAT	0.045	0.073	0.875	moyenne	0	6	c02618
0108C	01	Bourg-en-Bresse - La Vinaigrerie	BOURG-EN-BRESSE	0.044	0.067	0.825	moyenne	0	7	373897
0109C	01	Réseau chauffage DORTAN	DORTAN	0.066	0.094	0.764	2020	1
0110C	01	Réseau de chaleur ASSURC à Bourg-en-Bresse	Bourg-en-Bresse	0.208	0.224	0.15	2020	1
0201C	02	Zup du Quartier Europe	Saint-Quentin	0.088	0.135	0.511	moyenne	0	8	3d5f98
0202C	02	Zup de Presles	Soissons	0.101	0.154	0.483	moyenne	0	9	8cbd22
0203C	02	Réseau de Laon	BARENTON BUGNY	0.053	0.079	0.815	moyenne	0	10	565f0e
0204C	02	Réseau d'Urcel	URCEL	0.039	0.064	0.863	moyenne	0	11	21461b
0205C	02	Réseau de Château Thierry	CHATEAU-THIERRY	0.028	0.051	0.89	moyenne	0	12	4a5518
0301C	03	SDC Moulins CHAMPINS	MOULINS	0.062	0.094	0.676	moyenne	0	13	de0f76
0302C	03	Quartier Fontbouillant et Bien-Assis	MONTLUCON	0.1	0.132	0.546	2020	0	14	4dcbe8
0303C	03	Réseau de Cerilly	Cerilly	0	0.019	1	2020	1
0304C	03	Réseau de Meaulne	MEAULNE	0	0.063	1	2020	0	17	f01a01
0305C	03	Réseau du Mayet-de-Montagne	LE MAYET-DE-MONTAGNE	0.009	0.037	0.978	moyenne	0	16	b15a4f
0306C	03	Réseau - Bellenaves	BELLENAVES	0	0.017	1	2020	1
0307C	03	Réseau de Commentry	COMMENTRY	0.032	0.056	0.883	2020	0	19	cb5af0
0308C	03	Réseau de chaleur d'Ebreuil	EBREUIL	0.015	0.04	0.965	2020	0	20	46e33e
0309C	03	SDC Moulins Ville	MOULINS	0.073	0.115	0.676	moyenne	1
0310C	03	Réseau de chaleur de Cusset	Cusset	0.028	0.05	0.888	2020	1
0401C	04	RCU Manosque Zac Chanteprunier	Manosque	0.068	0.092	0.718	moyenne	0	22	e2a22e
0402C	04	Réseau de la chaufferie La Tomie	FORCALQUIER	0.211	0.226	0.276	moyenne	0	23	67d2d2
0404C	04	Réseau communal d'Allos	ALLOS	0	0.019	1	2020	0	25	d325d1
0405C	04	Réseau communal de Castellane	CASTELLANE	0	0.02	1	2020	1
0406C	04	Réseau communal de Barcelonnette	BARCELONNETTE	0.112	0.151	0.702	2020	0	27	aef88e
0501C	05	Réseau de chaleur bois Delaroche	Embrun	0.016	0.042	0.954	moyenne	0	28	83e621
0502C	05	Quartier gare	EMBRUN	0.005	0.027	0.986	2020	0	29	5a59c6
0504C	05	Réseau de l'Association La Chrysalide	TALLARD	0.089	0.115	0.675	2020	0	31	181359
0505C	05	Réseau de Veynes	VEYNES	0.179	0.2	0.503	moyenne	1
0506C	05	Réseau de Briançon	BRIANCON	0.049	0.077	0.84	2020	1
0507C	05	REMPARTS	EMBRUN	0.025	0.054	0.942	2020	1
0601C	06	SONITHERM - Réseau de l'Ariane	Nice	0.01	0.015	0.966	2020	0	32	33381a
0602C	06	Saint-Augustin (HLM)	Nice	0.23	0.258	0	2020	0	33	fcafe7
0603C	06	Ranguin	Cannes	0.079	0.151	0.488	moyenne	0	34	c6724d
0605C	06	réseau chaleur et froid chaine de vie 06	LEVENS	0.244	0.416	0.93	2020	0	36	a0bc7b
0606C	06	MSE Réseau chaud	NICE	0.266	0.314	0	2020	1
0608C	06	BET CAP AZUR chaud	Roquebrune	0.043	0.023	0.662	2020	1
0608F	06	BET CAP AZUR froid	Roquebrune	0.014	0.026	-	-	1
0701C	07	Réseau d'Aubenas	AUBENAS	0.028	0.052	0.91	2020	0	37	de8993
0702C	07	Réseau du Cheylard	LE CHEYLARD	0.021	0.045	0.95	2020	0	38	dd8e5a
0703C	07	Chaufferie bois	VALGORGE	0	0.035	1	2020	0	39	f62c7d
0704C	07	Réseau de chaleur de Banne	BANNE	0	0.043	1	2020	0	40	a14db7
0705C	07	Réseau de chaleur communal de Burzet	BURZET	0	0.03	1	2020	0	41	77c467
0706C	07	Réseau de la chaufferie bois de Chalencon	CHALENCON	0	0.019	1	2020	1
0707C	07	Réseau de la chaufferie bois	MONTPEZAT-SOUS-BAUZON	0	0.023	1	2020	0	43	71891e
0801C	08	Réseau chaufferie communale	Ecordal	0	0.018	1	2020	1
0802C	08	La Citadelle	CHARLEVILLE-MEZIERES	0.127	0.18	0.41	2020	0	45	82f8fa
0803C	08	Zup de Sedan	SEDAN	0.108	0.143	0.569	2020	0	47	7da053
0804C	08	Réseau de chaleur bois de Machault	MACHAULT	0.112	0.16	0.791	2020	0	48	33c7d2
0805C	08	Réseau de chaleur au bois de Clavy Warby	CLAVY-WARBY	0	0.019	1	2020	1
0806C	08	Ronde couture	CHARLEVILLE-MEZIERES	0.103	0.126	0.604	2020	0	46	b5f4ed
0808C	08	Réseau de chaleur de Rocroi	ROCROI	0.067	0.098	0.809	moyenne	0	49	361a72
0809C	08	Réseau de chaleur bois de Lalobbe	LALOBBE	0	0.023	1	2020	1
0810C	08	Réseau de chaleur bois de Poix Terron	POIX-TERRON	0	0.019	1	2020	1
0811C	08	Réseau de chaleur bois de Villers le Tourneur	VILLERS-LE-TOURNEUR	0	0.024	1	2020	1
0812C	08	Réseau de chaleur bois de St Loup Terrier	SAINT-LOUP-TERRIER	0	0.017	1	2020	1
0813C	08	Réseau de chaleur de Montcornet	MONTCORNET	0	0.017	1	2020	1
0814C	08	Réseau de chaleur de Thin le Moutier	THIN-LE-MOUTIER	0	0.027	1	2020	1
1001C	10	Zup de la Chapelle Saint-Luc	LES NOES-PRES-TROYES	0.245	0.271	0	2020	0	57	21a14f
1002C	10	Les Chartreux	Troyes	0.085	0.11	0.678	2020	0	58	b4080a
1003C	10	Biomasse de Piney	PINEY	0.111	0.151	0.729	moyenne	0	59	1c0e1f
1101C	11	Zac Saint Jean et & Saint Pierre	Narbonne	0.1	0.125	0.616	moyenne	0	60	d45f02
1102C	11	CEF - MCO	CARCASSONNE	0.152	0.165	0.537	moyenne	0	61	8085e6
1106F	11	MCO CEF	Carcassonne	0.057	0.07	-	-	1
1201C	12	Réseau de Decazeville	Decazeville	0.045	0.07	0.822	2020	0	63	5692a6
1202C	12	Réseau de Cransac	Cransac	0.031	0.056	0.898	2020	1
1203C	12	Réseau Sarrus	Rodez	0.282	0.291	0.244	moyenne	0	65	051018
1204C	12	Réseau de Cantagrelh	ONET-LE-CHATEAU	0.202	0.22	0.385	moyenne	0	66	3ec6ec
1206C	12	RESEAU DE CAPDENAC-GARE	CAPDENAC-GARE	0.004	0.028	0.986	2020	1
1207C	12	Réseau de Saint Affrique	SAINT AFFRIQUE	0.137	0.194	0.424	2020	1
1301F	13	Réseau de froid Thassalia Marseille	MARSEILLE	0.011	0.023	-	-	1
1302C	13	Réseau Castellane Bricarde	MARSEILLE	0.151	0.212	0	2020	1
1302F	13	Réseau du pôle Yvon Morandat	Gardanne	0.015	0.029	-	-	1
1303C	13	Zac des Canourgues	SALON-DE-PROVENCE	0.22	0.253	0	2020	0	69	8ff197
1306C	13	LUMINY	MARSEILLE	0.344	0.355	0	2020	0	70	bda293
1310C	13	Zac Paradis - Saint Roch	Martigues	0.251	0.275	0	2020	0	71	1f8316
1311C	13	Zac Canto Perdrix	Martigues	0.093	0.161	0.447	2020	0	72	c918cf
1315C	13	Centre urbain - Zac des Pins	VITROLLES	0.22	0.253	0	2020	0	73	a02757
1317C	13	Réseau d’Aix-en-Provence	Aix-en-Provence	0.1	0.125	0.579	moyenne	0	74	01c005
1318C	13	La Bayanne	ISTRES	0.078	0.101	0.648	2020	0	75	9d7de7
1319C	13	Réseau de chaleur Thassalia Marseille	MARSEILLE	0.053	0.027	0.787	moyenne	1
1320C	13	Réseaux de Coudoux	COUDOUX	0.068	0.093	0.744	moyenne	0	78	d5bb3e
1321C	13	Réseau du pôle Yvon Morandat	Gardanne	0.068	0.034	0.768	2020	1
1322C	13	BET MASSILEO chaud	Marseille	0.069	0.034	0.831	2020	1
1322F	13	BET MASSILEO froid	Marseille	0.025	0.044	-	-	1
1401C	14	Hérouville St Clair	HEROUVILLE-SAINT-CLAIR	0.013	0.018	0.947	2020	0	79	b6b450
1402C	14	Zup de Hauteville	Lisieux	0.089	0.119	0.622	moyenne	0	80	d41336
1403C	14	Zac de Falaise	Falaise	0.093	0.139	0.557	moyenne	0	81	6cad0d
1405C	14	Réseau de Bois I	Bayeux	0.063	0.088	0.77	2020	0	83	3b524e
1406C	14	Réseau bois Vallée des près (Bayeux 2)	BAYEUX	0.056	0.08	0.793	moyenne	0	84	ff7331
1408C	14	Quartier Nord	CAEN	0.299	0.301	0	2020	0	82	3986a6
1409C	14	RCU d'Aunay-sur-Odon	AUNAY-SUR-ODON	0.044	0.069	0.844	moyenne	0	85	aa0b67
1410C	14	RCU de Vire	VIRE	0.049	0.073	0.835	moyenne	0	86	1632a1
1411C	14	RCU de Val-ès-Dunes	ARGENCES	0.078	0.105	0.737	moyenne	0	87	aa0632
1413C	14	Réseau de chaleur Caen Sud	CAEN	0.086	0.116	0.605	2020	0	88	eae614
1501C	15	Hôpital d'Aurillac	AURILLAC	0.005	0.024	0.977	moyenne	0	89	2a737f
1502C	15	Réseau de chaleur bois du Crozatier	Saint-Georges	0.002	0.023	0.995	moyenne	0	90	8a9d6a
1503C	15	Réseau de chaleur bois du Volzac	Saint-Flour	0.006	0.028	0.984	moyenne	0	91	d18e50
1504C	15	Réseau de Riom-Es-Montagnes	RIOM-ES-MONTAGNES	0.014	0.04	0.96	2020	0	92	add926
1505C	15	Réseau de Vebret	VEBRET	0.128	0.14	0.667	moyenne	1
1506C	15	Réseau de l'OP HLM Du Cantal	ARPAJON-SUR-CERE	0	0.02	1	2020	0	94	8f9589
1507C	15	Réseau Chaleur Bois de Murat	MURAT	0.005	0.026	0.986	moyenne	1
1511C	15	Réseau de chaleur d'Aurillac	Aurillac	0.055	0.085	0.849	2020	1
1512C	15	Réseau de chaleur de Besserette	Saint-Flour	0.011	0.033	0.968	2020	1
1601C	16	Réseau de Saint-Bonnet	Saint-Bonnet	0.256	0.273	0.333	moyenne	1
1602C	16	Commune de Baignes-Sainte-Radegonde	BAIGNES	0	0.024	1	2020	1
1603C	16	Réseau de Brossac	Brossac	0.274	0.313	0.398	moyenne	1
1604C	16	Réseau de Champagne-Mouton	Champagne-Mouton	0	0.02	1	2020	0	100	e758dc
1605C	16	Réseau "Champ de manœuvre"	Soyaux	0.201	0.228	0	2020	0	99	3c5095
1606C	16	Chaufferie bois	MONTEMBOEUF	0	0.017	1	2020	0	101	36e562
1607C	16	Chauffage Urbain Public	CHATEAUBERNARD	0.265	0.271	0.296	moyenne	1
1608C	16	Réseau de chaleur de Basseau	ANGOULEME	0.115	0.142	0.564	2020	1
1609C	16	Réseau de chaleur de Segonzac	SEGONZAC	0.006	0.027	0.973	2020	1
1610C	16	Réseau des Vauzelles	CHATEAUBERNARD	0.027	0.049	0.895	2020	1
1611C	16	15 boulevard Jean Moulin	Angoulême	0.209	0.238	0.162	2020	1
1612C	16	Domaine de La Combe	St Yrieix sur Charente	0.088	0.113	0.656	2020	1
1701C	17	Villeneuve les Salines	LA ROCHELLE	0.055	0.09	0.703	moyenne	0	106	86017c
1702C	17	Réseau de Jonzac	Jonzac	0.01	0.04	0.982	2020	0	107	4f8602
1703C	17	Réseau de Aytre	AYTRE	0.037	0.061	0.853	moyenne	0	108	92698c
1704C	17	Pont Neuf Mireuil Energie	LA ROCHELLE	0.016	0.022	0.939	moyenne	0	109	0a85f5
1705C	17	Réseau de Chaleur urbain de Pons	PONS	0.07	0.097	0.752	moyenne	0	110	e335bc
1707C	17	Réseau de la chaufferie bois	GEMOZAC	0.038	0.068	0.913	moyenne	0	112	f675ab
1801C	18	Chancellerie Gibjoncs - Zup de Bourges	BOURGES	0.014	0.035	0.949	2020	0	113	e6a5b9
1803C	18	Clos du Roy / Tunnel Chateau	Vierzon	0.198	0.239	0	2020	0	114	f61f54
1901C	19	Unité de Valorisation Energétique	Saint-Pantaleon-de-Larche	0	0.004	1	2020	0	115	a257f3
1902C	19	Egletons Bois Energie	EGLETONS	0.013	0.024	0.958	2020	0	116	6da498
1903C	19	Réseau de Sornac	Sornac	0.106	0.145	0.741	2020	0	117	db4861
1904C	19	Réseau de Servières le Château	SERVIERES-LE-CHATEAU	0	0.028	1	2020	0	118	bb20d2
1906C	19	BORG WARNER	EYREIN	0.271	0.305	0	2020	0	119	4ca43c
1907C	19	Réseau de Brive	BRIVE-LA-GAILLARDE	0.098	0.114	0.676	2020	1
2001C	2B	Réseau de Corte	CORTE	0.257	0.265	0.333	moyenne	1
2102C	21	Réseau du Grand Dijon Ouest	Dijon	0.098	0.131	0.527	moyenne	0	121	e6e007
2105C	21	Les Gresilles	Dijon	0.088	0.122	0.514	moyenne	0	123	a22581
2106C	21	Dijon énergies	DIJON	0.055	0.077	0.746	2020	0	122	7643f7
2107C	21	Mairie	BELLENEUVE	0.109	0.15	0.772	moyenne	1
2108C	21	Réseau de la commune de Nuits Saint Georges	NUITS-SAINT-GEORGES	0.113	0.146	0.741	moyenne	1
2202C	22	RESEAU DE CHALEUR CHAUFFERIE 1	PLOUARET	0	0.103	1	2020	1
2203C	22	RESEAU DE CHALEUR CHAUFFERIE 2	PLOUARET	0	0.089	1	2020	1
2204C	22	SMITRED OUEST d'ARMOR	PLUZUNET	0	0.004	1	2020	0	128	3f273e
2205C	22	Réseau de chaleur de Collinée	COLLINEE	0.128	0.141	0.667	moyenne	0	129	3a351c
2206C	22	Réseau de chaleur de Pessala	PLESSALA	0.128	0.14	0.667	moyenne	0	130	9994cf
2207C	22	Réseau de chaleur du Gouray	LE GOURAY	0.128	0.142	0.667	moyenne	0	131	2690f0
2208C	22	Réseau de chaleur de Brézillet	Ploufragan	0.104	0.131	0.614	2020	0	132	fc783c
2209C	22	CIDER’BOIS ENERGIE	LOUDEAC	0	0.022	1	2020	1
2210C	22	Hôpital Rive Gauche	LANNION	0.075	0.101	0.725	2020	1
2211C	22	Réseau de Ploumilliau	Ploumilliau	0	0.023	1	2020	1
2301C	23	Réseau de Bourganeuf	Bourganeuf	0.05	0.079	0.867	2020	0	133	6fd0ab
2302C	23	Réseau de Felletin	Felletin	0.016	0.041	0.95	2020	0	134	29bbce
2304C	23	Réseau de Gentioux	GENTIOUX-PIGEROLLES	0	0.034	1	2020	0	135	be7fda
2305C	23	Réseau de Guéret	GUERET	0.027	0.05	0.894	2020	1
2306C	23	réseau de chaleur de la Ville de Saint Yrieix	SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE	0.205	0.216	0.457	moyenne	1
2401C	24	Réseau de chaleur de Saint-Astier	SAINT ASTIER	0.119	0.144	0.537	moyenne	0	136	1c30a1
2402C	24	L'Arche au Bois	Périgueux	0.056	0.094	0.776	moyenne	0	137	512409
2403C	24	chaufferie bois de Cadouin	LE BUISSON-DE-CADOUIN	0.031	0.071	0.956	moyenne	1
2404C	24	Chaufferie bois Douville	DOUVILLE	0.128	0.141	0.667	moyenne	0	139	438313
2406C	24	Réseau de Coulounieix chamiers	COULOUNIEIX-CHAMIERS	0.059	0.083	0.769	2020	0	140	ae5948
2407C	24	réseau de chaleur des Deux Rives Périgueux	PERIGUEUX	0.028	0.049	0.892	2020	1
2501C	25	Besançon - Planoise	Besançon	0.066	0.085	0.752	moyenne	0	141	ecde1d
2502C	25	Zup de la Petite Hollande	Montbéliard	0.08	0.092	0.648	2020	0	142	fac2c0
2503C	25	Champvalon	Bethoncourt	0.261	0.294	0	2020	0	143	c2e76d
2504C	25	Chaufferie Bois du Russey	LE RUSSEY	0.047	0.08	0.867	moyenne	0	144	1dc954
2505C	25	Champs Montants	Audincourt	0.206	0.244	0	2020	0	145	c3d2d1
2506C	25	Domaine Universitaire de la Bouloie	Besançon	0.066	0.089	0.721	moyenne	0	146	03a0ab
2507C	25	Réseau de chaleur de Mouthe	MOUTHE	0	0.019	1	2020	0	147	81f71a
2509C	25	MAIRIE MYON	MYON	0	0.017	1	2020	1
2510C	25	chaufferie du lycée E Faure	MORTEAU	0.256	0.262	0.333	moyenne	1
2511C	25	RESEAU DE CHALEUR	PONTARLIER	0.01	0.015	0.967	2020	0	150	0e21a0
2513C	25	Villars sous Ecot	VILLARS-SOUS-ECOT	0	0.023	1	2020	1
2514C	25	Réseau de chaleur de Frasne	FRASNE	0.159	0.179	0.59	moyenne	1
2515C	25	Réseau de Goux les Usiers	GOUX-LES-USIERS	0	0.019	1	2020	1
2516C	25	Réseau de AMANCEY LOUE LISON	AMANCEY	0	0.034	1	2020	1
2601C	26	Réseau de Valence	VALENCE	0.227	0.252	0.12	2020	0	155	5e10c2
2602C	26	Réseau de chaleur de Vassieux en Vercors	VASSIEUX-EN-VERCORS	0.135	0.154	0.653	moyenne	0	156	11178e
2603C	26	Réseau de Pierrelatte - DES	Pierrelatte	0	0.086	0.785	moyenne	0	157	1b1d7f
2604C	26	Réseau de Pracomptal	MONTELIMAR	0.203	0.242	0	2020	0	158	c4af68
2605C	26	Réseau de chaleur du quartier de la Monnaie	ROMANS-SUR-ISERE	0.186	0.244	0	2020	0	159	987221
2701C	27	THERMEVRA	Evreux	0.063	0.088	0.656	moyenne	0	160	d1125a
2702C	27	LOUVIERS ENERGIE	Louviers	0.079	0.107	0.639	moyenne	0	161	7ea762
2703C	27	Quartier de l'Europe	Pont-Audemer	0.25	0.269	0	2020	0	162	45e9cd
2704C	27	Tours du Levant Clos Galots	LES ANDELYS	0.222	0.248	0	2020	0	163	f2d5db
2705C	27	Zup Les Valmeux	Vernon	0.169	0.21	0	2020	0	164	bc5e2a
2706C	27	Réseau de chaleur de Conches-en-Ouche	CONCHES-EN-OUCHE	0.036	0.058	0.862	2020	0	165	ee3e6f
2707C	27	Réseau - Canappeville	CANAPPEVILLE	0	0.018	1	2020	0	166	58cd43
2708C	27	RESEAU DE CHALEUR	GRANDVILLIERS	0	0.004	1	2020	1
2802C	28	Les Gauchetières	NOGENT-LE-ROTROU	0.21	0.235	0	2020	0	168	65414c
2803C	28	DUNES	CHATEAUDUN	0.059	0.084	0.773	2020	0	169	745427
2804C	28	Tallemont	MAINVILLIERS	0.197	0.222	0	2020	0	170	4df4bc
2805C	28	Réseau de logements sociaux de Luce	LUCE	0.291	0.299	0.103	moyenne	1
2806C	28	Réseau de chaleur de Voves	VOVES	0.204	0.235	0.333	moyenne	0	172	7ae3ad
2807C	28	CHARTRES METROPOLE ENERGIES	CHARTRES	0	0.064	0.886	2020	1
2901C	29	ECO CHALEUR DE BREST	Brest	0.02	0.03	0.923	2020	0	173	6812e0
2902C	29	Réseau de Plougastel Daoulas	PLOUGASTEL-DAOULAS	0.058	0.083	0.794	moyenne	0	174	f5b0c2
2903C	29	Réseau de chaleur UVED	BRIEC	0	0.004	1	2020	1
2905C	29	GOUENNOU FRERES	PLOUGASTEL-DAOULAS	0	0.021	1	2020	1
3001C	30	Quartier Ouest	NIMES	0.094	0.116	0.558	2020	0	177	03a42b
3002C	30	DALAE	Ales	0.072	0.102	0.663	2020	0	178	1cd1af
3003C	30	Réseau bois Lamelouze	LAMELOUZE	0	0.018	1	2020	0	179	e42719
3101C	31	Réseau de Toulouse Mirail	Toulouse	0.001	0.005	0.997	2020	0	180	8ff3f6
3101F	31	CANCEROPOLE	Toulouse	0.011	0.022	-	-	0	181	19fda1
3102C	31	Éco-quartier Balma Vidailhan	BALMA	0.088	0.111	0.606	moyenne	0	184	d5122c
3103C	31	Zac du Ritouret	Blagnac	0.201	0.197	0.35	moyenne	0	185	107446
3104C	31	Canceropôle	TOULOUSE	0.015	0.021	0.933	2020	0	182	e61167
3106C	31	Réseau "Saint Exupéry"	Toulouse	0.189	0.222	0.32	moyenne	0	183	a55550
3107C	31	Ensemble Universitaire Toulouse Rangueil	TOULOUSE	0.065	0.089	0.768	2020	1
3108C	31	En Turet	AYGUESVIVES	0.103	0.134	0.742	2020	0	186	b3c5d0
3111C	31	CAMUS	CASTANET-TOLOSAN	0.094	0.123	0.691	2020	1
3112C	31	Toulouse energie durable (TED) chaud	TOULOUSE	0.059	0.069	0.777	2020	1
3112F	31	Toulouse energie durable (TED) froid	TOULOUSE	0.01	0.021	-	-	1
3113C	31	Réseau écoquartier Maragon Floralies	RAMONVILLE SAINT-AGNE	0.151	0.175	0.302	2020	1
3301F	33	LASERIS	LE BARP	0.017	0.031	-	-	0	191	c85e09
3302C	33	Grand Parc	BORDEAUX	0.139	0.246	0	2020	0	188	ecebc1
3302F	33	BASSINS A FLOT - Froid	BORDEAUX	0.012	0.023	-	-	0	201	ecf386
3303C	33	Mériadeck	Bordeaux	0	0.012	1	2020	0	189	c67e43
3304C	33	Parc de Mérignac Ville Stemer	Mérignac	0.188	0.231	0	2020	0	193	348963
3305C	33	Laseris	LE BARP	0.145	0.12	0	2020	0	190	ade93d
3306C	33	Rive Droite Energies	Cenon	0.06	0.071	0.775	moyenne	0	194	6545d1
3310C	33	Réseau de chaleur de Gironde sur Dropt	Gironde-sur-Dropt	0.044	0.082	0.911	2020	0	195	062223
3311C	33	Réseau de chaleur de Pellegrue	Pellegrue	0.061	0.098	0.873	moyenne	0	192	401c2f
3312C	33	Réseau de chaleur de Saint Pierre d'Aurillac	Saint-Pierre-d ‘Aurillac	0.03	0.06	0.92	moyenne	0	196	bde418
3313C	33	Réseau de La Réole	LA REOLE	0.015	0.042	0.96	2020	0	197	8aa18a
3315C	33	Réseau de Terres Neuves	Begles	0.097	0.125	0.659	moyenne	0	198	cce807
3316C	33	Réseau de l'éco-quartier Ginko	BORDEAUX	0.063	0.099	0.707	moyenne	0	199	7b1cec
3317C	33	Saige-Formanoir	PESSAC	0.063	0.046	0.698	2020	1
3318C	33	Bassins à Flot	BORDEAUX	0.089	0.101	0.674	moyenne	0	200	2e7696
3319C	33	Bordeaux Begles Energies	BORDEAUX	0.009	0.014	0.974	2020	0	202	b107d4
3320C	33	Réseau de la Clinique Lesparre	LESPARRE-MEDOC	0.094	0.129	0.793	2020	0	203	ef7ad5
3321C	33	Réseau Portes du PYLA	La teste de buch	0.088	0.185	0.326	2020	1
3401C	34	RMCF	Montpellier	0.078	0.104	0.677	2020	0	204	ef4d13
3401F	34	Polygone Antigone	Montpellier	0.061	0.078	-	-	0	205	1a5cf4
3402F	34	Ernest Granier	Montpellier	0.013	0.025	-	-	0	206	9485d1
3403F	34	Port Marianne/Odysseum	MONTPELLIER	0.012	0.023	-	-	0	207	0e4ba4
3404C	34	Réseau de Fraïsse - Agout	FRAISSE-SUR-AGOUT	0	0.022	1	2020	1
3405C	34	Réseau des universités	Montpellier	0.052	0.075	0.784	moyenne	0	208	6f35a3
3406F	34	Réseau arche Jacques Coeur	Montpellier	0.013	0.025	-	-	0	209	9f24fc
3409C	34	ZAC des Constellations	JUVIGNAC	0.065	0.09	0.762	2020	0	210	df39d3
3410C	34	Eco-Quartier Le Mas de Rochet	CASTELNAU-LE-LEZ	0.105	0.13	0.585	moyenne	1
3411C	34	MUSE	MONTPELLIER	0	0.004	1	2020	1
3411F	34	MUSE	MONTPELLIER	0.008	0.016	-	-	1
3412C	34	BET BOIRARGUES chaud	Lattes	0.047	0.024	0.846	2020	1
3412F	34	BET BOIRARGUES froid	Lattes	0	0.004	-	-	1
3413C	34	BET ODE chaud	PEROLS	0.053	0.037	0.706	2020	1
3414C	34	BET EUREKA chaud	Castelnau-le-Lez	0.062	0.031	0.6	2020	1
3414F	34	BET EUREKA froid	Castelnau-le-Lez	0.008	0.016	-	-	1
3504C	35	Sarah Bernhardt	Rennes	0.236	0.267	0	2020	0	214	1e92ce
3505C	35	Campus Scientifique de Beaulieu	Rennes	0.2	0.234	0	2020	0	215	1e2424
3506C	35	Rennes Sud	Rennes	0.086	0.116	0.579	2020	0	216	1696ea
3507C	35	Réseau de la centrale Thermique de Villejean	Rennes	0.033	0.041	0.882	moyenne	0	219	54bd46
3508C	35	Réseau de chaleur Bretagne romantique à Combourg	COMBOURG	0.032	0.056	0.852	2020	0	217	193f23
3510C	35	Réseau EAU CHAUDE	VITRE	0.045	0.054	0.825	moyenne	0	218	061526
3511C	35	SILVA -- Réseau de JANZE	JANZE	0.042	0.066	0.855	2020	0	220	8c8bfb
3512C	35	Réseau de Vezin le Coquet	VEZIN-LE-COQUET	0.111	0.138	0.578	moyenne	0	221	050c48
3513C	35	Réseau de Rennes Est (ZAC Baud -Chardonnet)	RENNES	0.149	0.164	0.583	moyenne	0	222	fb2e66
3514C	35	Réseau de Chartres de Bretagne (ZAC portes de Seiche)	CHARTRES-DE-BRETAGNE	0.152	0.182	0.491	2020	1
3601C	36	Cité Saint Jean	Châteauroux	0.308	0.281	0	2020	1
3602C	36	Réseau de chaleur de la cité de Beaulieu	CHATEAUROUX	0.036	0.056	0.829	moyenne	1
3603C	36	Réseau de chaleur Argenton sur Creuse	ARGENTON-SUR-CREUSE	0.037	0.058	0.829	moyenne	1
3604C	36	Réseau communal Neuvy Saint Sepulchre	NEUVY-SAINT-SEPULCHRE	0.047	0.073	0.846	2020	1
3605C	36	Réseau de chaleur d'Issoudun	Issoudun	0.048	0.071	0.807	2020	1
3606C	36	Centre Départemental Gériatrique de l'Indre (CDGI)	Châteauroux	0.049	0.072	0.746	2020	1
3701C	37	Morier et Rabière	Joué-Lès-Tours	0.125	0.153	0.595	2020	0	227	d4ad48
3702C	37	Zup des Bords de Cher et Sanitas	TOURS	0.068	0.088	0.671	2020	0	228	791ffe
3704C	37	Quartier Chateaubriand	Tours	0.057	0.244	0.049	moyenne	0	229	77a75e
3705C	37	Réseau de la ville de Saint Pierre des Corps	Saint-Pierre-des-Corps	0.06	0.083	0.754	2020	0	230	81a14e
3707C	37	Centre de Valorisation Energétique	SAINT-BENOIT-LA-FORET	0	0.004	1	2020	0	231	28b937
3708C	37	Réseau de chauffage urbain de la Riche - Quartier	LA RICHE	0.232	0.261	0	2020	0	232	40c445
3709C	37	Réseau DBT	TOURS	0	0.019	1	2020	1
3710C	37	Résidence Febvotte 1 et 2	TOURS	0.102	0.256	0	2020	1
3711C	37	CFA Joué Les Tours	JOUE LES TOURS	0.089	0.118	0.708	2020	1
3801C	38	Réseau chaufferie bois Vanne	NOYAREY	0	0.052	1	2020	1
3802C	38	Réseau Métropole de Grenoble	Grenoble	0.076	0.105	0.777	2020	0	234	a3c80b
3802F	38	Réseau froid CCIAG Grenoble	Grenoble	0.016	0.029	-	-	0	235	3c4f14
3803C	38	Berjalia	BOURGOIN-JALLIEU	0.044	0.052	0.836	moyenne	0	236	f1d1ad
3804C	38	Réseau de chaleur de Vinay	VINAY	0.05	0.082	0.875	2020	0	237	be20be
3805C	38	Réseau de Saint Marcellin	Saint-Marcellin	0.021	0.049	0.942	moyenne	0	238	eabb7f
3806C	38	Réseau d'Allevard	ALLEVARD	0.089	0.125	0.714	moyenne	0	244	82fe4f
3807C	38	Les Laiches	VILLARD-DE-LANS	0.044	0.075	0.897	moyenne	0	239	5786dd
3808C	38	Réseau de Lans-en-Vercors	LANS-EN-VERCORS	0.033	0.062	0.922	2020	0	240	f1f327
3809C	38	Réseau de Monestier-de-Clermont	MONESTIER-DE-CLERMONT	0.022	0.049	0.943	2020	0	241	96f42c
3810C	38	Réseau de Mens	MENS	0.086	0.12	0.754	2020	0	242	60ac93
3811C	38	Réseau de Chaleur Bois Pontcharra RCBP	PONTCHARRA	0.122	0.15	0.565	moyenne	0	243	b2a05f
3813C	38	Réseau de chaleur de Voreppe	VOREPPE	0.061	0.087	0.782	moyenne	0	246	445a90
3814C	38	Réseau de Coublevie	COUBLEVIE	0.016	0.036	0.928	2020	0	245	4a3fa1
3817C	38	Réseau de villars de lans	VILLARD-DE-LANS	0.016	0.041	0.956	2020	1
3820C	38	Réseau de chaleur de Gières Centre	Gières	0.052	0.077	0.801	2020	1
3821C	38	Réseau de chaleur de Fontaine ZAC Bastille	Fontaine	0.089	0.113	0.698	2020	1
3901C	39	Réseau de Dole	Dole	0.112	0.144	0.512	moyenne	0	248	d2f8d1
3902C	39	La Marjorie	Lons-le-Saunier	0.045	0.058	0.823	2020	0	249	6fd39c
3903C	39	Réseau de Champvans	Champvans	0	0.018	1	2020	0	250	73de7b
3904C	39	Réseau de chaleur de Moirans en Montagne	MOIRANS-EN-MONTAGNE	0.062	0.095	0.845	moyenne	0	251	373869
3905C	39	Réseau CCPM Arinthod	ARINTHOD	0.128	0.142	0.667	moyenne	0	252	33913e
3906C	39	Réseau de la Ville de Morez	HAUTS DE BIENNE	0.009	0.032	0.965	2020	0	253	e8550f
3908C	39	CHAUFFERIE BOIS LES ORCHIDEES	AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE	0.128	0.142	0.667	moyenne	0	254	4a4b11
4003C	40	Géothermie Mont-de-Marsan (GMM1)	MONT-DE-MARSAN	0.021	0.016	0.907	2020	0	255	8820e5
4004C	40	Eco quartier Mousse	DAX	0.134	0.107	0.781	2020	1
4005C	40	Réseau de chaleur Peyrouat	MONT-DE-MARSAN	0.192	0.164	0.5	moyenne	0	257	2aeb1b
4006C	40	Géothermie Mont-de-Marsan (GMM2)	MONT-DE-MARSAN	0	0.014	1	2020	1
4101C	41	Quartier Bégon et Chevalier	Blois	0.017	0.026	0.934	2020	0	259	c75424
4102C	41	Zac des Paradis	VINEUIL	0.203	0.248	0.576	moyenne	0	260	bdb341
4103C	41	Réseau de Mondoubleau	MONDOUBLEAU	0	0.014	1	2020	0	261	e157e9
4104C	41	Réseau Neung sur Beuvron	NEUNG-SUR-BEUVRON	0	0.025	1	2020	1
4105C	41	ALAIN BLANCHE	VILLENY	0.128	0.14	0.667	moyenne	1
4106C	41	ECO CHALEUR DE BLOIS	Blois	0.014	0.02	0.943	moyenne	1
4202C	42	Quartier la Cotonne	Saint-Etienne	0.207	0.247	0	2020	0	265	f24ba1
4203C	42	Quartier de La Métare	Saint-Etienne	0.194	0.23	0	2020	0	266	3f50b8
4204C	42	HLM Beaulieu Montchovet IV	Saint-Etienne	0.286	0.296	0	2020	0	267	59d5ea
4206C	42	Réseau de Firminy	Firminy	0.109	0.141	0.492	moyenne	0	268	ce3f8d
4207C	42	Roanne énergies	Roanne	0.054	0.077	0.788	moyenne	0	269	5bdaf9
4208C	42	Quartier Parc des Sports	Roanne	0.225	0.253	0	2020	1
4210C	42	Quartier Montreynaud	SAINT-ETIENNE	0.082	0.105	0.668	moyenne	0	273	300c1a
4211C	42	Andrézieux-Bouthéon	Andrézieux-Bouthéon	0.083	0.109	0.672	2020	0	274	49e387
4212C	42	Montrond-les-Bains	Montrond-les-Bains	0.064	0.09	0.782	moyenne	0	275	ef4d82
4213C	42	Réseau de Chaleur VIACONFORT	SAINT-ETIENNE	0.049	0.101	0.805	2020	0	271	e44bad
4213F	42	Réseaux de Froid VIACONFORT	Saint-Etienne	0.013	0.026	-	-	0	272	bb14b1
4214C	42	Scevia quartier de Fonsala	SAINT-CHAMOND	0.106	0.133	0.574	moyenne	0	276	f92e3a
4215C	42	Usson en Forez	USSON-EN-FOREZ	0.039	0.067	0.905	moyenne	0	277	9479e5
4216C	42	LOIRE FOREZ AGGLOMERATION Espace Déchelette	SAINT-BONNET-LE-CHATEAU	0.047	0.078	0.865	2020	0	278	4349db
4217C	42	Jonzieux	JONZIEUX	0.038	0.067	0.891	2020	0	279	3bf3ab
4218C	42	Roisey	ROISEY	0	0.025	1	2020	0	280	afe501
4219C	42	Planfoy 2 - ZAC des Lucioles	PLANFOY	0.02	0.047	0.891	moyenne	0	281	66cbc8
4220C	42	Le Bessat 1 - Ecole	LE BESSAT	0	0.026	1	2020	0	282	5b9126
4221C	42	St Bonnet le Courreau	SAINT-BONNET-LE-COURREAU	0.049	0.08	0.871	moyenne	0	283	c55d29
4222C	42	La Terrasse sur Dorlay	LA TERRASSE-SUR-DORLAY	0	0.019	1	2020	0	284	b5ab8e
4223C	42	St Régis du Coin	SAINT-REGIS-DU-COIN	0.013	0.048	0.975	2020	0	285	06eb78
4224C	42	St Didier sur Rochefort	SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT	0.002	0.022	0.983	2020	0	286	fd3efa
4225C	42	Neulise	NEULISE	0.035	0.067	0.907	moyenne	0	287	55e2be
4226C	42	Pélussin - Quartier Notre Dame	PELUSSIN	0.021	0.044	0.899	2020	0	288	b3a983
4227C	42	St Christo en Jarez	SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ	0	0.022	1	2020	1
4228C	42	St Martin la Sauveté	SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE	0.027	0.054	0.975	2020	0	289	e1b230
4229C	42	St Symphorien de Lay	SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY	0	0.015	1	2020	0	290	d9d48f
4230C	42	Marlhes - Interconnexion	MARLHES	0.062	0.093	0.835	2020	0	291	191246
4231C	42	St Haon le Châtel	SAINT-HAON-LE-CHATEL	0.048	0.079	0.881	2020	0	292	94fe92
4232C	42	St Joseph	SAINT-JOSEPH	0.094	0.136	0.773	2020	0	293	8d05f8
4233C	42	St Cyr de Favières	SAINT-CYR-DE-FAVIERES	0	0.024	1	2020	0	294	31170e
4234C	42	Roanne - Quartier de Mâtel	ROANNE	0.009	0.03	0.964	2020	0	295	26c9ed
4235C	42	Roche en Forez	ROCHE	0	0.019	1	2020	0	302	74b310
4236C	42	Pélussin 2 - Quartier des Croix	PELUSSIN	0.033	0.06	0.898	2020	0	297	8214cc
4237C	42	Roanne - Quartier Arsenal	ROANNE	0.026	0.049	0.899	moyenne	0	296	667389
4238C	42	St Maurice en Gourgois	SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS	0.026	0.056	0.942	moyenne	0	299	3bd3f6
4239C	42	Pélussin - Siège CCPR	PELUSSIN	0.052	0.086	0.878	moyenne	0	298	d37e1a
4240C	42	Colombier	COLOMBIER	0.066	0.11	0.894	moyenne	0	300	bc82bb
4241C	42	Farnay	FARNAY	0.076	0.11	0.821	2020	1
4243C	42	La Tuilière	LA TUILIERE	0.026	0.051	0.946	moyenne	1
4244C	42	LOIRE FOREZ AGGLOMERATION Réseau	LURIECQ	0	0.021	1	2020	1
4245C	42	Réseau de La Valla en Gier	La Valla en Gier	0	0.022	1	2020	1
4246C	42	Réseau d'Unieux	Unieux	0.019	0.045	0.939	2020	1
4247C	42	Réseau de Saint Héand	Saint Héand	0.022	0.043	0.914	2020	1
4301C	43	Réseau de Tence	Tence	0.019	0.055	0.967	moyenne	0	303	bd8986
4302C	43	4302C Mairie de Langeac	LANGEAC	0	0.021	1	2020	0	304	dbf1e3
4303C	43	Réseau du Puy en Velay VERT VEINE	LE PUY-EN-VELAY	0.017	0.039	0.932	moyenne	0	305	b66d9a
4304C	43	Chaufferie de la Mairie	Dunieres	0	0.029	1	2020	0	307	c9bc9e
4305C	43	Réseau d'allegre	ALLEGRE	0.003	0.029	0.992	2020	1
4306C	43	Chaufferie de la Piscine	Dunieres	0	0.029	1	2020	0	308	00b952
4307C	43	Réseaux de Chaleur YES	Yssingeaux	0.025	0.049	0.912	2020	0	306	d5e3de
4308C	43	Pradelles	Pradelles	0.002	0.025	0.994	moyenne	0	310	470691
4309C	43	Réseau de Mazet Si Voy	MAZET-SAINT-VOY	0	0.019	1	2020	0	311	97f949
4310C	43	Réseau de St Bonnet le Froid	SAINT-BONNET-LE-FROID	0	0.024	1	2020	0	312	84512c
4314C	43	LA MION 2	MAZET-SAINT-VOY	0	0.021	1	2020	1
4401C	44	Réseau de Nantes Centre-Loire	NANTES	0.04	0.056	0.805	2020	0	313	c250b4
4402C	44	CHATEAUBRIANT	CHATEAUBRIANT	0.102	0.14	0.53	moyenne	0	314	41a9f6
4403C	44	NANTES CHANTRERIE	NANTES	0.1	0.125	0.591	2020	0	315	7c23d0
4405C	44	Zup de Bellevue Saint Herblain	NANTES	0.104	0.13	0.556	moyenne	0	316	b24475
4406C	44	AFUL Rezé-Château	REZE	0.095	0.121	0.688	2020	0	317	df30d9
4407C	44	Réseau de Saint-Jean-de-Boiseau	SAINT-JEAN-DE-BOISEAU	0.237	0.277	0.4	moyenne	0	318	ae9588
4408C	44	Réseau ZAC de la Minais	SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE	0.139	0.168	0.519	moyenne	0	319	5174f4
4410C	44	Réseau de Nantes Nord Chézine	NANTES	0.193	0.222	0.257	2020	1
4501C	45	Socos source	Orléans	0.092	0.115	0.603	moyenne	0	322	abca4e
4503C	45	Quartier Centre Ville et Nord	Orléans	0	0.037	0.965	2020	0	323	3e188b
4504C	45	Zup du Grand Clos	Montargis	0.097	0.129	0.528	moyenne	0	324	7aba1e
4505C	45	Réseau de Fleury les Aubrais	Fleury-les-Aubrais	0.079	0.112	0.602	moyenne	0	325	7dbdfb
4506C	45	U.V.E Pithiviers	Pithiviers	0	0.004	1	2020	0	327	f9eabc
4507C	45	Réseau de Amilly	AMILLY	0.009	0.014	0.96	moyenne	0	326	0cb79c
4601C	46	Réseau de Nuzéjouls	Nuzejouls	0.026	0.054	0.94	moyenne	0	328	487db4
4603C	46	Réseau de Gramat	Gramat	0	0.017	1	2020	1
4604C	46	Réseau de Biars sur Cere	BIARS-SUR-CERE	0.009	0.037	0.98	moyenne	0	330	2f9a96
4605C	46	Réseau de Cajarc	CAJARC	0.008	0.032	0.978	2020	0	331	324aed
4607C	46	Réseau de CATUS	CATUS	0.014	0.04	0.963	2020	0	332	e44ae4
4608C	46	Réseau de Caillac	CAILLAC	0.038	0.076	0.933	2020	0	333	519158
4609C	46	Réseau de St Germain du Bel air	SAINT-GERMAIN-DU-BEL-AIR	0.013	0.04	0.972	2020	0	334	3a836a
4610C	46	Réseau des 4 routes du Lot	LES QUATRE-ROUTES-DU-LOT	0.008	0.039	0.983	2020	0	335	a9f267
4611C	46	Réseau de Sousceyrac	SOUSCEYRAC	0.003	0.026	0.993	2020	0	336	ab45e4
4612C	46	Réseau de Figeac	FIGEAC	0.002	0.024	0.994	2020	0	337	253391
4613C	46	Réseau de Livernon	LIVERNON	0.027	0.057	0.937	moyenne	0	338	ebefa2
4614C	46	Réseau de CAHORS	CAHORS	0.018	0.04	0.933	2020	0	339	22998b
4615C	46	Réseau de THEGRA	THEGRA	0	0.03	0.999	2020	0	340	1605ea
4616C	46	Réseau de Lacapelle Marival	LACAPELLE-MARIVAL	0.016	0.042	0.96	moyenne	0	341	97d6aa
4617C	46	Réseau de GOURDON	GOURDON	0.005	0.026	0.982	moyenne	1
4701C	47	SOGAD	LE PASSAGE	0	0.004	1	2020	0	343	31a9c0
4802C	48	Mende	MENDE	0	0.022	1	2020	0	344	b4dd95
4803C	48	SCABE Saint Chely d'Apcher Bois Energie	SAINT-CHELY-D'APCHER	0.004	0.022	0.989	2020	0	345	0aeb09
4901C	49	Réseau d'Angers La Roseraie	Angers	0.011	0.017	0.957	2020	0	346	4d0a36
4902C	49	RESEAU DES DEUX CROIX (NOZAY-UPJM)	Angers	0.106	0.139	0.496	moyenne	0	347	43d018
4903C	49	CHU Angers	ANGERS	0.018	0.038	0.925	moyenne	0	348	0ae8b9
4904C	49	Réseau de chaleur d'Andrezé	ANDREZE	0.08	0.106	0.715	2020	0	350	3a8cca
4905C	49	Chemin Vert	Saumur	0.085	0.111	0.681	moyenne	0	349	c171ba
4907C	49	Réseau d'Orgemont	Angers	0	0.049	0.857	2020	0	351	8f4f39
4908C	49	Réseau de chaleur d'Ecouflant	Ecouflant	0.113	0.141	0.594	moyenne	0	352	e8fd47
4910C	49	Hauts de Saint Aubin	ANGERS	0.068	0.093	0.756	moyenne	0	353	58ebb9
4911C	49	Réseau de Belle Beille	ANGERS	0.075	0.099	0.693	2020	1
4912C	49	Réseau de chaleur de la Herse	MONTREUIL-BELLAY	0.02	0.043	0.937	2020	1
4913C	49	Réseau les Mauges	CHOLET	0.11	0.139	0.52	moyenne	1
5001C	50	Provinces Energies	CHERBOURG-OCTEVILLE	0.043	0.069	0.848	moyenne	0	355	0baefa
5002C	50	Ilot Divette	CHERBOURG-OCTEVILLE	0.102	0.115	0.274	moyenne	0	356	cfad47
5003C	50	Régie de chauffage du Teilleul	LE TEILLEUL	0.077	0.111	0.788	2020	0	357	5f520b
5004C	50	Centre Hospitalier de L'estran	PONTORSON	0.088	0.109	0.536	2020	1
5005C	50	Réseau communal La Lucerne d'Outremer	LA LUCERNE-D'OUTREMER	0	0.017	1	2020	1
5101C	51	Zup de Laon Neufchatel	REIMS	0.233	0.267	0	2020	0	360	dfa60f
5103C	51	VY'ENERGIE	VITRY-LE-FRANCOIS	0.048	0.072	0.819	2020	0	362	29b867
5104C	51	Quartier Bernon	Epernay	0.192	0.241	0	2020	0	363	3ce3ac
5106C	51	Croix Rouge	Reims	0.112	0.132	0.607	2020	0	364	8f4e69
5107C	51	La renaissance Immobilière Chalonnaise	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	0.045	0.064	0.806	2020	1
5202C	52	DSP ST DIZIER	SAINT-DIZIER	0.064	0.086	0.729	moyenne	0	367	2cc0f1
5204C	52	Réseau de chaleur du sud de la ville de Chaumont	CHAUMONT	0.053	0.064	0.793	moyenne	0	366	a5309d
5205C	52	Réseau de chaleur bois de Marac	MARAC	0	0.02	1	2020	1
5206C	52	Réseau de chaleur de l'EHPAD St Augustin	LONGEAU-PERCEY	0	0.159	1	2020	0	369	5cc14e
5207C	52	Réseau de Wassy	WASSY	0.128	0.14	0.667	moyenne	0	370	df27aa
5208C	52	Réseau de Bourmont	BOURMONT	0.128	0.14	0.667	moyenne	0	371	01de6b
5209C	52	Réseau de Langres	LANGRES	0.067	0.096	0.669	moyenne	1
5213C	52	RESEAU DE FAYL BILLOT	FAYL-BILLOT	0.256	0.262	0.333	moyenne	1
5214C	52	Réseau de Saint BLIN	SAINT-BLIN	0.256	0.262	0.333	moyenne	1
5302C	53	Zup Saint Nicolas	LAVAL	0.016	0.022	0.943	2020	0	374	bab96c
5303C	53	Réseau de chaleur (piscine et salles omnisports)	CHATEAU-GONTIER	0.088	0.109	0.582	moyenne	1
5401C	54	ESTIA - Saint Julien Kennedy	Nancy	0.097	0.121	0.621	2020	0	376	823b95
5403C	54	S.E.E.V - Ville de Vandoeuvre	Vandœuvre-lès-Nancy	0.044	0.055	0.811	moyenne	0	377	e6bb74
5407C	54	ESTIA - Plateau de Haye	Nancy	0.082	0.131	0.52	moyenne	0	378	59299c
5408C	54	Réseau d'Ecrouves	ECROUVES	0.093	0.119	0.676	2020	0	379	b96e18
5409C	54	Réseau chaufferie bois - Barbonville	BARBONVILLE	0.128	0.137	0.667	moyenne	0	380	4dec01
5410C	54	S.E.E.V - Plateau de Brabois	VANDOEUVRE-LES-NANCY	0.087	0.11	0.612	moyenne	0	381	150e2d
5411C	54	ESTIA - Blandan Medreville	NANCY	0.094	0.117	0.587	2020	0	382	0f1edd
5412C	54	Réseau de Pont à Mousson	PONT-A-MOUSSON	0.027	0.064	0.899	2020	1
5413C	54	ESTIA - LAXOU-VILLERS	LAXOU	0.097	0.135	0.489	2020	1
5414C	54	RESEAU DE CHALEUR BRIEY	BRIEY	0.054	0.077	0.804	moyenne	1
5501C	55	Côte Sainte Catherine	Bar-le-Duc	0.093	0.283	0	2020	0	385	424f08
5502C	55	Zup Anthouard	Verdun	0.208	0.252	0	2020	0	386	639322
5503C	55	Ligny en Barrois	Ligny-en-Barrois	0.095	0.122	0.685	moyenne	0	387	8ea3a7
5505C	55	Réseau Meuse-Energie	TRONVILLE-EN-BARROIS	0	0.004	1	2020	1
5601C	56	Réseau de Lanester	LANESTER	0.092	0.116	0.656	moyenne	0	389	6cc5ba
5602C	56	Réseau de chaleur zac centre	HENNEBONT	0	0.02	1	2020	0	390	24b33d
5603C	56	Réseau de chaleur du GUMENEN	AURAY	0.127	0.263	0.235	moyenne	0	391	a4f8c9
5604C	56	Réseau de chaleur Liger	LOCMINE	0	0.004	1	2020	0	392	d2834b
5607C	56	Réseau de Serent	SERENT	0.005	0.036	0.931	2020	1
5608C	56	Réseau de chaleur de Locmiquelic	LOCMIQUELIC	0.029	0.048	0.865	moyenne	1
5701C	57	Réseau de Metz	Metz	0.035	0.107	0.666	moyenne	0	395	75abd4
5702C	57	Réseau de la Ville de Yutz	YUTZ	0.072	0.098	0.727	moyenne	0	396	1ddc74
5703C	57	Réseau de Chaleur de Farébersviller	FAREBERSVILLER	0.084	0.168	0.393	moyenne	0	397	06b7f4
5705C	57	Wenheck	Saint-Avold	0.179	0.268	0	2020	0	398	6bbc05
5706C	57	Réseau de Freyming Merlebach	Freyming-Merlebach	0.119	0.156	0.532	moyenne	0	399	198c2d
5707C	57	Réseau de Sarreguemines	Sarreguemines	0.244	0.278	0	2020	0	400	d40f8c
5708C	57	Réseau de Holweg-Forbach-Behren	BEHREN-LES-FORBACH	0	0.065	0.885	2020	0	401	02b8af
5709C	57	Carrière	Saint-Avold	0.227	0.255	0	2020	0	404	0dad58
5710C	57	Côte de la Justice	Saint-Avold	0.232	0.261	0	2020	0	403	7006de
5711C	57	Huchet	Saint-Avold	0.199	0.224	0	2020	0	402	7238e4
5712C	57	Stiring Wendel	Stiring-Wendel	0	0.02	1	2020	0	405	8bf0b2
5713C	57	Réseau de chauffage urbain de Creutzwald	Creutzwald	0.22	0.275	0	2020	0	406	8ac299
5714C	57	Réseau de Sarrebourg	SARREBOURG	0.233	0.256	0.369	moyenne	1
5714F	57	Réseau Zac Amphithéâtre	METZ	0.012	0.023	-	-	0	407	86ca88
5716C	57	Réseau Cité Belle-Roche	COCHEREN	0.254	0.285	0	2020	1
5717C	57	Réseau Cité Pasteur	ROUHLING	0.243	0.273	0	2020	1
5802C	58	Reseau de chaleur du Banlay	Nevers	0.044	0.069	0.777	moyenne	0	410	f6f826
5803C	58	Réseau de decize	DECIZE	0.048	0.073	0.838	2020	0	409	54a551
5804C	58	Réseau de chaleur de la Maison du Parc du Morvan	SAINT-BRISSON	0	0.027	1	2020	0	411	3c31e4
5805C	58	Réseau de chaleur d'Arleuf	ARLEUF	0.021	0.054	0.961	moyenne	0	412	d06cc8
5806C	58	Réseau de chaleur de Bazolles	BAZOLLES	0	0.02	1	2020	0	413	a21636
5807C	58	Réseau de chaleur de Corbigny	CORBIGNY	0.036	0.061	0.895	moyenne	0	414	9c2441
5808C	58	Réseau de chaleur de Lormes	LORMES	0.031	0.06	0.927	moyenne	0	415	ff915c
5809C	58	Réseau de chaleur de Montigny en Morvan	MONTIGNY-EN-MORVAN	0.045	0.08	0.914	moyenne	0	416	d4ac63
5810C	58	Réseau de chaleur d'Ouroux en Morvan	OUROUX-EN-MORVAN	0	0.022	1	2020	0	417	1d4196
5811C	58	Réseau de chaleur de Planchez	PLANCHEZ	0	0.027	1	2020	0	418	a74ce2
5812C	58	Réseau de chaleur de Saint Amand en Puisaye	SAINT-AMAND-EN-PUISAYE	0.046	0.074	0.885	moyenne	0	419	3a4ad0
5813C	58	Réseau de chaleur de Varzy	VARZY	0	0.019	1	2020	0	420	3d8d15
5814C	58	Réseau de chaleur de Corancy	CORANCY	0	0.019	1	2020	0	421	54792d
5815C	58	Réseau de chaleur de Saint Saulge	SAINT-SAULGE	0.027	0.053	0.933	moyenne	0	422	19cbb6
5816C	58	Réseau de chaleur de Billy sur Oisy	BILLY-SUR-OISY	0	0.025	1	2020	0	423	b355af
5817C	58	Réseau de chaleur de Brassy	BRASSY	0.08	0.12	0.849	moyenne	0	424	9ef6bc
5818C	58	Réseau de chaleur de Château Chinon Ville	CHATEAU-CHINON (VILLE)	0	0.021	1	2020	0	425	b6b54a
5819C	58	Réseau de Cosne-cours-sur-loire	COSNE-COURS-SUR-LOIRE	0.029	0.051	0.885	2020	1
5820C	58	Château Chinon EIAT	CHATEAU-CHINON (VILLE)	0.094	0.133	0.759	2020	1
5821C	58	CHALLUY	CHALLUY	0.051	0.076	0.826	moyenne	1
5822C	58	Moux en Morvan	MOUX-EN-MORVAN	0.043	0.075	0.907	2020	1
5823C	58	La Charité sur Loire	LA CHARITE-SUR-LOIRE	0.008	0.029	0.968	2020	1
5824C	58	Réseau de Luzy	AVREE	0.054	0.083	0.827	2020	1
5901C	59	Réseau de Roubaix	ROUBAIX	0.093	0.127	0.563	moyenne	0	428	b0261f
5902C	59	Les Canonniers	VALENCIENNES	0.119	0.272	0	2020	0	429	576ebb
5904C	59	Quartier Pont de Bois	VILLENEUVE-D'ASCQ	0.276	0.319	0.046	moyenne	0	431	936d7a
5905C	59	Domaine Universitaire et Scientifique	VILLENEUVE-D'ASCQ	0.205	0.249	0	2020	0	432	4da020
5906C	59	Réseaux de Wattignies	WATTIGNIES	0.116	0.189	0.37	2020	0	433	8f4d50
5907C	59	Réseau de Wattrelos	WATTRELOS	0.186	0.21	0.278	2020	0	434	0e2033
5908C	59	Réseau de chaleur de Sin Le Noble	SIN-LE-NOBLE	0.076	0.1	0.702	2020	0	435	6e1af2
5909C	59	Réseau de Mons-en-Baroeul	MONS-EN-BAROEUL	0.097	0.13	0.553	moyenne	0	436	d8eb54
5910C	59	Réseau de Lille	LILLE	0.262	0.298	0.01	2020	0	437	3a5478
5911C	59	Réseau de LAMBERSART	LAMBERSART	0.103	0.157	0.505	moyenne	0	438	a9e3c8
5912C	59	MAUBEUGE ENERGIE RENOUVELABLE	Maubeuge	0.202	0.228	0	2020	0	439	8afeb4
5913C	59	Les Rives Créatives de l'Escaut	ANZIN	0.256	0.262	0.333	moyenne	0	440	48096a
5914C	59	Energie Grand Littoral - Dunkerque	Dunkerque	0.127	0.187	0.471	moyenne	0	441	44d19f
5915C	59	Réseau de chaleur de Douchy	DOUCHY-LES-MINES	0.026	0.033	0.971	2020	0	442	e14e63
5916C	59	Réseau de chaleur d'Hazebrouck	HAZEBROUCK	0.066	0.096	0.752	2020	0	443	cba967
5917C	59	Quartier Tournebride Lomme-Capinghem	LILLE	0.091	0.116	0.665	2020	0	444	27e0db
5918C	59	Réseau de chaleur de Baisieux	BAISIEUX	0.306	0.314	0.101	moyenne	1
5919C	59	Réseau du Parc St Maur	LILLE	0.197	0.232	0	2020	1
5920C	59	Réseau ARSYEL	GRANDE-SYNTHE	0.096	0.159	0.718	2020	1
6001C	60	Réseau de Compiègne	Compiègne	0.244	0.279	0	2020	0	446	08bafb
6002C	60	La Cavée et les hironvalles	Creil	0.103	0.153	0.451	moyenne	0	447	b7f8cc
6003C	60	Quartier des Obiers	Nogent-sur-Oise	0.085	0.112	0.572	2020	0	448	9849a2
6004C	60	Les Martinets	Montataire	0.217	0.25	0	2020	0	449	91c84a
6005C	60	Réseau du Quartier Saint Jean	BEAUVAIS	0.046	0.071	0.833	moyenne	0	450	92b266
6006C	60	Réseau de Breteuil-sur-Noye	BRETEUIL	0.012	0.037	0.966	2020	0	451	286542
6007C	60	VSPU Villers Saint Paul Utilités	VILLERS-SAINT-PAUL	0.048	0.058	0.83	2020	1
6101C	61	Perseigne	Alençon	0.044	0.07	0.83	2020	0	454	d1c92c
6102C	61	Quartier Saint Sauveur	Flers	0.062	0.087	0.783	moyenne	0	453	1af7e8
6103C	61	Quartier Nord - Route de la Falaise	Argentan	0.091	0.131	0.554	moyenne	0	455	758764
6104C	61	Réseau de la Ferté Mace	LA FERTE-MACE	0.022	0.044	0.915	2020	0	456	0c7b35
6105C	61	RECBIA	L'AIGLE	0.02	0.043	0.915	2020	0	457	e8e660
6106C	61	Réseau de Perrou	PERROU	0	0.004	1	2020	1
6109C	61	ALENCON ENERGIE BOIS	ALENCON	0.115	0.147	0.494	2020	1
6201C	62	Zup du Quartier République - Avion	Avion	0.174	0.235	0	2020	0	459	6eaf5b
6202C	62	Réseau de ARQUES	ARQUES	0.08	0.107	0.728	moyenne	0	460	73f79d
6203C	62	Réseau de chaleur de Lens	Lens	0.011	0.031	0.961	2020	0	461	0c9ada
6204C	62	Réseau de chaleur de Béthune	Béthune	0.241	0.289	0	2020	0	464	4df6e3
6205C	62	Le Portel-Outreau	OUTREAU	0.094	0.212	0.388	moyenne	0	462	173b1a
6206C	62	Réseau de chaleur de Liévin	Liévin	0.24	0.273	0	2020	0	465	9f9b1f
6207C	62	Réseau de Chaleur de Calais	Calais	0.128	0.156	0.55	moyenne	0	466	ce339d
6209C	62	Réseau de chaleur d'Achicourt	ACHICOURT	0.098	0.112	0.592	2020	0	467	3c1a6a
6210C	62	Réseau de chaleur d'Arras	Arras	0.118	0.153	0.493	moyenne	0	468	d1e793
6211C	62	Réseau de chaleur de Boulogne sur Mer	BOULOGNE-SUR-MER	0.101	0.137	0.474	moyenne	0	469	d4fc4c
6212C	62	Réseau de chaleur Le Portel-Outreau	OUTREAU	0.146	0.258	0.273	moyenne	0	463	72abca
6213C	62	Chaufferie bois d'Anvin	ANVIN	0.256	0.353	0.333	moyenne	1
6301C	63	Réseau de Riom RCBE	RIOM	0.021	0.045	0.924	2020	0	470	bc679e
6303C	63	HLM Saint Jacques	Clermont-Ferrand	0.204	0.231	0	2020	0	471	a555cb
6304C	63	Quartier du Masage	Beaumont	0.177	0.211	0	2020	0	474	27e8e4
6305C	63	Réseau de Rochefort-Montagne	ROCHEFORT-MONTAGNE	0.018	0.05	0.96	2020	0	475	fbf2b8
6306C	63	La Gauthière	CLERMONT-FERRAND	0.084	0.138	0.507	moyenne	0	472	e4a466
6307C	63	Réseau de Royat	ROYAT	0.232	0.262	0	2020	0	476	4e2fa8
6308C	63	Croix-de-Neyrat / Champratel / Les Vergnes	CLERMONT-FERRAND	0.022	0.044	0.915	moyenne	0	473	f4eb4c
6309C	63	Réseau de chaleur bois de Pontaumur	PONTAUMUR	0.068	0.105	0.84	moyenne	0	477	738881
6310C	63	CORAL	AMBERT	0	0.024	1	2020	0	480	bd22c5
6311C	63	Réseau de chaleur de St-Germain-l'Herm	SAINT-GERMAIN-L'HERM	0	0.027	1	2020	0	478	2dfdd2
6312C	63	Réseau de chaleur de Ardes	ARDES	0	0.027	1	2020	0	479	c79cda
6313C	63	Réseau de St Clément de Régnat	SAINT-CLEMENT-DE-REGNAT	0	0.019	1	2020	1
6401C	64	SPIC réseau de chaleur du hameau	PAU	0.025	0.047	0.903	2020	0	482	7f3a9a
6402C	64	EGURRETIK	BAYONNE	0.039	0.063	0.853	moyenne	1
6501C	65	Réseau de Vic-en-Bigorre	VIC-EN-BIGORRE	0.067	0.094	0.771	moyenne	0	484	0a976d
6604C	66	reseau de perpignan	perpignan	0.003	0.008	0.987	2020	1
6701C	67	Elsau	Strasbourg	0.104	0.124	0.62	2020	0	486	60f0c1
6702C	67	Hautepierre	Strasbourg	0.231	0.261	0	2020	0	487	6fbf47
6703C	67	L'Esplanade	Strasbourg	0.074	0.096	0.715	moyenne	0	488	d85bb8
6704C	67	Eco-quartier Brasserie Cronenbourg	Strasbourg	0.065	0.036	0.654	2020	0	489	4aadb1
6705C	67	Réseau de Hochfelden	Strasbourg	0.091	0.073	0.618	2020	0	490	cbe119
6708C	67	Cité de l'Ill	Strasbourg	0.078	0.101	0.658	moyenne	0	492	302962
6709C	67	Le Ried	Schiltigheim	0.187	0.248	0	2020	0	494	d157d6
6710C	67	Réseau de Haguenau	Haguenau	0.091	0.115	0.629	2020	0	501	de1cae
6711C	67	Réseau de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAUER-PECHELBR	MORSBRONN-LES-BAINS	0.094	0.122	0.698	2020	0	495	e4fac2
6712C	67	Chaufferie	SAALES	0	0.024	1	2020	0	500	69d378
6713C	67	Réseau des Tanneries - Bohrie	LINGOLSHEIM	0.007	0.101	0.656	moyenne	0	496	0b6d18
6714C	67	Réseau MARS	HAGUENAU	0.041	0.049	0.823	2020	0	497	29bc35
6715C	67	Niederbronn	NIEDERBRONN-LES-BAINS	0.295	0.305	0.203	moyenne	0	498	c4fd66
6716C	67	réseau de chaleur d'Allenwiller	ALLENWILLER	0.128	0.148	0.667	moyenne	0	499	3636e4
6717C	67	Réseau de chaleur du Rebberg	LA PETITE-PIERRE	0	0.024	1	2020	1
6721C	67	Réseau de Villé-Bassemberg	VILLE	0.022	0.046	0.928	moyenne	1
6722C	67	Colmar Vosges	STRASBOURG	0.107	0.132	0.554	moyenne	0	493	a7403a
6723C	67	ECOGI	RITTERSHOFFEN	0	0.015	1	2020	0	504	32531d
6724C	67	Sélestat	SELESTAT	0.033	0.055	0.859	moyenne	0	505	52dcfd
6725C	67	Réseau de Chaleur ECO2WACKEN	STRASBOURG	0.036	0.058	0.869	2020	0	506	03d0e9
6726C	67	Réseau de Chaleur Quartier du Lac	LINGOLSHEIM	0.003	0.123	0.621	moyenne	1
6727C	67	Réseau de Chaleur Quartier des Hirondelles	ESCHAU	0.028	0.118	0.396	moyenne	1
6728C	67	Réseau de Chaleur Quartier Solaire Schiltigheim	SCHILTIGHEIM	0.058	0.032	0.717	2020	1
6730C	67	ZAC ETOILE	STRASBOURG	0.076	0.07	0.639	moyenne	1
6731C	67	Quartier des Ecrivains	SCHILTIGHEIM	0.092	0.15	0.355	2020	1
6732C	67	Réseau de chaleur Cogénération Sarre-Union	SARRE UNION	0.15	0.227	0	2020	1
6733C	67	Réseau de Chaleur SPL	STRASBOURG	0	0.455	0	2020	1
6801C	68	Réseau de Colmar	Colmar	0.054	0.069	0.848	2020	0	510	6f171b
6802C	68	L'Illberg	Brunstatt-Didenheim	0.079	0.107	0.554	2020	0	511	069de2
6803C	68	Porte de Bâle	Mulhouse	0.185	0.208	0	2020	0	512	90a2ba
6804C	68	Réseau de la ville de Saint Louis	Saint-Louis	0	0.046	0.912	2020	0	513	44e5fc
6806C	68	Réseau de Cernay	CERNAY	0.064	0.089	0.783	moyenne	0	514	b5c8b8
6809C	68	Réseau d'Heimersdorf	Heimersdorf	0.02	0.041	0.932	2020	1
6810C	68	Réseau de chaleur de Rixheim	RIXHEIM	0.048	0.075	0.845	2020	0	516	b06ce8
6814C	68	Réseau de chaleur de Kaysersberg	KAYSERSBERG	0.101	0.125	0.569	2020	1
6815C	68	Réseau d'Ammerzwiller	AMMERZWILLER	0.256	0.258	0.333	moyenne	1
6816C	68	Réseau de chaleur de Thann	THANN	0	0.017	1	2020	0	521	821a55
6817C	68	réseau communal de Friesen	FRIESEN	0	0.017	1	2020	0	522	88ed01
6818C	68	Réseau de Lapoutroie	Lapoutroie	0	0.026	1	2020	0	523	636a2d
6819C	68	Réseau Val d'Argent	SAINTE-MARIE-AUX-MINES	0.075	0.099	0.699	moyenne	0	524	90b652
6820C	68	Réseau chaufferies bois Freland	FRELAND	0	0.072	1	2020	1
6821C	68	Papeteries du Rhin	ILLZACH	0	0.004	1	2020	0	526	7b256d
6901C	69	Vénissieux énergies	Vénissieux	0.114	0.144	0.504	moyenne	0	527	748e16
6902C	69	HLM Les Sources	Ecully	0.221	0.244	0	2020	0	528	19c570
6904C	69	Quartier La Duchère et Lyon 9e	Champagne-au-Mont-d ‘Or	0.086	0.111	0.688	2020	0	529	0f2d4a
6905C	69	Réseau de Lyon	LYON	0.112	0.131	0.574	moyenne	0	530	f55b81
6905F	69	Réseau de Lyon	LYON	0.011	0.021	-	-	0	531	463c16
6906C	69	V3E - Réseau Grand Ile	Vaulx-en-Velin	0.093	0.123	0.602	moyenne	0	532	54c704
6908C	69	Quartier La Perralière	Villeurbanne	0.211	0.238	0	2020	0	534	a84559
6910C	69	RILLIEUX-LA-PAPE	RILLIEUX-LA-PAPE	0.146	0.152	0.6	moyenne	0	535	29df40
6912C	69	Réseau de Givors	Givors	0.108	0.231	0.221	moyenne	0	537	56b2f5
6913C	69	UIOM Villefranche	VILLEFRANCHE-SUR-SAONE	0.004	0.012	0.984	moyenne	0	538	30e407
6914C	69	Plateau de Montmein	Oullins	0.204	0.263	0	2020	0	539	62bcbe
6915C	69	ZH Champvert	Lyon	0.201	0.184	0	2020	0	540	3b2ed1
6917C	69	Réseau VALORLY de Rillieux la Pape	RILLIEUX-LA-PAPE	0.256	0.258	0.333	moyenne	0	541	7d5967
6918C	69	Qartier Belleroche Ouest	Gleize	0.047	0.063	0.829	2020	0	542	5b400d
6919C	69	Quartier Mermoz Sud	Lyon	0.199	0.225	0	2020	0	543	95e4ba
6921C	69	Quartier de la Roue	RILLIEUX-LA-PAPE	0.216	0.231	0	2020	0	544	a5d265
6922C	69	Réseau de chaleur de Sathonay-camp	Sathonay-Camp	0.05	0.072	0.792	moyenne	0	545	c33350
6923C	69	Réseau de chaleur de La Tour-de-Salvagny	LA TOUR-DE-SALVAGNY	0.082	0.106	0.65	2020	0	548	7a5870
6924C	69	LES COMBES	YZERON	0	0.025	1	2020	0	546	382420
6925C	69	LE BOURG	YZERON	0	0.025	1	2020	0	547	82d1a0
6928C	69	Réseau chauffage Centre Hospitalier Villefranche	GLEIZE	0.044	0.065	0.836	moyenne	1
6929C	69	Réseau du Breuil	Chevigny saint sauveur	0.116	0.266	0	2020	1
6930C	69	Réseau Plateau Nord	Rillieux-la-Pape	0.022	0.03	0.915	2020	1
6931C	69	Réseau Sytraival	Villefranche sur Saône	0.006	0.013	0.979	2020	1
7001C	70	Zup des Capucins	Gray	0.104	0.136	0.603	moyenne	0	551	991576
7002C	70	Réseau de Saulnot	Saulnot	0.035	0.063	0.905	moyenne	0	552	82d454
7003C	70	Réseau de Breurey les Faverney	BREUREY-LES-FAVERNEY	0.155	0.234	0.86	moyenne	0	553	9dfa6c
7004C	70	Réseau de Dampierre sur Linotte	DAMPIERRE-SUR-LINOTTE	0.116	0.156	0.728	2020	0	554	395fea
7005C	70	Réseau de Plancher-bas	PLANCHER-BAS	0.261	0.287	0.33	moyenne	0	555	2fb885
7006C	70	Réseau de la chaufferie de CHAMPEY	CHAMPEY	0.256	0.267	0.333	moyenne	0	556	ef507c
7007C	70	Chaufferie de SCEY/SAONE	SCEY-SUR-SAONE-ET-SAINT-ALBIN	0.035	0.066	0.929	2020	0	557	30f2fc
7008C	70	Chaufferie de MARNAY	MARNAY	0.046	0.078	0.933	2020	0	558	b5f1cd
7009C	70	Chaufferie de GY	GY	0	0.023	1	2020	0	559	a23d5d
7011C	70	Réseau d'Hericourt - Quartier Maunoury	HERICOURT	0.083	0.109	0.73	2020	0	560	91264c
7101C	71	Réseau de Chalon	Chalon-sur-Saône	0.114	0.147	0.493	moyenne	0	561	29e191
7102C	71	Réseau de Montceau les mines	Montceau-les-Mines	0.117	0.146	0.556	2020	0	562	b6b6cc
7104C	71	Réseau d'Autun	Autun	0.1	0.139	0.565	moyenne	0	564	c065dc
7105C	71	Réseau de chaleur de Tramayes	TRAMAYES	0.012	0.039	0.973	moyenne	0	565	c4496c
7106C	71	Réseau d'Anost	ANOST	0.256	0.262	0.333	moyenne	0	566	be8509
7107C	71	MÂCON	MÂCON	0.11	0.163	0.501	2020	0	563	3da6d5
7108C	71	Réseau de Matour	MATOUR	0.028	0.054	0.92	2020	1
7109C	71	RESEAU DE CHALEUR DES BATIMENTS COMMUNAUX	SAINT GENGOUX DE SCISSE	0.036	0.065	0.905	2020	1
7202C	72	Percée Centrale	LE MANS	0.233	0.266	0	2020	0	568	7acde7
7203C	72	SYNER'GIE (ALLONNES- BDH)	ALLONNES	0.015	0.021	0.943	2020	0	569	a972ec
7204C	72	Bellevue	Coulaines	0.052	0.293	0	2020	0	570	e34150
7205C	72	Réseau de la commune de Tuffe	TUFFE	0	0.017	1	2020	1
7301C	73	Bissy et Croix Rouge	Chambery	0.092	0.113	0.653	moyenne	0	572	1b7009
7304C	73	La Plagne	MACOT-LA-PLAGNE	0.064	0.095	0.809	2020	0	573	c6249f
7305C	73	Les Arcs	BOURG-SAINT-MAURICE	0.042	0.069	0.882	2020	0	574	bedba3
7306C	73	Réseau de Notre Dame des Millières	Notre-Dame-des-Millieres	0.261	0.269	0.319	moyenne	0	575	70a3c9
7307C	73	Réseau de Saint Etienne de Cuines	Saint-Etienne-de-Cuines	0.01	0.026	0.968	moyenne	0	576	ba1a6f
7308C	73	Réseau de Beaufort	BEAUFORT	0.013	0.039	0.965	2020	0	577	41ee3a
7310C	73	Ecole	CHANAZ	0.256	0.285	0.333	moyenne	1
7311C	73	Gilly-sur-Isère	Gilly-sur-Isere	0.027	0.049	0.896	moyenne	0	578	2b365d
7312C	73	Yenne	Yenne	0.008	0.034	0.979	moyenne	0	581	021a9a
7313C	73	Ilots	CHANAZ	0.256	0.267	0.333	moyenne	1
7314C	73	La Bauche	LA BAUCHE	0	0.035	1	2020	0	582	ec90b8
7315C	73	AIX ENERGIES NOUVELLES	AIX-LES-BAINS	0.059	0.082	0.768	moyenne	1
7316C	73	Réseau de St Jean d'Arvey	SAINT-JEAN-D'ARVEY	0.009	0.039	0.981	2020	0	584	ad2a1a
7318C	73	Réseau d'Ugine	UGINE	0.11	0.156	0.533	moyenne	1
7319C	73	Réseau d'Albertville	Albertville	0.072	0.099	0.732	2020	1
7402C	74	Quartier de Champ Fleury	Seynod	0.094	0.108	0.632	moyenne	0	586	f289f0
7403C	74	BOIS ENERGIES ANNEMASSE	ANNEMASSE	0.044	0.066	0.827	moyenne	0	587	9b0dc0
7407C	74	Quartier de la Rénovation	Thonon-les-Bains	0.232	0.261	0	2020	0	588	d6155e
7408C	74	Cluses énergies	Cluses	0.123	0.257	0	2020	0	590	6198a8
7409C	74	Flaine Energie	ARACHES-LA-FRASSE	0.223	0.276	0	2020	0	589	cef44c
7410C	74	Faverges énergie	Faverges	0.015	0.04	0.946	2020	0	591	a01af3
7411C	74	Quartier du Crozets	Scionzier	0.208	0.235	0	2020	0	592	775ffb
7412C	74	Réseau d'Avoriaz	MORZINE	0.103	0.062	0.53	2020	0	593	ebf59e
7413C	74	Réseau de Clarafond La Presle	Clarafond-Arcine	0.078	0.139	0.916	2020	0	594	d218fc
7416C	74	Réseau de Viry	VIRY	0.008	0.035	0.978	2020	1
7417C	74	Réseau de chaleur de Vallorcine	VALLORCINE	0.053	0.08	0.815	2020	0	595	c405ff
7418C	74	Réseau UVE du STOC	THONON-LES-BAINS	0	0.004	1	2020	0	597	3299df
7419C	74	Réseau Serres Municipales du STOC	THONON-LES-BAINS	0	0.004	1	2020	1
7421C	74	Annecy Bio chaleur	ANNECY	0.034	0.055	0.852	moyenne	0	599	083b42
7422C	74	Thorens Glières	THORENS-GLIERES	0.045	0.077	0.884	moyenne	1
7423C	74	Réseau de Reignier	REIGNIER	0.006	0.029	0.976	2020	1
7424C	74	Cran Gevrier - Les Passerelles	CRAN-GEVRIER	0.059	0.085	0.812	2020	1
7426C	74	Réseau bois énergie et citoyen de Lucinges	Lucinges	0.009	0.034	0.977	2020	1
7427C	74	Réseau de chaleur du Centre Bourg de Cusy	Commune de Cusy	0.023	0.054	0.952	2020	1
7501C	75	Paris et communes limitrophes	PARIS	0.157	0.18	0.533	2020	0	603	b967f9
7503F	75	Réseau Climespace	PARIS	0.007	0.016	-	-	0	605	e28f1e
7507C	75	CLIMESPACE	PARIS	0.198	0.234	0.533	2020	0	604	8ee621
7511C	75	Boucle d’eau chaude Chapelle International	PARIS	0.113	0.238	0.086	2020	1
7601C	76	Réseau Petite Bouverie	Rouen	0.212	0.261	0.002	2020	0	606	e741ee
7602C	76	Zac du Mont Gaillard	LE HAVRE	0.089	0.136	0.509	moyenne	0	607	b31c64
7603C	76	Resocéane	LE HAVRE	0.253	0.264	0	2020	0	615	fefda2
7605C	76	Réseau de Mont-Saint-Aignan	Mont-Saint-Aignan	0.14	0.169	0.396	moyenne	0	608	46b4c9
7606C	76	CANTELEU ENERGIE	Canteleu	0.089	0.123	0.589	2020	0	609	b6b110
7607C	76	Chaufferie urbaine de Petit-Quevilly	LE PETIT-QUEVILLY	0.063	0.081	0.7	moyenne	0	610	b9f276
7608C	76	Château Blanc	SAINT ETIENNE DU ROUVRAY	0.045	0.068	0.797	moyenne	0	611	0ac6ac
7609C	76	SODINEUF	DIEPPE	0.206	0.24	0	2020	0	612	5d553c
7610C	76	SECGO	GONFREVILLE-L'ORCHER	0.032	0.056	0.891	2020	0	613	80705c
7612C	76	Chu Charles Nicolle	Rouen	0.181	0.227	0	2020	0	614	cc7aaf
7613C	76	La Côte Brulée	LE HAVRE	0.21	0.237	0	2020	0	616	ce412e
7614C	76	Chaufferie bois Grammont	Rouen	0.029	0.051	0.887	2020	0	617	86d2af
7615C	76	Réseau de Maromme	MAROMME	0.014	0.037	0.952	2020	0	618	fb4bf5
7616C	76	SRGB	NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON	0.04	0.064	0.854	2020	0	619	661fd6
7617C	76	RCU de Neufchatel-en-Bray	NEUFCHATEL-EN-BRAY	0.057	0.083	0.794	moyenne	0	620	8e2708
7618C	76	Réseau de Semedi-Sedibex	SANDOUVILLE	0	0.004	1	2020	0	621	685229
7619C	76	ZAC Luciline	ROUEN	0.154	0.152	0.32	2020	1
7619F	76	ZAC Luciline	ROUEN	0	0.004	-	-	1
7620C	76	VESUVE	LE GRAND-QUEVILLY	0	0.004	1	2020	0	622	48648e
7621C	76	Réseau vapeur SEVEDE	SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE	0	0.004	1	2020	1
7701C	77	Réseaux de Meaux	Meaux	0.1	0.122	0.619	2020	0	623	e60aef
7703C	77	Almont - Montaigu	Melun	0.071	0.089	0.7	2020	0	625	dfe7f5
7704C	77	Réseau OSICA	OZOIR-LA-FERRIERE	0.161	0.184	0.181	2020	1
7705C	77	Zup du Mont Saint Martin	Nemours	0.119	0.148	0.569	2020	0	627	5cadcd
7706C	77	Réseau de Dammarie les Lys	Dammarie-les-Lys	0.014	0.03	0.936	2020	0	628	f20a2b
7707C	77	Centrale de la Butte Monceau	Avon	0.23	0.259	0	2020	0	629	49fd1a
7708C	77	Réseau du Mee sur Seine	LE MEE-SUR-SEINE	0.058	0.076	0.758	2020	0	630	121cc8
7710C	77	Réseau de Vaux le Penil	Vaux-le-Penil	0.119	0.149	0.654	moyenne	0	631	3d947b
7711C	77	Réseau de Coulommiers	Coulommiers	0.01	0.026	0.959	2020	0	632	48b8f3
7715C	77	ZUP de Surville	Montereau-Fault-Yonne	0.015	0.028	0.945	moyenne	0	633	f576ac
7716C	77	Réseau de Marne la Vallée	Torcy	0.028	0.045	0.89	2020	0	634	44e0d7
7717C	77	Réseau de Chelles	Chelles	0.13	0.159	0.43	moyenne	0	635	11f3b7
7718C	77	La renardière	ROISSY-EN-BRIE	0.099	0.123	0.602	2020	1
7721C	77	Réseau de Bailly Romainvilliers	BAILLY-ROMAINVILLIERS	0.039	0.048	0.881	2020	0	636	98645e
7722C	77	Réseau de Village Nature	VILLENEUVE-SAINT-DENIS	0.001	0.017	0.998	2020	1
7724C	77	Bussycomore	BUSSY-SAINT-GEORGES	0.127	0.295	0.71	2020	1
7725C	77	Réseau Eurodisney	Chessy	0.233	0.263	0.079	2020	1
7802C	78	Le Val Fourré	Mantes-la-Jolie	0.106	0.139	0.536	moyenne	0	638	42fe04
7803C	78	Réseau de Versailles	Versailles	0.241	0.29	0	2020	0	639	66a37d
7804C	78	Parly II	LE CHESNAY	0.22	0.247	0	2020	0	640	d3e205
7805C	78	Réseau de Saint Germain en Laye	Saint-Germain-en-Laye	0.108	0.143	0.557	2020	0	641	76723a
7806C	78	DOMNIS ACHERES	ACHERES	0.088	0.109	0.568	2020	0	642	c1a004
7808C	78	Grand Ouest et Musiciens	LES MUREAUX	0.113	0.14	0.568	moyenne	0	643	eaeec8
7809C	78	Réseau de Vélizy	Vélizy-Villacoublay	0.236	0.271	0	2020	0	644	8bd8fa
7811C	78	Réseau de Carrières - Chatou	Carrières-sur-Seine	0.009	0.014	0.971	2020	0	645	fb7cab
7812C	78	Réseau de Plaisir - Resop	Plaisir	0.066	0.077	0.733	2020	0	646	b71538
7816C	78	Carrière sous Poissy	CARRIERES-SOUS-POISSY	0.083	0.153	0.481	moyenne	1
7901C	79	Le Clou Bouchet	Niort	0.243	0.274	0	2020	0	649	4c67f1
7902C	79	Réseau de Bressuire	BRESSUIRE	0.164	0.185	0.575	moyenne	0	651	d83b75
7903C	79	Réseau de Romans	ROMANS	0	0.019	1	2020	0	650	8265c5
7904C	79	Réseau de l'Absie	L'ABSIE	0	0.019	1	2020	0	652	bc2f68
7905C	79	Quartier Les Brizeaux	NIORT	0.126	0.153	0.492	moyenne	0	653	1e5de4
7906C	79	Réseau de chaleur CC Mellois en Poitou	LEZAY	0	0.034	1	2020	0	654	38b303
8001C	80	Etouvie	Amiens	0.088	0.186	0.347	moyenne	0	655	cc4d0d
8002C	80	Réseau de la ville d'AMIENS	Amiens	0.079	0.153	0.404	2020	0	656	300844
8004C	80	Rodolphe BRAL	MONTDIDIER	0.256	0.263	0.333	moyenne	0	658	e46898
8005C	80	Réseau d'Abbeville	ABBEVILLE	0.095	0.126	0.593	moyenne	0	659	5472ea
8006C	80	Réseau de chaleur de Corbie	Corbie	0.041	0.066	0.829	2020	1
8101C	81	Reseau de Carmaux	Carmaux	0.308	0.336	0	2020	0	660	b2796a
8102C	81	Chauffage urbain de Mazamet	Mazamet	0.064	0.089	0.767	2020	0	661	82f57e
8103C	81	Réseau de Chauffage Urbain Castres Lameilhé	Castres	0.032	0.056	0.872	moyenne	0	662	fee665
8104C	81	Gaillac - ZAC de Pouille	GAILLAC	0.044	0.067	0.843	2020	0	663	456593
8105C	81	Reseau de chaleur de Graulhet	GRAULHET	0.024	0.048	0.921	2020	0	664	a8a315
8106C	81	Réseau de chaleur d'ALBAN	ALBAN	0.017	0.041	0.959	moyenne	0	665	6e7cb8
8112C	81	Réseau de chaleur de LACAUNE	LACAUNE	0.001	0.022	0.998	2020	1
8201C	82	RESEAUX SUD-OUEST ENERGIES SERVICES	MONTAUBAN	0.002	0.006	0.991	2020	0	669	9c349c
8202C	82	Réseau de Caylus	Caylus	0	0.017	1	2020	1
8203C	82	Chaufferie bois Negrepelisse	NEGREPELISSE	0	0.017	1	2020	1
8204C	82	Villebrumier	VILLEBRUMIER	0	0.02	1	2020	1
8301C	83	La Beaucaire	TOULON	0	0.004	1	2020	0	670	9ae223
8304C	83	Berthe	LA SEYNE-SUR-MER	0	0.004	1	2020	0	671	f480ca
8401C	84	Le Triennal	Avignon	0.093	0.213	0	2020	0	674	63bc6c
8501C	85	ZAD Nord-Est	LA ROCHE-SUR-YON	0.205	0.231	0	2020	1
8502C	85	Réseau les Herbiers	LES HERBIERS	0.052	0.081	0.863	moyenne	0	678	6af7d9
8503C	85	Réseau de chaleur Saint-pierre-du-chemin	SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN	0	0.023	1	2020	0	679	8c333d
8601C	86	Zup des Couronneries	Poitiers	0.072	0.096	0.702	2020	0	680	d12a8c
8605C	86	Réseau Lusignan	LUSIGNAN	0.026	0.056	0.944	2020	1
8606C	86	Réseau de Chaleur Ozon Sud	CHATELLERAULT	0.12	0.229	0.167	moyenne	1
8607C	86	Réseau de Civaux	CIVAUX	0.083	0.061	0.624	2020	0	681	4effaa
8608C	86	Réseau de BEL AIR - 3 CITES	POITIERS	0.176	0.457	0	2020	1
8609C	86	Réseau Saint Cyprien - Clos Gaultier	POITIERS	0.332	0.372	0	2020	1
8610C	86	Réseau chaleur université de Poitiers	Poitiers	0.008	0.027	0.948	2020	1
8701C	87	Zup Val de l'Aurence	Limoges	0	0.085	0.736	moyenne	0	687	b6cbb1
8702C	87	Zac de Beaubreuil	Limoges	0.002	0.006	0.995	2020	0	688	3921c0
8703C	87	Réseau de Bellac	BELLAC	0.284	0.318	0	2020	1
8704C	87	Quartier de l'Hôtel de Ville	Limoges	0.064	0.198	0.204	moyenne	0	689	aec139
8707C	87	Réseau de chaleur Saint Yrieix la Perche	Saint Yrieix la Perche	0.027	0.051	0.898	2020	1
8801C	88	Plateau de la Justice	Epinal	0	0.057	0.882	2020	0	692	22b27b
8802C	88	Quartier Kellerman	SAINT-DIE-DES-VOSGES	0.073	0.108	0.619	moyenne	0	693	3207b2
8805C	88	Réseau de Fresse sur Moselle	Fresse-sur-Moselle	0.012	0.032	0.953	2020	0	695	48db74
8806C	88	Réseau de Monthureux-sur-Saône	MONTHUREUX-SUR-SAONE	0.034	0.064	0.909	2020	0	696	8aee35
8807C	88	Chauffage urbain Fraize	FRAIZE	0.276	0.285	0.259	moyenne	1
8808C	88	Réseau de La Bresse 1	LA BRESSE	0.173	0.222	0.616	2020	0	698	dc4869
8809C	88	Réseau de La Bresse 2	LA BRESSE	0.079	0.114	0.784	2020	0	699	4b6383
8811C	88	Réseau de Fremifontaine	FREMIFONTAINE	0	0.022	1	2020	0	700	b6afdd
8812C	88	Réseau de Ventron	VENTRON	0.016	0.036	0.939	moyenne	0	701	d514d6
8814C	88	Vittel	VITTEL	0.077	0.106	0.623	moyenne	1
8815C	88	Réseau de la ville de VAGNEY	VAGNEY	0.026	0.052	0.905	2020	1
8816C	88	BAN DE SAPT	Ban-de-Sapt	0.193	0.201	0.5	moyenne	1
8819C	88	Réseau de denipaire	DENIPAIRE	0.193	0.201	0.5	moyenne	1
8901C	89	Zup des Grahuches	SENS	0.02	0.033	0.934	moyenne	0	702	308a5e
8902C	89	Zup de Sainte Geneviève	AUXERRE	0.072	0.097	0.716	moyenne	0	703	d541c0
8903C	89	Les Chaillots	Sens	0.245	0.276	0	2020	0	704	8afc97
8904C	89	Réseau de Quarré-les-Tombes	QUARRE-LES-TOMBES	0	0.014	1	2020	0	705	6f36ed
9002C	90	ZUP DES GLACIS	Belfort	0.237	0.282	0	2020	0	706	edd608
9003C	90	Réseau de chaleur de Delle	DELLE	0.066	0.105	0.57	2020	0	707	921f6a
9101C	91	Réseau de Massy - Antony	Massy	0.094	0.113	0.739	2020	0	708	26a5e8
9101F	91	Réseau Paris Saclay	Saclay	0.031	0.053	-	-	1
9102C	91	Réseau des Ulis	LES ULIS	0.068	0.09	0.648	2020	0	709	6e37be
9103C	91	Réseau d'Evry	Evry	0.109	0.146	0.456	2020	0	710	b0fae5
9104C	91	Domaine du Bois des Roches	Saint-Michel-Sur-Orge	0.272	0.298	0	2020	0	711	9ebbfb
9105C	91	Réseau de Grigny	Grigny	0.151	0.196	0.151	2020	0	712	a4d57e
9106C	91	OROBIA - Réseau de Brétigny-sur-Orge	BRETIGNY-SUR-ORGE	0.067	0.091	0.74	2020	0	713	3a1aa1
9107C	91	Réseau de Dourdan	DOURDAN	0.234	0.279	0	2020	0	714	2194c3
9108C	91	CEA DIF	Bruyeres-le-Chatel	0.201	0.219	0.374	2020	0	715	3928b5
9109C	91	DSP - Vigneux - Concorde	VIGNEUX SUR SEINE	0.048	0.066	0.805	2020	0	716	7ed705
9114C	91	Réseau d'Epinay-sous-Sénart	Epinay-sous-Senart	0.06	0.078	0.74	2020	0	717	5c8363
9115C	91	Réseau de Ris-Orangis	Ris-Orangis	0.006	0.022	0.986	2020	0	718	32784d
9116C	91	Zup de Saint Hubert et Louis Pergaud	Sainte-Geneviève-des-Bois	0.336	0.346	0	2020	0	719	e6ce61
9118C	91	Réseau SEER Grigny-Viry	GRIGNY	0.051	0.068	0.762	2020	0	720	949099
9119C	91	Parc d'activités	Villejust	0	0.004	1	2020	0	721	9c2631
9120C	91	Réseau de Viry Chatillon	Viry-Châtillon	0.201	0.242	0	2020	0	723	09c7a9
9121C	91	Réseau de chaleur de l'écoquartier Camille Claudel	PALAISEAU	0.071	0.094	0.706	2020	1
9122C	91	Réseau du quartier du Grand Parc de Bondoufle	BONDOUFLE	0.089	0.115	0.663	2020	1
9123C	91	Paris Saclay	Saclay	0.198	0.19	0	2020	1
9201C	92	Réseau de Meudon	Meudon	0.227	0.263	0	2020	0	724	213167
9202C	92	Les Fosses Jean Nord	Colombes	0.341	0.351	0	2020	1
9204C	92	ZAC Sainte Geneviève	NANTERRE	0.099	0.089	0.568	2020	0	726	002b31
9205C	92	Réseau Gennevilliers	Gennevilliers	0.091	0.118	0.587	2020	0	727	0e3ebe
9209C	92	Réseau de Chaville	Chaville	0.204	0.247	0	2020	0	728	5110a1
9211C	92	Réseau de chaleur de Levallois	LEVALLOIS PERRET	0.173	0.203	0.533	2020	0	729	29ab4c
9219C	92	Réseau chaud Seguin Rives de Seine	BOULOGNE-BILLANCOURT	0.113	0.114	0.595	2020	0	730	33b086
9219F	92	Réseau froid Seguin Rives de Seine	BOULOGNE-BILLANCOURT	0.014	0.026	-	-	0	731	7eda9b
9222C	92	Réseau de Suresnes	Suresnes	0.239	0.269	0	2020	0	732	f5563a
9224C	92	Réseau SEINERGIE	Courbevoie	0.241	0.271	0.005	2020	0	733	a5aa08
9225C	92	Réseau de La Défense	Courbevoie	0.144	0.181	0.369	moyenne	0	734	a112c1
9225F	92	Réseau de La Défense	Courbevoie	0.012	0.023	-	-	0	735	235a9d
9226C	92	Résidence Villeneuve	Villeneuve-la-Garenne	0.22	0.256	0	2020	0	736	bac416
9230C	92	Réseau Ciceo	Puteaux	0.226	0.254	0	2020	0	737	08aba4
9231F	92	Réseau Suc - Société Urbaine de Climatisation	COURBEVOIE	0.01	0.02	-	-	0	738	2a07ba
9232C	92	RESEAU QUARTIER HOCHE	NANTERRE	0.083	0.107	0.656	moyenne	0	739	4ba184
9233C	92	Réseau de la Zac de la Marine	Colombes	0.108	0.135	0.554	2020	0	740	647e94
9234F	92	Cristalia	Levallois-Perret	0.009	0.019	-	-	1
9235C	92	Réseau de CLICHY	CLICHY	0.165	0.258	0.396	moyenne	0	743	806a2b
9235F	92	Réseau de froid de Suresnes	Suresnes	0.018	0.033	-	-	0	741	a6937d
9236C	92	Réseau de Bagneux-Chatillon	BAGNEUX	0.075	0.087	0.629	2020	0	742	84f105
9301C	93	Réseau de Saint Denis	Saint-Denis	0.118	0.146	0.53	moyenne	0	744	c3ef2e
9302C	93	Réseau de Bagnolet	Bagnolet	0.13	0.175	0.472	moyenne	0	745	7136ba
9303C	93	Zup de Bobigny	Bobigny	0.205	0.23	0	2020	0	746	599130
9304C	93	Zac de Sevran	Sevran	0.091	0.119	0.59	2020	0	747	2abc08
9305C	93	Zup des Fauvettes	NEUILLY SUR MARNE	0.064	0.077	0.767	2020	0	748	4c098f
9306C	93	Réseau de Villepinte	Villepinte	0.045	0.063	0.815	2020	0	749	9767bc
9309C	93	SEBIO	Sevran	0.09	0.133	0.529	moyenne	0	750	cc9f2d
9310C	93	Réseau chaud ADP le Bourget	LE BOURGET	0.26	0.292	0	2020	0	751	3d4f11
9310F	93	Réseau froid ADP Le Bourget	LE BOURGET	0.043	0.073	-	-	0	752	bdcb2b
9311C	93	Le Chêne Pointu	Clichy-Sous-Bois	0.219	0.255	0	2020	0	753	302881
9312C	93	Le Gros Saule	Aulnay-sous-Bois	0.193	0.241	0	2020	0	754	3caec9
9313C	93	Réseau de La Courneuve	LA COURNEUVE	0.082	0.09	0.591	2020	0		cc4abb
9314C	93	Réseau de Tremblay en France	TREMBLAY EN France	0.052	0.071	0.796	2020	0	756	26dcca
9315C	93	Réseau du Blanc Mesnil	LE BLANC-MESNIL	0.09	0.107	0.57	2020	0	757	c85cd2
9316C	93	Reseau de Bondy	Bondy	0.12	0.149	0.461	moyenne	0	758	8c2e4d
9317C	93	Garonor	Aulnay-sous-Bois	0.305	0.36	0	2020	0	759	f83b9f
9322F	93	Stade Energies SAS	Saint-Denis	0.005	0.012	-	-	0	760	d97adb
9324C	93	Réseau de Rosny-sous-Bois /Noisy-le-Sec / Montreui	ROSNY-SOUS-BOIS	0.038	0.035	0.817	2020	1
9326C	93	Réseau de chaleur de la ZAC des docks Saint-Ouen	SAINT-OUEN-SUR-SEINE	0.08	0.096	0.775	moyenne	0	763	856e81
9327C	93	OPH DE DRANCY	DRANCY	0.193	0.201	0.5	moyenne	1
9401C	94	Réseau de Limeil-Brévannes	LIMEIL-BREVANNES	0.061	0.084	0.768	2020	0	764	87de06
9402C	94	Réseaux de Créteil - Scuc	Créteil	0.066	0.079	0.694	2020	0	765	c2afea
9403C	94	Réseau de Choisy-Vitry	Vitry-sur-Seine	0.128	0.151	0.687	2020	0	766	76b062
9404C	94	Réseau de Fontenay sous Bois	FONTENAY-SOUS-BOIS	0.18	0.215	0.172	2020	0	767	912e93
9406C	94	Réseau de GEOTELLUENCE	IVRY-SUR-SEINE	0.074	0.095	0.784	2020	1
9408C	94	Marché International de Rungis	RUNGIS	0.003	0.008	0.99	moyenne	0	769	a68a5c
9409C	94	Réseau de Sucy en Brie	Sucy-en-Brie	0.004	0.019	0.983	2020	0	770	3b94a1
9410C	94	Réseau de Cachan	Cachan	0.069	0.088	0.715	2020	0	771	05059f
9411C	94	Réseau de Champigny sur Marne	Champigny-sur-Marne	0.055	0.078	0.721	2020	0	772	7edf0b
9412C	94	Réseau de maisons-alfort	Maisons-Alfort	0.095	0.113	0.62	2020	0	773	5c633e
9413C	94	Réseau de Thiais	Thiais	0.016	0.032	0.938	2020	0	774	edcd59
9414C	94	SETBO	Bonneuil-sur-Marne	0.016	0.032	0.938	2020	0	775	b7fb27
9415C	94	Réseau de Chevilly-Larue L'Haÿ-les-Roses Villejuif	CHEVILLY-LARUE	0.071	0.093	0.761	2020	0	776	0c7843
9419C	94	Réseau de Fresnes	Fresnes	0.081	0.102	0.602	2020	0	777	d55c04
9420C	94	Réseau d'Orly	ORLY	0.04	0.057	0.829	2020	0	778	6584a8
9421C	94	Reseau d'Alfortville - Smag	Alfortville	0.021	0.037	0.91	2020	0	779	ce1329
9422C	94	Arcueil-Gentilly	ARCUEIL	0.035	0.041	0.845	2020	0	780	3c52fd
9423C	94	Réseau d'Ivry	IVRY-SUR-SEINE	0.076	0.1	0.78	2020	0	781	cdaa12
9424C	94	Réseau de Villeneuve Saint Georges	Villeneuve-Saint-Georges	0.109	0.152	0.451	moyenne	0	782	7cc1cb
9425C	94	Réseau chaud ADP Orly	Orly	0.092	0.109	0.62	moyenne	0	783	745b39
9425F	94	Réseau froid ADP Orly	Orly	0.008	0.017	-	-	0	784	37a832
9501C	95	Zac Croix Rouge	TAVERNY	0.108	0.21	0.242	moyenne	0	785	9ef1f3
9502C	95	Grand Ensemble Sarcelles-Locheres	Sarcelles	0.061	0.074	0.729	moyenne	0	786	7185c0
9503C	95	Réseau de Cergy - Pontoise	CERGY	0.075	0.092	0.717	2020	0	787	6d5fa9
9505C	95	Van Gogh	Garges-Lès-Gonesse	0.192	0.228	0	2020	0	788	ad078b
9507C	95	Zup de Sannois - Ermont - Franconville	Franconville	0.096	0.123	0.546	moyenne	0	789	f66a2e
9509C	95	Réseau d'Argenteuil	Argenteuil	0.04	0.049	0.836	2020	0	790	df025f
9510C	95	Réseaux chaud ADP Roissy	ROISSY-EN-FRANCE	0.212	0.241	0.182	moyenne	0	791	d78cfe
9510F	95	Réseau froid ADP Roissy	ROISSY-EN-FRANCE	0.01	0.02	-	-	0	792	32c53a
9511C	95	Zup de l'Epine Guyon	Franconville	0.164	0.201	0	2020	0	793	a06130
9514C	95	Réseau de Villiers le Bel - Gonesse	Villiers-le-Bel	0.071	0.089	0.658	2020	0	794	2fe486
9515C	95	Réseau de Pontoise	Pontoise	0.207	0.246	0	2020	0	795	6cd939
9516C	95	Zac de Montedour	Franconville	0.225	0.254	0	2020	0	796	113d5a
9518C	95	Réseau de Goussainville	GOUSSAINVILLE	0.026	0.036	0.894	moyenne	1

## reseau_chaleur_2022
identifiant_reseau	departement	nom_reseau	localisation	contenu_co2	contenu_co2_acv	taux_enr	methode_calcul_taux	nouveau_reseau_2021_2022
0102C	01	Réseau de chaleur d'Hauteville Lompnes	PLATEAU D'HAUTEVILLE	0.05	0.077	0.827	2021	1
0103C	01	Oyonnax BioChaleur	OYONNAX	0.074	0.101	0.688	moyenne	0
0105C	01	Réseau de Saint-Denis-les-Bourg	SAINT-DENIS-LES-BOURG	0.037	0.062	0.86	2021	0
0106C	01	Belena	BELLEY	0.041	0.066	0.847	moyenne	0
0107C	01	Secteur Verger du Moulin	TREFFORT-VAL-REVERMONT	0.003	0.023	0.989	2021	0
0108C	01	Bourg-en-Bresse-La Vinaigrerie	BOURG-EN-BRESSE	0.056	0.079	0.777	moyenne	0
0110C	01	Réseau de chaleur ASSURC à Bourg-en-Bresse	BOURG-EN-BRESSE	0.11	0.195	0.259	2021	0
0111C	01	CORMARANCHE	PLATEAU D'HAUTEVILLE	0.083	0.129	0.835	2021	1
0201C	02	Zup du Quartier Europe	SAINT-QUENTIN	0.087	0.122	0.553	2021	0
0202C	02	Zup de Presles	SOISSONS	0.075	0.097	0.685	2021	0
0203C	02	Réseau de Laon	BARENTON BUGNY	0.026	0.048	0.944	2021	0
0204C	02	Réseau d'Urcel	URCEL	0.033	0.061	0.879	2021	0
0205C	02	Réseau de Château Thierry	CHATEAU-THIERRY	0.017	0.039	0.936	2021	0
0301C	03	SDC Moulins CHAMPINS	MOULINS	0.056	0.085	0.711	2021	0
0302C	03	Quartier Fontbouillant et Bien-Assis	MONTLUCON	0.08	0.109	0.636	2021	0
0303C	03	Réseau de Cerilly	CERILLY	0	0.019	1	2021	0
0304C	03	Réseau de Meaulne	MEAULNE	0	0.066	1	2021	0
0305C	03	Réseau du Mayet-de-Montagne	LE MAYET-DE-MONTAGNE	0.012	0.04	0.971	moyenne	0
0306C	03	Réseau-Bellenaves	BELLENAVES	0	0.017	1	2021	0
0307C	03	Réseau de Commentry	COMMENTRY	0.038	0.061	0.864	moyenne	0
0308C	03	Réseau de chaleur d'Ebreuil	EBREUIL	0.019	0.044	0.943	moyenne	0
0309C	03	SDC Moulins Ville	MOULINS	0.062	0.098	0.711	2021	0
0310C	03	Réseau de chaleur de Cusset	CUSSET	0.026	0.047	0.893	2021	0
0401C	04	RCU Manosque Zac Chanteprunier	MANOSQUE	0.058	0.082	0.762	2021	0
0402C	04	Réseau de la chaufferie La Tomie	FORCALQUIER	0.018	0.04	0.92	2021	0
0403C	04	Complexe sportif forcalquier	FORCALQUIER	0	0.019	1	2021	1
0404C	04	Réseau communal d'Allos	ALLOS	0	0.024	1	2021	0
0405C	04	Réseau communal de Castellane	CASTELLANE	0	0.017	1	2021	0
0406C	04	Réseau communal de Barcelonnette	BARCELONNETTE	0.119	0.158	0.666	moyenne	0
0501C	05	Réseau de chaleur bois Delaroche	EMBRUN	0.015	0.039	0.961	2021	0
0502C	05	Quartier gare	EMBRUN	0.004	0.024	0.988	2021	0
0504C	05	Réseau de l'Association La Chrysalide	TALLARD	0.093	0.116	0.582	2021	0
0505C	05	Réseau de Veynes	VEYNES	0.046	0.068	0.79	2021	0
0506C	05	Réseau de Briançon	BRIANCON	0.026	0.051	0.913	2021	0
0507C	05	REMPARTS	EMBRUN	0.009	0.036	0.977	2021	0
0508C	05	Réseau de chaleur bois énergie	LE DÉVOLUY	0	0.022	1	2021	1
0601C	06	SONITHERM-Réseau de l'Ariane	NICE	0.013	0.018	0.944	2021	0
0603C	06	Ranguin	CANNES	0.103	0.177	0.322	moyenne	0
0604C	06	Réseau communal de Puget Théniers	PUGET-THENIERS	0.034	0.057	0.881	2021	1
0605C	06	Réseau chaleur et froid chaine de vie 06	LEVENS	0.025	0.046	0.911	moyenne	0
0606C	06	MSE Réseau chaud	NICE	0.283	0.317	0	2021	0
0606F	06	MSE Réseau froid	NICE	0.04	0.069	Non défini	2021	1
0608C	06	BET CAP AZUR chaud	ROQUEBRUNE	0.061	0.031	0.72	2021	0
0608F	06	BET CAP AZUR froid	ROQUEBRUNE	0.015	0.024	Non défini	2021	0
0701C	07	Réseau d'Aubenas	AUBENAS	0.029	0.053	0.897	2021	0
0702C	07	réseau du cheylard	LE CHEYLARD	0.02	0.044	0.953	2021	0
0703C	07	Chaufferie bois	VALGORGE	0	0.02	1	2021	0
0704C	07	Réseau de chaleur de Banne	BANNE	0	0.043	1	2021	0
0705C	07	Réseau de chaleur communal de Burzet	BURZET	0	0.034	1	2021	0
0706C	07	Réseau de la chaufferie bois de Chalencon	CHALENCON	0	0.019	1	2021	0
0707C	07	Réseau de la chaufferie bois	MONTPEZAT-SOUS-BAUZON	0	0.023	1	2021	0
0801C	08	chaufferie communale	ECORDAL	0	0.017	1	2021	0
0802C	08	La Citadelle	CHARLEVILLE-MEZIERES	0.121	0.172	0.433	moyenne	0
0803C	08	Zup de Sedan	SEDAN	0.088	0.126	0.595	2021	0
0804C	08	Réseau de chaleur bois de Machault	MACHAULT	0.079	0.116	0.823	moyenne	0
0805C	08	Réseau de chaleur au bois déchiqueté à Clavy Warby	CLAVY-WARBY	0	0.02	1	2021	0
0806C	08	Ronde couture	CHARLEVILLE-MEZIERES	0.084	0.106	0.669	2021	0
0808C	08	Réseau de chaleur de Rocroi	ROCROI	0.071	0.099	0.787	moyenne	0
0809C	08	Réseau de chaleur bois de Lalobbe	LALOBBE	0	0.033	1	2021	0
0810C	08	Réseau de chaleur bois de Poix Terron	POIX-TERRON	0	0.026	1	2021	0
0811C	08	Réseau de chaleur bois de Villers le Tourneur	VILLERS-LE-TOURNEUR	0	0.024	1	2021	0
0812C	08	Réseau de chaleur bois de St Loup Terrier	SAINT-LOUP-TERRIER	0	0.017	1	2021	0
0813C	08	Réseau de chaleur de Montcornet	MONTCORNET	0	0.017	1	2021	0
0814C	08	Réseau de chaleur de Thin le Moutier	THIN-LE-MOUTIER	0	0.03	1	2021	0
0817C	08	Réseau de Chaleur de REVIN	REVIN	0.035	0.055	0.839	2021	1
1001C	10	Zup de la Chapelle Saint-Luc	LES NOES-PRES-TROYES	0.244	0.267	0	2021	0
1002C	10	Les Chartreux	TROYES	0.09	0.115	0.647	moyenne	0
1003C	10	Biomasse de Piney	PINEY	0.096	0.129	0.707	moyenne	0
1101C	11	Zac Saint Jean et & Saint Pierre	NARBONNE	0.109	0.136	0.606	moyenne	0
1201C	12	Réseau de Decazeville	DECAZEVILLE	0.052	0.078	0.799	moyenne	0
1204C	12	Réseau de Cantagrelh	ONET-LE-CHATEAU	0.131	0.153	0.302	2021	0
1206C	12	RESEAU DE CAPDENAC-GARE	CAPDENAC-GARE	0.004	0.029	0.988	moyenne	0
1207C	12	Réseau de Saint Affrique	SAINT AFFRIQUE	0.069	0.094	0.751	2021	0
1301F	13	Réseau de froid Thassalia Marseille	MARSEILLE	0.011	0.021	Non défini	2021	0
1302C	13	Réseau Castellane Bricarde	MARSEILLE	0.144	0.209	0	2021	0
1302F	13	Réseau du pôle Yvon Morandat	GARDANNE	0.013	0.025	Non défini	2021	0
1303C	13	Zac des Canourgues	SALON-DE-PROVENCE	0.229	0.259	0	2021	0
1306C	13	LUMINY	MARSEILLE	0.294	0.33	0	2021	0
1310C	13	Zac Paradis-Saint Roch	MARTIGUES	0.242	0.28	0	2021	0
1311C	13	Zac Canto Perdrix	MARTIGUES	0.081	0.108	0.665	2021	0
1315C	13	Centre urbain-Zac des Pins	VITROLLES	0.202	0.239	0	2021	0
1317C	13	Aix-en-Provence	AIX-EN-PROVENCE	0.09	0.113	0.618	2021	0
1318C	13	La Bayanne	ISTRES	0.115	0.141	0.515	moyenne	0
1319C	13	Réseau de chaleur Thassalia Marseille	MARSEILLE	0.049	0.026	0.784	moyenne	0
1320C	13	Réseau de Coudoux	COUDOUX	0.058	0.083	0.764	2021	0
1321C	13	Réseau du pôle Yvon Morandat	GARDANNE	0.06	0.03	0.741	moyenne	0
1322C	13	BET MASSILEO chaud	MARSEILLE	0.071	0.035	0.862	2021	0
1322F	13	BET MASSILEO froid	MARSEILLE	0.054	0.09	Non défini	moyenne	0
1401C	14	Réseau de Hérouville St Clair	HEROUVILLE-SAINT-CLAIR	0.02	0.026	0.927	moyenne	0
1402C	14	Zup de Hauteville	LISIEUX	0.087	0.111	0.638	2021	0
1403C	14	Zac de Falaise	FALAISE	0.11	0.147	0.537	moyenne	0
1405C	14	Réseau de Bois I	BAYEUX	0.054	0.078	0.803	moyenne	0
1406C	14	Réseau bois Vallée des près (Bayeux 2)	BAYEUX	0.06	0.084	0.774	moyenne	0
1409C	14	RCU d'Aunay-sur-Odon	AUNAY-SUR-ODON	0.016	0.042	0.939	2021	0
1410C	14	RCU de Vire	VIRE	0.025	0.049	0.907	2021	0
1411C	14	RCU de Val-ès-Dunes	ARGENCES	0.053	0.075	0.786	2021	0
1412C	14	Réseau de chaleur-chaufferie bois	BLAINVILLE-SUR-ORNE	0.079	0.103	0.694	2021	1
1413C	14	Réseau de chaleur Caen Sud	CAEN	0.084	0.109	0.649	2021	0
1502C	15	Réseau de chaleur bois du Crozatier	SAINT-GEORGES	0.001	0.033	0.998	2021	0
1503C	15	Réseau de chaleur bois du Volzac	SAINT-FLOUR	0.005	0.026	0.987	2021	0
1504C	15	Réseau de Riom-Es-Montagnes	RIOM-ES-MONTAGNES	0.014	0.039	0.961	moyenne	0
1505C	15	Réseau de Vebret	VEBRET	0	0.017	1	2021	0
1506C	15	Réseau de l'OP HLM Du Cantal	ARPAJON-SUR-CERE	0	0.018	1	2021	0
1507C	15	Réseau Chaleur Bois de Murat	MURAT	0.004	0.024	0.987	2021	0
1511C	15	Réseau de chaleur d'Aurillac	AURILLAC	0.037	0.059	0.856	2021	0
1512C	15	Réseau de chaleur de Besserette	SAINT FLOUR	0.006	0.028	0.983	2021	0
1601C	16	Réseau de Saint-Bonnet	SAINT-BONNET	0	0.049	1	2021	0
1602C	16	Commune de Baignes-Sainte-Radegonde	BAIGNES	0	0.024	1	2021	0
1603C	16	Réseau de Brossac	BROSSAC	0	0.032	1	2021	0
1604C	16	Réseau de Champagne-Mouton	CHAMPAGNE-MOUTON	0	0.018	1	2021	0
1605C	16	Réseau " Champ de manœuvre "	SOYAUX	0.198	0.23	0	2021	0
1606C	16	Chaufferie bois	MONTEMBOEUF	0	0.022	1	2021	0
1607C	16	Chauffage Urbain Public	CHATEAUBERNARD	0.02	0.037	0.898	2021	0
1608C	16	Réseau de chaleur de Basseau	ANGOULEME	0.137	0.164	0.442	2021	0
1610C	16	Réseau des Vauzelles	CHATEAUBERNARD	0.027	0.049	0.893	2021	0
1611C	16	15 boulevard Jean Moulin	ANGOULÊME	0.148	0.173	0.349	2021	0
1612C	16	Domaine de La Combe	ST YRIEIX SUR CHARENTE	0.092	0.117	0.623	moyenne	0
1701C	17	Villeneuve les Salines	LA ROCHELLE	0.053	0.087	0.711	2021	0
1702C	17	Réseau de Jonzac	JONZAC	0.022	0.053	0.956	2021	0
1703C	17	Réseau de Aytre	AYTRE	0.039	0.063	0.841	moyenne	0
1704C	17	Port Neuf Mireuil Energie	LA ROCHELLE	0.028	0.035	0.893	moyenne	0
1705C	17	Réseau de Chaleur urbain de Pons	PONS	0.067	0.093	0.761	2021	0
1706C	17	Réseau de chaleur Tonnay-Boutonne	TONNAY-BOUTONNE	0.078	0.104	0.731	2021	1
1707C	17	Réseau de la chaufferie bois	GEMOZAC	0.048	0.075	0.88	moyenne	0
1801C	18	Chancellerie Gibjoncs-Zup de Bourges	BOURGES	0.009	0.03	0.958	2021	0
1803C	18	Clos du Roy/ Tunnel Chateau	VIERZON	0.263	0.312	0	2021	0
1901C	19	Unité de Valorisation Energétique	SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE	0	0.004	1	2021	0
1902C	19	Egletons Bois Energie	EGLETONS	0.015	0.026	0.952	moyenne	0
1903C	19	Réseau de Sornac	SORNAC	0.111	0.15	0.698	moyenne	0
1904C	19	Réseau de Servières le Château	SERVIERES-LE-CHATEAU	0	0.037	1	2021	0
1906C	19	BORG WARNER	EYREIN	0.286	0.323	0	2021	0
1907C	19	Réseau de Brive	BRIVE-LA-GAILLARDE	0.097	0.103	0.641	2021	0
1908C	19	SERRES DE ROSIERS D'EGLETONS	ROSIERS D'EGLETONS	0	0.004	1	2021	1
2001C	20	Réseau de Corte	CORTE	0	0.023	0.999	2021	0
2102C	21	Réseau du Grand Dijon Ouest	DIJON	0.078	0.105	0.6	2021	0
2105C	21	Les Gresilles	DIJON	0.078	0.114	0.577	2021	0
2106C	21	Dijon énergies	DIJON	0.053	0.073	0.762	2021	0
2107C	21	Mairie	BELLENEUVE	0.142	0.186	0.642	moyenne	0
2108C	21	Réseau de la commune de Nuits Saint Georges	NUITS-SAINT-GEORGES	0	0.022	1	2021	0
2202C	22	RESEAU DE CHALEUR CHAUFFERIE 1	PLOUARET	0	0.037	1	2021	0
2203C	22	RESEAU DE CHALEUR CHAUFFERIE 2	PLOUARET	0	0.027	1	2021	0
2204C	22	SMITRED OUEST d'ARMOR	PLUZUNET	0	0.004	1	2021	0
2205C	22	Réseau de chaleur de Collinée	COLLINEE	0	0.017	0.999	2021	0
2206C	22	Réseau de chaleur de Pessala	PLESSALA	0.234	0.263	0.333	moyenne	0
2207C	22	Réseau de chaleur du Gouray	LE GOURAY	0.016	0.04	0.956	2021	0
2208C	22	Réseau de chaleur de Brézillet	PLOUFRAGAN	0.069	0.095	0.757	2021	0
2209C	22	CIDER'BOIS ENERGIE	LOUDEAC	0	0.019	1	2021	0
2210C	22	Hopital Rive Gauche	LANNION	0.052	0.077	0.82	2021	0
2211C	22	Ploumilliau	PLOUMILLIAU	0	0.022	1	2021	0
2212C	22	Monge Branly	LANNION	0.071	0.096	0.74	2021	1
2213C	22	Chauffferie bois et réseau de chaleur Plestin les Grèves	PLESTIN LES GRÈVES	0	0.017	1	2021	1
2301C	23	Réseau de Bourganeuf	BOURGANEUF	0.035	0.062	0.909	2021	0
2302C	23	Réseau de Felletin	FELLETIN	0.027	0.052	0.908	moyenne	0
2304C	23	Réseau de Gentioux	GENTIOUX-PIGEROLLES	0	0.031	1	2021	0
2305C	23	Réseau de Guéret	GUERET	0.048	0.071	0.803	moyenne	0
2401C	24	Réseau de chaleur de Saint-Astier	SAINT ASTIER	0.106	0.131	0.612	moyenne	0
2402C	24	L'Arche au Bois	PERIGUEUX	0.057	0.105	0.723	moyenne	0
2403C	24	Chaufferie bois de Cadouin	LE BUISSON-DE-CADOUIN	0.036	0.076	0.943	moyenne	0
2404C	24	Chaufferie bois Douville	DOUVILLE	0	0.019	1	2021	0
2406C	24	Réseau de Coulounieix chamiers	COULOUNIEIX-CHAMIERS	0.041	0.063	0.826	2021	0
2407C	24	réseau de chaleur des Deux Rives Périgueux	PERIGUEUX	0.042	0.064	0.84	moyenne	0
2501C	25	Besançon-Planoise	BESANCON	0.061	0.08	0.767	moyenne	0
2502C	25	Zup de la Petite Hollande	MONTBELIARD	0.066	0.077	0.726	2021	0
2503C	25	Champvalon	BETHONCOURT	0.128	0.222	0.282	2021	0
2504C	25	Chaufferie Bois du Russey	LE RUSSEY	0.04	0.072	0.898	2021	0
2505C	25	Champs Montants	AUDINCOURT	0.11	0.232	0	2021	0
2506C	25	Domaine Universitaire de la Bouloie	BESANCON	0.071	0.095	0.713	moyenne	0
2507C	25	Réseau de chaleur de Mouthe	MOUTHE	0	0.019	1	2021	0
2509C	25	MAIRIE MYON	MYON	0	0.017	1	2021	0
2511C	25	RESEAU DE CHALEUR	PONTARLIER	0.015	0.02	0.954	moyenne	0
2512C	25	Réseau de chaleur de la commune de Nancray	NANCRAY	0	0.017	1	2021	1
2513C	25	Réseau de Villars sous Ecot	VILLARS-SOUS-ECOT	0	0.025	1	2021	0
2515C	25	Réseau de Goux les Usiers	GOUX-LES-USIERS	0	0.019	1	2021	0
2516C	25	Réseau de AMANCEY LOUE LISON	AMANCEY	0.016	0.044	0.956	moyenne	0
2601C	26	Réseau de Valence	VALENCE	0.106	0.161	0.45	2021	0
2602C	26	Réseau de chaleur de Vassieux en Vercors	VASSIEUX-EN-VERCORS	0.016	0.047	0.97	2021	0
2603C	26	Réseau de Pierrelatte-DES	PIERRELATTE	0	0.101	0.739	moyenne	0
2604C	26	Réseau de Pracomptal	MONTELIMAR	0.205	0.246	0	2021	0
2605C	26	Réseau de chaleur du quartier de la Monnaie	ROMANS-SUR-ISERE	0.175	0.221	0	2021	0
2701C	27	THERMEVRA	EVREUX	0.06	0.071	0.739	2021	0
2702C	27	LOUVIERS ENERGIE	LOUVIERS	0.074	0.098	0.7	2021	0
2703C	27	Quartier de l'Europe	PONT-AUDEMER	0.248	0.274	0	2021	0
2704C	27	Tours du Levant Clos Galots	LES ANDELYS	0.225	0.252	0	2021	0
2705C	27	Zup Les Valmeux	VERNON	0.187	0.223	0	2021	0
2706C	27	Réseau de chaleur de Conches-en-Ouche	CONCHES-EN-OUCHE	0.008	0.03	0.972	2021	0
2707C	27	Réseau-Canappeville	CANAPPEVILLE	0	0.018	1	2021	0
2708C	27	SCA Lin 2000	GRANDVILLIERS	0	0.004	1	2021	0
2709C	27	Réseau de Bernay Bourg Le Comte	BERNAY	0.135	0.304	0	2021	1
2802C	28	Les Gauchetières	NOGENT-LE-ROTROU	0.255	0.284	0	2021	0
2803C	28	DUNES	CHATEAUDUN	0.06	0.084	0.77	moyenne	0
2804C	28	Tallemont	MAINVILLIERS	0.224	0.252	0	2021	0
2807C	28	CHARTRES METROPOLE ENERGIES	CHARTRES	0	0.084	0.822	moyenne	0
2901C	29	ECO CHALEUR DE BREST	BREST	0.028	0.039	0.891	moyenne	0
2902C	29	Réseau de Plougastel Daoulas	PLOUGASTEL-DAOULAS	0.068	0.094	0.776	moyenne	0
2903C	29	Réseau de chaleur UVED	BRIEC	0	0.004	1	2021	0
2905C	29	GOUENNOU FRERES	PLOUGASTEL-DAOULAS	0	0.02	1	2021	0
2906C	29	Vapeur SIRCOB-NUTRIBABIG	CARHAIX-PLOUGER	0	0.004	1	2021	1
2907C	29	Réseau de chaleur Landerneau	LANDERNEAU	0.059	0.083	0.76	2021	1
3001C	30	Quartier Ouest	NIMES	0.1	0.123	0.566	2021	0
3002C	30	DALAE	ALES	0.064	0.093	0.7	2021	0
3003C	30	Réseau bois Lamelouze	LAMELOUZE	0	0.018	1	2021	0
3101C	31	Réseau de Toulouse Mirail	TOULOUSE	0.003	0.007	0.988	moyenne	0
3101F	31	CANCEROPOLE	TOULOUSE	0.011	0.022	Non défini	2021	0
3102C	31	Éco-quartier Balma Vidailhan	BALMA	0.09	0.115	0.624	moyenne	0
3103C	31	Zac du Ritouret	BLAGNAC	0.077	0.07	0.634	2021	0
3104C	31	Canceropôle	TOULOUSE	0.038	0.046	0.828	2021	0
3106C	31	Réseau " Saint Exupéry "	TOULOUSE	0.065	0.077	0.782	2021	0
3107C	31	Ensemble Universitaire Toulouse Rangueil	TOULOUSE	0.065	0.089	0.761	moyenne	0
3108C	31	En Turet	AYGUESVIVES	0.082	0.113	0.82	2021	0
3111C	31	CAMUS	CASTANET-TOLOSAN	0.11	0.138	0.636	moyenne	0
3112C	31	Toulouse énergie durable (TED) chaud	TOULOUSE	0.057	0.064	0.782	2021	0
3112F	31	Toulouse énergie durable (TED) froid	TOULOUSE	0.008	0.017	Non défini	2021	0
3113C	31	Réseau écoquartier Maragon Floralies	RAMONVILLE SAINT-AGNE	0.11	0.133	0.52	2021	0
3115C	31	ECONOTRE	BESSIERES	0	0.004	1	2021	1
3301F	33	LASERIS	LE BARP	0.018	0.034	Non défini	moyenne	0
3302C	33	Grand Parc	BORDEAUX	0.061	0.247	0	2021	0
3302F	33	BASSINS A FLOT-Froid	BORDEAUX	0.008	0.017	Non défini	2021	0
3304C	33	Parc de Mérignac Ville Stemer	MERIGNAC	0.179	0.219	0	2021	0
3305C	33	Laseris	LE BARP	0.141	0.113	0	2021	0
3310C	33	Réseau de chaleur de Gironde sur Dropt	GIRONDE-SUR-DROPT	0.027	0.066	0.948	2021	0
3311C	33	Réseau de chaleur de Pellegrue	PELLEGRUE	0.045	0.082	0.916	2021	0
3312C	33	Réseau de chaleur de Saint Pierre d'Aurillac	SAINT-PIERRE-D'AURILLAC	0.014	0.044	0.965	2021	0
3313C	33	Réseau de La Réole	LA REOLE	0.009	0.035	0.972	moyenne	0
3315C	33	Réseau de Terres Neuves	BEGLES	0.102	0.129	0.618	moyenne	0
3316C	33	Réseau de l'éco-quartier Ginko	BORDEAUX	0.027	0.109	0.668	moyenne	0
3317C	33	Saige-Formanoir	PESSAC	0.078	0.066	0.642	moyenne	0
3318C	33	Bassins à Flot	BORDEAUX	0.089	0.108	0.618	moyenne	0
3319C	33	Bordeaux Begles Energies	BORDEAUX	0.007	0.011	0.979	moyenne	0
3320C	33	Réseau de la Clinique Lesparre	LESPARRE-MEDOC	0.075	0.108	0.819	moyenne	0
3321C	33	Réseau Portes du PYLA	LA TESTE DE BUCH	0.079	0.18	0.339	2021	0
3324C	33	Réseau de chaleur des Hauts de Garonne	CENON	0.042	0.06	0.785	2021	1
3401C	34	RMCF	MONTPELLIER	0.073	0.097	0.69	2021	0
3401F	34	Polygone Antigone	MONTPELLIER	0.072	0.089	Non défini	moyenne	0
3402F	34	Ernest Granier	MONTPELLIER	0.013	0.024	Non défini	2021	0
3403F	34	Port Marianne/ Odysseum	MONTPELLIER	0.013	0.024	Non défini	2021	0
3404C	34	Réseau de Fraïsse-Agout	FRAISSE-SUR-AGOUT	0	0.018	1	2021	0
3405C	34	Réseau des universités	MONTPELLIER	0.044	0.065	0.818	2021	0
3406F	34	Réseau arche Jacques Coeur	MONTPELLIER	0.012	0.023	Non défini	2021	0
3409C	34	ZAC des Constellations	JUVIGNAC	0.064	0.091	0.788	2021	0
3410C	34	Eco-Quartier Le Mas de Rochet	CASTELNAU-LE-LEZ	0.125	0.15	0.499	moyenne	0
3411C	34	MUSE	MONTPELLIER	0	0.004	1	2021	0
3411F	34	MUSE	MONTPELLIER	0.009	0.018	Non défini	moyenne	0
3412C	34	BET BOIRARGUES chaud	LATTES	0.046	0.024	0.846	2021	0
3412F	34	BET BOIRARGUES froid	LATTES	0.02	0.036	Non défini	moyenne	0
3413C	34	BET ODE chaud	PEROLS	0.054	0.037	0.703	moyenne	0
3414C	34	BET EUREKA chaud	CASTELNAU-LE-LEZ	0.064	0.032	0.652	2021	0
3414F	34	BET EUREKA froid	CASTELNAU-LE-LEZ	0.012	0.022	Non défini	moyenne	0
3424F	34	BEAUSOLEIL	MONTPELLIER	0.015	0.029	Non défini	2021	1
3425C	34	Prado Concorde	CASTELNAU LE LEZ	0.204	0.207	0.249	2021	1
3426F	34	Prado Concorde	CASTELNAU-LE-LEZ	0.03	0.052	Non défini	2021	1
3504C	35	Sarah Bernhardt	RENNES	0.243	0.281	0	2021	0
3505C	35	Campus Scientifique de Beaulieu	RENNES	0.047	0.212	0	2021	0
3506C	35	Rennes Sud	RENNES	0.095	0.124	0.556	moyenne	0
3507C	35	Réseau de RENNES NORD & EST	RENNES	0.043	0.053	0.845	moyenne	0
3508C	35	Réseau de chaleur Bretagne romantique à Combourg	COMBOURG	0.029	0.051	0.838	2021	0
3510C	35	REVERTEC	VITRE	0.071	0.083	0.711	moyenne	0
3511C	35	SILVA--Réseau de JANZE	JANZE	0.061	0.087	0.779	moyenne	0
3512C	35	Réseau de Vezin le Coquet	VEZIN-LE-COQUET	0.181	0.21	0.307	moyenne	0
3514C	35	Reseau Chartres de Bretagne (ZAC portes de Seiche)	CHARTRES-DE-BRETAGNE	0.066	0.092	0.722	2021	0
3515C	35	RCU de RETIERS, MARTIGNE-FERCHAUD, COESMES	RETIERS, MARTIGNÉ-FERCHAUD, COËSMES	0.017	0.044	0.954	2021	1
3602C	36	Réseau de chaleur de la cité de Beaulieu	CHATEAUROUX	0.035	0.055	0.834	moyenne	0
3603C	36	Réseau de chaleur Argenton sur Creuse	ARGENTON-SUR-CREUSE	0.025	0.045	0.88	2021	0
3604C	36	Réseau communal Neuvy Saint Sepulchre	NEUVY-SAINT-SEPULCHRE	0.055	0.08	0.791	2021	0
3605C	36	Réseau de chaleur d'Issoudun	ISSOUDUN	0.049	0.072	0.819	2021	0
3606C	36	Centre Départemental Gériatrique de l'Indre (CDGI)	CHATEAUROUX	0.078	0.102	0.645	moyenne	0
3701C	37	Morier et Rabière	JOUE-LES-TOURS	0.127	0.151	0.512	2021	0
3702C	37	Zup des Bords de Cher et Sanitas	TOURS	0.064	0.086	0.709	2021	0
3704C	37	Quartier Chateaubriand	TOURS	0.065	0.234	0.049	moyenne	0
3705C	37	Réseau de la ville de Saint Pierre des Corps	SAINT-PIERRE-DES-CORPS	0.085	0.11	0.686	moyenne	0
3708C	37	Réseau de chauffage urbain de la Riche-Quartier	LA RICHE	0.174	0.309	0	2021	0
3709C	37	Réseau DBT	TOURS	0	0.018	0.999	moyenne	0
3710C	37	Résidence Febvotte 1 et 2	TOURS	0.102	0.242	0	2021	0
3711C	37	CFA Joué Les Tours	JOUE LES TOURS	0.087	0.111	0.678	moyenne	0
3712C	37	Réseau de Chaleur TM-ED	TOURS ET LA RICHE	0.084	0.107	0.608	2021	1
3713C	37	Les Ilots Est	TOURS	0.2	0.235	0	2021	1
3802C	38	Réseau principal de Grenoble-Alpes Métropole	GRENOBLE	0.063	0.09	0.806	2021	0
3802F	38	Réseau froid CCIAG Grenoble	GRENOBLE	0.015	0.029	Non défini	2021	0
3803C	38	Berjalia	BOURGOIN-JALLIEU	0.039	0.047	0.852	moyenne	0
3804C	38	Réseau de chaleur de Vinay	VINAY	0.082	0.123	0.785	2021	0
3805C	38	Réseau de Saint Marcellin	SAINT-MARCELLIN	0.031	0.062	0.92	moyenne	0
3806C	38	Réseau d'Allevard	ALLEVARD	0.073	0.11	0.775	2021	0
3807C	38	Les Laiches	VILLARD-DE-LANS	0.041	0.073	0.905	moyenne	0
3808C	38	Réseau de Lans-en-Vercors	LANS-EN-VERCORS	0.038	0.07	0.915	2021	0
3809C	38	Réseau de Monestier-de-Clermont	MONESTIER-DE-CLERMONT	0.015	0.041	0.96	2021	0
3810C	38	Réseau de Mens	MENS	0.074	0.106	0.781	2021	0
3811C	38	Réseau de Chaleur Bois Pontcharra RCBP	PONTCHARRA	0.082	0.109	0.74	2021	0
3813C	38	Réseau de chaleur de Voreppe	VOREPPE	0.081	0.109	0.728	moyenne	0
3814C	38	Réseau de Coublevie	COUBLEVIE	0.037	0.058	0.835	2021	0
3817C	38	Réseau de chaleur de Villard-de-Lans	VILLARD-DE-LANS	0.025	0.051	0.932	moyenne	0
3819C	38	Réseau YOPLAIT Vienne	VIENNE	0	0.004	1	2021	1
3820C	38	Réseau de chaleur de Gières Centre	GIÈRES	0.048	0.074	0.834	2021	0
3821C	38	Réseau de chaleur de Fontaine ZAC Bastille	FONTAINE	0.067	0.091	0.755	2021	0
3823C	38	Osiris	ST MAURICE L'EXIL	0	0.004	1	2021	1
3901C	39	Réseau de Dole	DOLE	0.115	0.143	0.516	2021	0
3902C	39	La Marjorie	LONS-LE-SAUNIER	0.034	0.046	0.87	2021	0
3903C	39	Réseau de Champvans	CHAMPVANS	0	0.017	1	2021	0
3904C	39	Réseau de chaleur de Moirans en Montagne	MOIRANS-EN-MONTAGNE	0.071	0.105	0.821	moyenne	0
3905C	39	Réseau ARINTHOD CC TEC	ARINTHOD	0	0.021	1	2021	0
3906C	39	Réseau de Morez-le Puit	HAUTS DE BIENNE	0.008	0.031	0.969	moyenne	0
3907C	39	Réseau de Chissey sur Loue	CHISSEY-SUR-LOUE	0	0.022	1	2021	1
4003C	40	Géothermie Mont-de-Marsan (GMM1)	MONT-DE-MARSAN	0.024	0.02	0.887	moyenne	0
4004C	40	écoquartier Mousse	DAX	0.243	0.232	0.385	moyenne	0
4005C	40	Réseau de chaleur Peyrouat	MONT-DE-MARSAN	0.157	0.136	0.508	2021	0
4006C	40	Géothermie Mont-de-Marsan (GMM2)	MONT-DE-MARSAN	0	0.014	1	2021	0
4101C	41	Quartier Bégon et Chevalier	BLOIS	0.018	0.028	0.927	moyenne	0
4102C	41	Zac des Paradis	VINEUIL	0.271	0.352	0.466	moyenne	0
4103C	41	Réseau de Mondoubleau	MONDOUBLEAU	0.016	0.036	0.929	moyenne	0
4105C	41	Hubert CHEVALLIER	VILLENY	0	0.022	1	2021	0
4106C	41	ECO CHALEUR DE BLOIS	BLOIS	0.014	0.019	0.945	2021	0
4202C	42	Quartier la Cotonne	SAINT-ETIENNE	0.219	0.259	0	2021	0
4203C	42	Quartier de La Métare	SAINT-ETIENNE	0.183	0.225	0	2021	0
4204C	42	HLM Beaulieu Montchovet IV	SAINT-ETIENNE	0.268	0.294	0	2021	0
4206C	42	Réseau de Firminy	FIRMINY	0.109	0.135	0.521	2021	0
4207C	42	Roanne énergies	ROANNE	0.054	0.076	0.774	moyenne	0
4208C	42	Quartier Parc des Sports	ROANNE	0.198	0.223	0	2021	0
4210C	42	Quartier Montreynaud	SAINT-ETIENNE	0.093	0.117	0.632	moyenne	0
4211C	42	Andrézieux-Bouthéon	ANDREZIEUX-BOUTHEON	0.051	0.075	0.796	2021	0
4212C	42	Montrond-les-Bains	MONTROND-LES-BAINS	0.088	0.116	0.71	moyenne	0
4213C	42	Réseau de Chaleur VIACONFORT	SAINT-ETIENNE	0.034	0.1	0.765	moyenne	0
4213F	42	Réseaux de Froid VIACONFORT	SAINT-ETIENNE	0.013	0.024	Non défini	2021	0
4214C	42	Scevia quartier de fonsala	SAINT-CHAMOND	0.074	0.118	0.618	2021	0
4215C	42	Usson en Forez	USSON-EN-FOREZ	0.077	0.122	0.88	moyenne	0
4216C	42	LOIRE FOREZ AGGLOMERATION Espace Déchelette	SAINT-BONNET-LE-CHATEAU	0.151	0.199	0.649	2021	0
4217C	42	Jonzieux	JONZIEUX	0.053	0.086	0.879	2021	0
4218C	42	Roisey	ROISEY	0.001	0.028	0.998	moyenne	0
4219C	42	Planfoy 2-ZAC des Lucioles	PLANFOY	0.037	0.066	0.891	moyenne	0
4220C	42	Le Bessat 1-Ecole	LE BESSAT	0	0.022	1	2021	0
4221C	42	St Bonnet le Courreau	SAINT-BONNET-LE-COURREAU	0	0.037	1	2021	0
4222C	42	La Terrasse sur Dorlay	LA TERRASSE-SUR-DORLAY	0	0.02	1	2021	0
4223C	42	St Régis du Coin	SAINT-REGIS-DU-COIN	0.009	0.04	0.982	2021	0
4224C	42	St Didier sur Rochefort	SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT	0.004	0.027	0.988	moyenne	0
4225C	42	Neulise	NEULISE	0.043	0.077	0.891	2021	0
4226C	42	Pélussin-Quartier Notre Dame	PELUSSIN	0.025	0.055	0.915	moyenne	0
4227C	42	St Christo en Jarez	SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ	0	0.021	1	2021	0
4228C	42	St Martin la Sauveté	SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE	0.031	0.066	0.943	moyenne	0
4229C	42	St Symphorien de Lay	SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY	0.001	0.022	0.996	moyenne	0
4230C	42	Marlhes-Interconnexion	MARLHES	0.081	0.118	0.768	moyenne	0
4231C	42	St Haon le Châtel	SAINT-HAON-LE-CHATEL	0.032	0.063	0.917	moyenne	0
4232C	42	St Joseph	SAINT-JOSEPH	0.107	0.15	0.732	moyenne	0
4233C	42	St Cyr de Favières	SAINT-CYR-DE-FAVIERES	0	0.024	1	2021	0
4234C	42	Roanne-Quartier de Mâtel	ROANNE	0.027	0.049	0.881	moyenne	0
4235C	42	Roche en Forez	ROCHE	0.063	0.098	0.833	2021	0
4236C	42	Pélussin 2-Quartier des Croix	PELUSSIN	0.01	0.036	0.959	2021	0
4237C	42	Roanne-Quartier Arsenal	ROANNE	0.068	0.095	0.764	moyenne	0
4238C	42	St Maurice en Gourgois	SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS	0.038	0.071	0.902	moyenne	0
4239C	42	Pélussin-Siège CCPR	PELUSSIN	0.014	0.04	0.974	2021	0
4240C	42	Colombier	COLOMBIER	0.064	0.108	0.896	moyenne	0
4241C	42	Farnay	FARNAY	0.043	0.07	0.877	2021	0
4243C	42	La Tuilière	LA TUILIERE	0.004	0.024	0.982	2021	0
4244C	42	LOIRE FOREZ AGGLOMERATION Rezo	LURIECQ	0	0.022	1	2021	0
4245C	42	Réseau de La Valla en Gier	LA VALLA EN GIER	0	0.017	1	2021	0
4246C	42	Réseau d'Unieux	UNIEUX	0.034	0.059	0.877	moyenne	0
4247C	42	Réseau de Saint Héand	SAINT HÉAND	0.004	0.025	0.982	2021	0
4248C	42	ST MARTIN D'ESTREAUX	ST MARTIN D'ESTREAUX	0.006	0.03	0.986	2021	1
4249C	42	Chaufferie BELMONT DE LA LOIRE	BELMONT DE LA LOIRE	0.048	0.075	0.831	2021	1
4250C	42	CDC VAL D'AIX ET ISABLE	ST GERMAIN LAVAL	0.056	0.091	0.879	2021	1
4251C	42	GUMIERES	GUMIERES	0.046	0.086	0.942	2021	1
4252C	42	ST ROMAIN LA MOTTE		0.005	0.031	0.985	2021	1
4301C	43	Réseau de Tence	TENCE	0.022	0.058	0.964	moyenne	0
4302C	43	4302C Mairie de Langeac	LANGEAC	0	0.023	1	2021	0
4303C	43	Réseau du Puy en Velay VERT VEINE	LE PUY-EN-VELAY	0.018	0.042	0.932	2021	0
4304C	43	Chaufferie de la Mairie	DUNIERES	0	0.017	1	2021	0
4305C	43	Réseau d'allegre	ALLEGRE	0.007	0.033	0.984	moyenne	0
4306C	43	Chaufferie de la Piscine	DUNIERES	0	0.017	1	2021	0
4307C	43	Réseaux de Chaleur YES	YSSINGEAUX	0.029	0.053	0.898	moyenne	0
4308C	43	Pradelles	PRADELLES	0.005	0.028	0.986	moyenne	0
4401C	44	Réseau de Nantes	NANTES	0.038	0.054	0.821	2021	0
4402C	44	CHATEAUBRIANT	CHATEAUBRIANT	0.087	0.126	0.577	2021	0
4403C	44	NANTES CHANTRERIE	NANTES	0.111	0.135	0.538	2021	0
4405C	44	Zup de Bellevue Saint Herblain	NANTES	0.108	0.136	0.564	moyenne	0
4406C	44	AFUL Rezé-Château	REZE	0.069	0.094	0.732	2021	0
4407C	44	Réseau de Saint-Jean-de-Boiseau	SAINT-JEAN-DE-BOISEAU	0.317	0.358	0.179	moyenne	0
4408C	44	Réseau ZAC de la Minais	SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE	0.084	0.11	0.662	2021	0
4409C	44	Saint Julien de Concelles-Chaufferie Bois	SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES	0	0.019	1	2021	1
4410C	44	Réseau de Nantes Nord Chézine	NANTES	0.126	0.143	0.63	2021	0
4501C	45	Socos source	ORLEANS	0.084	0.108	0.658	2021	0
4503C	45	Quartier Centre Ville et Nord	ORLEANS	0	0.047	0.917	2021	0
4504C	45	Zup du Grand Clos	MONTARGIS	0.078	0.103	0.669	2021	0
4505C	45	Réseau de Fleury les Aubrais	FLEURY-LES-AUBRAIS	0.088	0.122	0.59	moyenne	0
4507C	45	Réseau de Amilly	AMILLY	0.017	0.022	0.935	moyenne	0
4601C	46	Réseau de Nuzéjouls	NUZEJOULS	0.032	0.063	0.929	moyenne	0
4603C	46	Réseau de Gramat	GRAMAT	0	0.018	1	2021	0
4604C	46	Réseau de Biars sur Cere	BIARS-SUR-CERE	0.009	0.038	0.982	2021	0
4605C	46	Réseau de Cajarc	CAJARC	0.009	0.032	0.974	2021	0
4607C	46	Réseau de CATUS	CATUS	0.017	0.043	0.955	moyenne	0
4608C	46	Réseau de Caillac	CAILLAC	0.044	0.082	0.92	moyenne	0
4609C	46	Réseau de St Germain du Bel air	SAINT-GERMAIN-DU-BEL-AIR	0.015	0.043	0.964	2021	0
4610C	46	Réseau des 4 routes du Lot	LES QUATRE-ROUTES-DU-LOT	0.017	0.047	0.963	moyenne	0
4611C	46	Réseau de Sousceyrac	SOUSCEYRAC	0.007	0.029	0.98	2021	0
4612C	46	Réseau de Figeac	FIGEAC	0.006	0.028	0.983	moyenne	0
4613C	46	Réseau de Livernon	LIVERNON	0.016	0.042	0.958	2021	0
4614C	46	Réseau de CAHORS	CAHORS	0.013	0.036	0.951	2021	0
4615C	46	Réseau de THEGRA	THEGRA	0.01	0.04	0.98	2021	0
4616C	46	Réseau de Lacapelle Marival	LACAPELLE-MARIVAL	0.008	0.035	0.982	2021	0
4617C	46	Réseau de GOURDON	GOURDON	0.004	0.025	0.987	2021	0
4802C	48	Mende	MENDE	0	0.021	1	2021	0
4803C	48	SCABE Saint Chely d'Apcher Bois Energie	SAINT-CHELY-D'APCHER	0.005	0.024	0.986	2021	0
4901C	49	Réseau d'Angers La Roseraie	ANGERS	0.021	0.028	0.917	moyenne	0
4902C	49	RESEAU DES DEUX CROIX (NOZAY-UPJM)	ANGERS	0.101	0.14	0.487	moyenne	0
4903C	49	CHU Angers	ANGERS	0.022	0.042	0.902	moyenne	0
4904C	49	Réseau de chaleur d'Andrezé	ANDREZE	0.056	0.077	0.744	2021	0
4905C	49	Chemin Vert	SAUMUR	0.089	0.117	0.697	2021	0
4907C	49	Réseau d'Orgemont	ANGERS	0	0.054	0.843	moyenne	0
4908C	49	Réseau de chaleur d'Ecouflant	ECOUFLANT	0.118	0.144	0.557	2021	0
4910C	49	Hauts de Saint Aubin	ANGERS	0.091	0.118	0.676	moyenne	0
4911C	49	Réseau de Belle Beille	ANGERS	0.078	0.102	0.686	2021	0
4912C	49	Réseau de chaleur de la Herse	MONTREUIL-BELLAY	0.032	0.057	0.901	moyenne	0
4913C	49	Réseau les Mauges	CHOLET	0.123	0.16	0.494	moyenne	0
4914C	49	Réseau POINCLOUX	OMBRÉE D'ANJOU	0.017	0.042	0.938	2021	1
4915C	49	Réseau de chaleur de Monplaisir	ANGERS	0.252	0.283	0	2021	1
5001C	50	Provinces Energies	CHERBOURG-OCTEVILLE	0.035	0.061	0.88	2021	0
5002C	50	Ilot Divette	CHERBOURG-OCTEVILLE	0.135	0.131	0.105	moyenne	0
5003C	50	Régie de chauffage du Teilleul	LE TEILLEUL	0.102	0.139	0.72	moyenne	0
5004C	50	Centre Hospitalier de L'estran	PONTORSON	0.145	0.169	0.367	moyenne	0
5005C	50	Réseau communal La Lucerne d'Outremer	LA LUCERNE-D'OUTREMER	0	0.024	1	2021	0
5006C	50	Chauffage Urbain Biomasse d'Avranches		0.02	0.042	0.92	2021	1
5101C	51	Zup de Laon Neufchatel	REIMS	0.239	0.262	0	2021	0
5103C	51	VY'ENERGIE	VITRY-LE-FRANCOIS	0.024	0.045	0.904	2021	0
5104C	51	Quartier Bernon	EPERNAY	0.194	0.242	0	2021	0
5106C	51	Croix Rouge	REIMS	0.098	0.115	0.611	2021	0
5107C	51	La renaissance Immobilière Chalonnaise	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	0.06	0.08	0.753	moyenne	0
5108C	51	St Rémi	REIMS	0.154	0.174	0.38	2021	1
5109C	51	DSP SAINTE MENEHOULD	STE MENEHOULD	0.112	0.145	0.54	2021	1
5202C	52	DSP ST DIZIER	SAINT-DIZIER	0.071	0.094	0.717	moyenne	0
5204C	52	Réseau de chaleur du sud de la ville de Chaumont	CHAUMONT	0.056	0.068	0.782	moyenne	0
5205C	52	Réseau de chaleur bois de Marac	MARAC	0	0.021	1	2021	0
5206C	52	Réseau de chaleur de l'EHPAD St Augustin	LONGEAU-PERCEY	0	0.017	1	2021	0
5207C	52	Réseau de Wassy	WASSY	0	0.019	1	2021	0
5208C	52	Réseau de Bourmont	BOURMONT	0	0.02	1	2021	0
5209C	52	Réseau de Langres	LANGRES	0.078	0.107	0.622	2021	0
5213C	52	RESEAU DE FAYL BILLOT	FAYL-BILLOT	0	0.021	1	2021	0
5214C	52	Réseau de Saint BLIN	SAINT-BLIN	0	0.019	1	2021	0
5302C	53	Zup Saint Nicolas	LAVAL	0.028	0.035	0.896	moyenne	0
5303C	53	Réseau de chaleur (piscine et salles omnisports)	CHATEAU-GONTIER	0.094	0.119	0.643	2021	0
5304C	53	Vapeur SOFIVO	PONTMAIN	0	0.004	1	2021	1
5305C	53	RCU d'EVRON	EVRON	0.047	0.069	0.811	2021	1
5401C	54	ESTIA-Saint Julien Kennedy	NANCY	0.1	0.125	0.619	2021	0
5403C	54	S. E. E. V-Ville de Vandoeuvre	VANDOEUVRE-LES-NANCY	0.048	0.059	0.793	2021	0
5407C	54	ESTIA-Plateau de Haye	NANCY	0.094	0.129	0.56	2021	0
5408C	54	Réseau d'Ecrouves	ECROUVES	0.085	0.11	0.676	2021	0
5409C	54	Réseau chaufferie bois-Barbonville	BARBONVILLE	0	0.023	1	2021	0
5410C	54	S. E. E. V-Plateau de Brabois	VANDOEUVRE-LES-NANCY	0.077	0.1	0.654	2021	0
5411C	54	ESTIA-Blandan Medreville	NANCY	0.088	0.11	0.615	2021	0
5412C	54	Réseau de Pont à Mousson	PONT-A-MOUSSON	0.031	0.069	0.886	2021	0
5413C	54	ESTIA-LAXOU-VILLERS	LAXOU	0.082	0.112	0.566	2021	0
5414C	54	Réseau de chaleur BRIEY	BRIEY	0.055	0.079	0.796	moyenne	0
5415C	54	Réseau des jardinets	AMENONCOURT	0	0.036	10	2021	1
5501C	55	Côte Sainte Catherine	BAR LE DUC	0.14	0.251	0.223	2021	0
5502C	55	Zup Anthouard	VERDUN	0.213	0.257	0	2021	0
5503C	55	Ligny en Barrois	LIGNY-EN-BARROIS	0.102	0.13	0.656	moyenne	0
5504C	55	Réseau de Baâlon	BAALON	0	0.033	1	2021	1
5505C	55	Réseau Meuse-Energie	TRONVILLE-EN-BARROIS	0	0.004	1	2021	0
5601C	56	Réseau de Lanester	LANESTER	0.112	0.139	0.605	moyenne	0
5602C	56	Réseau de chaleur zac centre	HENNEBONT	0	0.017	1	2021	0
5603C	56	Réseau de chaleur du GUMENEN	AURAY	0.11	0.234	0.235	moyenne	0
5604C	56	Réseau de chaleur Liger	LOCMINE	0	0.069	1	2021	0
5607C	56	Réseau de Serent	SERENT	0.012	0.033	0.949	moyenne	0
5608C	56	Réseau de chaleur de Locmiquelic	LOCMIQUELIC	0.005	0.024	0.979	2021	0
5701C	57	Réseau de Metz	METZ	0.04	0.107	0.659	moyenne	0
5702C	57	Réseau de la Ville de Yutz	YUTZ	0.055	0.079	0.784	2021	0
5703C	57	Réseau de Chaleur de Farébersviller	FAREBERSVILLER	0.082	0.153	0.491	2021	0
5705C	57	Wenheck	SAINT-AVOLD	0.209	0.27	0	2021	0
5706C	57	Réseau de Freyming Merlebach	FREYMING-MERLEBACH	0.094	0.123	0.621	2021	0
5707C	57	Réseau de Sarreguemines	SARREGUEMINES	0.174	0.249	0	2021	0
5708C	57	Réseau de Holweg-Forbach-Behren	BEHREN-LES-FORBACH	0	0.062	0.879	2021	0
5709C	57	Carrière	SAINT-AVOLD	0.231	0.26	0	2021	0
5710C	57	Côte de la Justice	SAINT-AVOLD	0.254	0.286	0	2021	0
5711C	57	Huchet	SAINT-AVOLD	0.201	0.226	0	2021	0
5712C	57	Stiring Wendel	STIRING-WENDEL	0	0.019	1	2021	0
5713C	57	Réseau de chauffage urbain de Creutzwald	CREUTZWALD	0.196	0.265	0.131	2021	0
5714F	57	Réseau Zac Amphithéâtre	METZ	0.01	0.02	Non défini	2021	0
5716C	57	Réseau Cité Belle-Roche	COCHEREN	0.264	0.296	0	2021	0
5717C	57	Réseau Cité Pasteur	ROUHLING	0.254	0.286	0	2021	0
5720C	57	Réseau de chaleur d'Amnéville	AMNÉVILLE	0.02	0.041	0.916	2021	1
5802C	58	Reseau de chaleur du Banlay	NEVERS	0.047	0.07	0.766	moyenne	0
5803C	58	Réseau de decize	DECIZE	0.073	0.099	0.746	moyenne	0
5804C	58	Réseau de chaleur de la Maison du Parc du Morvan	SAINT-BRISSON	0	0.024	1	2021	0
5805C	58	Réseau de chaleur d'Arleuf	ARLEUF	0.037	0.072	0.928	moyenne	0
5806C	58	Réseau de chaleur de Bazolles	BAZOLLES	0	0.02	1	2021	0
5807C	58	Réseau de chaleur de Corbigny	CORBIGNY	0.052	0.081	0.861	2021	0
5808C	58	Réseau de chaleur de Lormes	LORMES	0.036	0.061	0.889	moyenne	0
5809C	58	Réseau de chaleur de Montigny en morvan	MONTIGNY-EN-MORVAN	0.011	0.042	0.971	2021	0
5810C	58	Réseau de chaleur d'Ouroux en Morvan	OUROUX-EN-MORVAN	0	0.023	1	2021	0
5811C	58	Réseau de chaleur de Planchez	PLANCHEZ	0.002	0.031	0.995	2021	0
5812C	58	Réseau de chaleur de Saint Amand en Puisaye	SAINT-AMAND-EN-PUISAYE	0.029	0.061	0.896	2021	0
5813C	58	Réseau de chaleur de Varzy	VARZY	0	0.021	1	2021	0
5814C	58	Réseau de chaleur de Corancy	CORANCY	0	0.02	1	2021	0
5815C	58	Réseau de chaleur de Saint Saulge	SAINT-SAULGE	0.021	0.044	0.937	2021	0
5816C	58	Réseau de chaleur de Billy sur Oisy	BILLY-SUR-OISY	0	0.021	1	2021	0
5817C	58	Réseau de chaleur de Brassy	BRASSY	0.086	0.127	0.824	2021	0
5818C	58	Réseau de chaleur de Château Chinon Ville	CHATEAU-CHINON (VILLE)	0	0.021	1	2021	0
5819C	58	Réseau de chaleur de Cosne-Cours-sur-Loire	COSNE-COURS-SUR-LOIRE	0.022	0.044	0.914	2021	0
5820C	58	Château Chinon EIAT	CHATEAU-CHINON (VILLE)	0.095	0.131	0.733	moyenne	0
5821C	58	CHALLUY	CHALLUY	0.068	0.092	0.719	moyenne	0
5822C	58	Moux en Morvan	MOUX-EN-MORVAN	0.043	0.074	0.894	2021	0
5823C	58	La Charité sur Loire	LA CHARITE-SUR-LOIRE	0.03	0.053	0.884	moyenne	0
5824C	58	Réseau de Luzy	LUZY	0.012	0.036	0.956	2021	0
5901C	59	Réseau de Roubaix	ROUBAIX	0.056	0.079	0.725	2021	0
5902C	59	Les Canonniers	VALENCIENNES	0.115	0.263	0	2021	0
5904C	59	Quartier Pont de Bois	VILLENEUVE-D'ASCQ	0.184	0.211	0.31	2021	0
5905C	59	Domaine Universitaire et Scientifique	VILLENEUVE-D'ASCQ	0.218	0.254	0	2021	0
5906C	59	Réseaux de Wattignies	WATTIGNIES	0.101	0.167	0.423	2021	0
5907C	59	Réseau de Wattrelos	WATTRELOS	0.12	0.147	0.534	2021	0
5908C	59	Réseau de chaleur de Sin Le Noble	SIN-LE-NOBLE	0.09	0.11	0.668	moyenne	0
5909C	59	Réseau de Mons-en-Baroeul	MONS-EN-BAROEUL	0.093	0.128	0.537	moyenne	0
5910C	59	Réseau de Lille	LILLE	0.133	0.153	0.491	2021	0
5911C	59	Réseau de LAMBERSART	LAMBERSART	0.098	0.155	0.521	2021	0
5912C	59	MAUBEUGE ENERGIE RENOUVELABLE	MAUBEUGE	0.149	0.171	0.459	2021	0
5913C	59	Géothermie des rives créatives	ANZIN	0	0.018	1	2021	0
5914C	59	Energie Grand Littoral-Dunkerque	DUNKERQUE	0.131	0.169	0.468	2021	0
5915C	59	Réseau de chaleur de Douchy	DOUCHY-LES-MINES	0.034	0.04	0.809	2021	0
5916C	59	Réseau de chaleur d'Hazebrouck	HAZEBROUCK	0.078	0.109	0.719	moyenne	0
5917C	59	Quartier Tournebride Lomme-Capinghem	LILLE	0.092	0.117	0.638	moyenne	0
5918C	59	Réseau de chaleur de Baisieux	BAISIEUX	0.223	0.251	0.101	moyenne	0
5919C	59	Réseau du Parc St Maur	LILLE	0.198	0.239	0	2021	0
5920C	59	Réseau ARSYEL	GRANDE-SYNTHE	0.027	0.038	0.912	2021	0
5922C	59	Réseau de Denain	DENAIN	0.234	0.263	0	2021	1
6001C	60	Réseau de Compiègne	COMPIEGNE	0.174	0.199	0	2021	0
6002C	60	La Cavée et les hironvalles	CREIL	0.089	0.136	0.489	2021	0
6003C	60	Quartier des Obiers	NOGENT-SUR-OISE	0.078	0.101	0.619	2021	0
6004C	60	Les Martinets	MONTATAIRE	0.185	0.246	0	2021	0
6005C	60	Réseau du Quartier Saint Jean	BEAUVAIS	0.034	0.056	0.871	2021	0
6006C	60	Réseau de Breteuil-sur-Noye	BRETEUIL	0.018	0.042	0.941	moyenne	0
6007C	60	VSPU Villers Saint Paul Utilités	VILLERS-SAINT-PAUL	0.063	0.074	0.784	moyenne	0
6101C	61	Perseigne	ALENCON	0.043	0.067	0.82	moyenne	0
6102C	61	Quartier Saint Sauveur	FLERS	0.046	0.07	0.835	2021	0
6103C	61	Quartier Nord-Route de la Falaise	ARGENTAN	0.097	0.122	0.603	2021	0
6104C	61	Réseau de la Ferté Mace	LA FERTE-MACE	0.036	0.058	0.859	moyenne	0
6105C	61	RECBIA	L'AIGLE	0.03	0.054	0.864	moyenne	0
6106C	61	Réseau de Perrou	PERROU	0	0.004	1	2021	0
6109C	61	ALENCON ENERGIE BOIS	ALENCON	0.109	0.133	0.532	2021	0
6201C	62	Zup du Quartier République-Avion	AVION	0.194	0.249	0	2021	0
6202C	62	Réseau de ARQUES	ARQUES	0.083	0.11	0.732	2021	0
6203C	62	Réseau de chaleur de Lens	LENS	0.019	0.039	0.929	moyenne	0
6204C	62	Réseau de chaleur de Béthune	BETHUNE	0.149	0.186	0.438	2021	0
6205C	62	Le Portel-Outreau	OUTREAU	0.123	0.279	0.195	moyenne	0
6206C	62	Réseau de chaleur de Liévin	LIEVIN	0.243	0.273	0	2021	0
6207C	62	Réseau de Chaleur de Calais	CALAIS	0.12	0.147	0.559	2021	0
6209C	62	Réseau de chaleur d'Achicourt	ACHICOURT	0.103	0.118	0.571	moyenne	0
6210C	62	Réseau de chaleur d'Arras	ARRAS	0.11	0.136	0.54	2021	0
6211C	62	Réseau de chaleur de Boulogne sur Mer	BOULOGNE-SUR-MER	0.089	0.144	0.414	moyenne	0
6212C	62	Réseau de chaleur Le Portel-Outreau	OUTREAU	0.134	0.303	0.1	moyenne	0
6301C	63	Réseau de Riom RCBE	RIOM	0.028	0.052	0.896	moyenne	0
6303C	63	HLM Saint Jacques	CLERMONT-FERRAND	0.208	0.236	0	2021	0
6304C	63	Quartier du Masage	BEAUMONT	0.187	0.222	0	2021	0
6305C	63	Réseau de Rochefort-Montagne	ROCHEFORT-MONTAGNE	0.007	0.036	0.985	2021	0
6306C	63	La Gauthière	CLERMONT-FERRAND	0.101	0.15	0.498	2021	0
6307C	63	Réseau de Royat	ROYAT	0.238	0.268	0	2021	0
6308C	63	Croix-de-Neyrat/ Champratel/ Les Vergnes	CLERMONT-FERRAND	0.014	0.036	0.946	2021	0
6309C	63	Réseau de chaleur bois de Pontaumur	PONTAUMUR	0.072	0.111	0.832	moyenne	0
6310C	63	CORAL	AMBERT	0	0.021	1	2021	0
6311C	63	Réseau de chaleur de St-Germain-l'Herm	SAINT-GERMAIN-L'HERM	0	0.029	1	2021	0
6312C	63	Réseau de chaleur de Ardes-sur-Couze	ARDES	0	0.029	1	2021	0
6313C	63	Réseau de St Clément de Régnat	SAINT-CLEMENT-DE-REGNAT	0	0.019	1	2021	0
6314C	63	Réseau de chaleur du Brugeron	LE BRUGERON	0	0.026	1	2021	1
6401C	64	SPIC réseau de chaleur du hameau	PAU	0.027	0.049	0.898	moyenne	0
6402C	64	EGURRETIK	BAYONNE	0.04	0.065	0.841	moyenne	0
6501C	65	Réseau de Vic-en-Bigorre	VIC-EN-BIGORRE	0.073	0.099	0.747	moyenne	0
6601C	66	Réseau communal de Bolquere	BOLQUERE	0	0.022	1	2021	1
6604C	66	réseau de perpignan	PERPIGNAN	0.005	0.01	0.978	moyenne	0
6701C	67	Elsau	STRASBOURG	0.123	0.144	0.541	2021	0
6702C	67	Hautepierre	STRASBOURG	0.095	0.264	0	2021	0
6703C	67	L'Esplanade	STRASBOURG	0.076	0.098	0.708	moyenne	0
6704C	67	Eco-quartier Brasserie Cronenbourg	STRASBOURG	0.059	0.03	0.694	2021	0
6705C	67	Réseau de Hochfelden	STRASBOURG	0.09	0.069	0.612	2021	0
6708C	67	Cité de l'Ill	STRASBOURG	0.079	0.101	0.64	moyenne	0
6709C	67	Le Ried	SCHILTIGHEIM	0.184	0.243	0	2021	0
6710C	67	Réseau de Haguenau	HAGUENAU	0.048	0.071	0.805	2021	0
6711C	67	Réseau de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAUER-PECHELBR	MORSBRONN-LES-BAINS	0.053	0.08	0.834	2021	0
6712C	67	Chaufferie	SAALES	0	0.023	1	2021	0
6713C	67	Réseau des Tanneries-Bohrie-Wihrel	LINGOLSHEIM	0.004	0.1	0.632	2021	0
6714C	67	Réseau MARS	HAGUENAU	0.037	0.045	0.827	2021	0
6715C	67	Niederbronn	NIEDERBRONN-LES-BAINS	0.09	0.12	0.684	2021	0
6717C	67	Réseau de chaleur du Rebberg	LA PETITE-PIERRE	0	0.02	1	2021	0
6721C	67	Réseau de Villé-Bassemberg	VILLE	0.022	0.044	0.923	moyenne	0
6722C	67	Colmar Vosges	STRASBOURG	0.09	0.113	0.647	2021	0
6723C	67	ECOGI	RITTERSHOFFEN	0	0.015	1	2021	0
6724C	67	Sélestat	SELESTAT	0.028	0.049	0.886	2021	0
6725C	67	Réseau de Chaleur ECO2WACKEN	STRASBOURG	0.042	0.064	0.836	moyenne	0
6726C	67	Réseau de Chaleur Quartier du Lac	LINGOLSHEIM	0	0.197	0.337	moyenne	0
6727C	67	Réseau de Chaleur Quartier des Hirondelles	ESCHAU	0.029	0.151	0.185	moyenne	0
6728C	67	Réseau de Chaleur Quartier Solaire Schiltigheim	SCHILTIGHEIM	0.083	0.065	0.615	moyenne	0
6730C	67	ILOT ZD5 de la ZAC ETOILE	STRASBOURG	0.079	0.071	0.618	moyenne	0
6731C	67	Quartier des Ecrivains	SCHILTIGHEIM	0.101	0.108	0.507	2021	0
6732C	67	Réseau de chaleur Cogénération Sarre-Union	SARRE UNION	0.134	0.202	0	2021	0
6733C	67	Réseau de Chaleur SPL	STRASBOURG	0	0.197	0.437	2021	0
6735C	67	ALSACEHABITAT-STRASBOURG-MEINAU	STRASBOURG	0.004	0.023	0.983	2021	1
6736C	67	SCHWEIGHOUSE-CENPA	SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER	0	0.004	1	2021	1
6737C	67	SCHWEIGHOUSE-SCHAEFFLER	SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER	0	0.004	1	2021	1
6738C	67	Réseau de Chaleur du Port Autonome de Strasbourg	STRASBOURG	0	0.018	1	2021	1
6739C	67	Réseau de Chaleur Les Prairies du Canal	ILLKIRCH	0	0.26	0	2021	1
6801C	68	Réseau de Colmar	COLMAR	0.052	0.066	0.839	2021	0
6802C	68	L'Illberg	BRUNSTATT-DIDENHEIM	0.083	0.114	0.571	2021	0
6803C	68	Porte de Bâle	MULHOUSE	0.185	0.208	0	2021	0
6804C	68	Réseau de la ville de Saint Louis	SAINT-LOUIS	0	0.049	0.904	2021	0
6806C	68	Réseau de Cernay	CERNAY	0.061	0.086	0.769	moyenne	0
6809C	68	Réseau d'Heimersdorf	HEIMERSDORF	0	0.024	1	2021	0
6810C	68	Réseau de chaleur de Rixheim	RIXHEIM	0.059	0.086	0.813	moyenne	0
6812C	68	Réseau de Bernwiller	BERNWILLER	0	0.004	1	2021	1
6813C	68	Réseau de chaleur de Feldbach	FELDBACH	0.101	0.134	0.617	2021	1
6814C	68	Réseau de chaleur de Kaysersberg	KAYSERSBERG VIGNOBLE	0.107	0.132	0.589	moyenne	0
6815C	68	Réseau d'Ammerzwiller	AMMERZWILLER	0	0.021	1	2021	0
6816C	68	Réseau de chaleur de Thann	THANN	0	0.017	1	2021	0
6817C	68	réseau communal de Friesen	FRIESEN	0	0.017	1	2021	0
6818C	68	Réseau de Lapoutroie	LAPOUTROIE	0	0.028	1	2021	0
6819C	68	Réseau Val d'Argent	SAINTE-MARIE-AUX-MINES	0.067	0.09	0.713	2021	0
6820C	68	Réseau chaufferies bois Freland	FRELAND	0	0.022	1	2021	0
6901C	69	Vénissieux énergies	VENISSIEUX	0.116	0.146	0.5	moyenne	0
6902C	69	HLM Les Sources	ECULLY	0.204	0.227	0	2021	0
6904C	69	Quartier La Duchère et Lyon 9e	CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR	0.093	0.12	0.618	moyenne	0
6905C	69	Réseau de Lyon	LYON	0.113	0.131	0.555	2021	0
6905F	69	Réseau de Lyon	LYON	0.01	0.02	Non défini	2021	0
6906C	69	Réseau de Vaulx en Velin	VAULX-EN-VELIN	0.091	0.119	0.595	2021	0
6908C	69	Quartier La Perralière	VILLEURBANNE	0.214	0.241	0	2021	0
6912C	69	Réseau de Givors	GIVORS	0.067	0.089	0.726	2021	0
6913C	69	UIOM Villefranche	VILLEFRANCHE-SUR-SAONE	0.008	0.016	0.971	moyenne	0
6914C	69	Plateau de Montmein	OULLINS	0.205	0.237	0	2021	0
6915C	69	ZH Champvert	LYON	0.199	0.224	0	2021	0
6918C	69	Quartier Belleroche Ouest	GLEIZE	0.068	0.084	0.751	moyenne	0
6921C	69	Quartier de la Roue	RILLIEUX-LA-PAPE	0.199	0.211	0	2021	0
6923C	69	Réseau de chaleur de La Tour-de-Salvagny	LA TOUR-DE-SALVAGNY	0.134	0.159	0.453	moyenne	0
6924C	69	LES COMBES	YZERON	0.022	0.049	0.942	moyenne	0
6925C	69	LE BOURG	YZERON	0.1	0.147	0.862	moyenne	0
6928C	69	Réseau chauffage Centre Hospitalier Villefranche	GLEIZE	0.054	0.076	0.814	moyenne	0
6929C	69	Réseau du Breuil	CHEVIGNY SAINT SAUVEUR	0.116	0.266	0	2021	0
6930C	69	PLATEAU NORD	METROPOLE DE LYON	0.031	0.04	0.882	moyenne	0
6931C	69	Réseau Sytraival	VILLEFRANCHE SUR SAONE	0.009	0.017	0.967	moyenne	0
6932C	69	Réseau chaleur bois de Thizy-les-Bourgs	THIZY-LES-BOURGS	0.067	0.091	0.743	2021	1
6933C	69	Réseau de chaleur bois Cours-la-Ville	COURS LA VILLE	0.029	0.051	0.886	2021	1
7001C	70	Zup des Capucins	GRAY	0.1	0.127	0.665	2021	0
7003C	70	Réseau de Breurey les Faverney	BREUREY-LES-FAVERNEY	0	0.017	1	2021	0
7004C	70	Réseau de Dampierre sur Linotte	DAMPIERRE-SUR-LINOTTE	0.029	0.058	0.928	2021	0
7006C	70	Réseau de la chaufferie de CHAMPEY	CHAMPEY	0	0.028	1	2021	0
7007C	70	Chaufferie de SCEY/ SAONE	SCEY-SUR-SAONE-ET-SAINT-ALBIN	0.13	0.175	0.67	moyenne	0
7008C	70	Chaufferie de MARNAY	MARNAY	0.077	0.114	0.852	moyenne	0
7009C	70	Chaufferie de GY	GY	0	0.023	1	2021	0
7011C	70	Réseau d'Hericourt-Quartier Maunoury	HERICOURT	0.075	0.1	0.723	2021	0
7101C	71	Réseau de Chalon	CHALON-SUR-SAONE	0.097	0.127	0.556	2021	0
7102C	71	Réseau de Montceau les mines	MONTCEAU-LES-MINES	0.118	0.149	0.556	moyenne	0
7104C	71	Réseau d'Autun	AUTUN	0.09	0.127	0.575	2021	0
7105C	71	Réseau de chaleur de Tramayes	TRAMAYES	0.015	0.041	0.964	moyenne	0
7107C	71	MACON ENERGIES SERVICES	MÂCON	0.085	0.122	0.572	2021	0
7108C	71	Réseau de Matour	MATOUR	0.028	0.054	0.92	2021	0
7202C	72	Percée Centrale	LE MANS	0.232	0.264	0	2021	0
7203C	72	SYNER'GIE (ALLONNES-BDH)	ALLONNES	0.021	0.027	0.92	moyenne	0
7204C	72	Bellevue	COULAINES	0.179	0.262	0	2021	0
7205C	72	Réseau de la commune de Tuffe	TUFFE	0	0.017	1	2021	0
7206C	72	RCU du GRAND LUCE	GRAND-LUCÉ	0.018	0.043	0.942	2021	1
7301C	73	Bissy et Croix Rouge	CHAMBERY	0.084	0.105	0.676	moyenne	0
7304C	73	La Plagne	MACOT-LA-PLAGNE	0.053	0.083	0.847	2021	0
7305C	73	Les Arcs	BOURG-SAINT-MAURICE	0.028	0.054	0.921	2021	0
7306C	73	Réseau de Notre Dame des Millières	NOTRE-DAME-DES-MILLIERES	0.007	0.031	0.983	2021	0
7307C	73	Réseau de Saint Etienne de Cuines	SAINT-ETIENNE-DE-CUINES	0.037	0.06	0.867	moyenne	0
7308C	73	Réseau de Beaufort	BEAUFORT	0.017	0.041	0.949	2021	0
7310C	73	Ecole	CHANAZ	0	0.022	1	2021	0
7311C	73	Gilly-sur-Isère	GILLY-SUR-ISERE	0.055	0.08	0.808	moyenne	0
7312C	73	Yenne	YENNE	0.019	0.048	0.956	moyenne	0
7313C	73	Ilots	CHANAZ	0	0.022	1	2021	0
7314C	73	La Bauche	LA BAUCHE	0	0.036	1	2021	0
7315C	73	AIX ENERGIES NOUVELLES	AIX-LES-BAINS	0.047	0.071	0.813	2021	0
7316C	73	Réseau de St Jean d'Arvey	SAINT-JEAN-D'ARVEY	0.01	0.041	0.98	2021	0
7318C	73	Réseau d'Ugine	UGINE	0.118	0.148	0.561	2021	0
7319C	73	Réseau d'Albertville	ALBERTVILLE	0.025	0.049	0.907	2021	0
7320C	73	Réseau de chaleur de Barby	BARBY	0.029	0.052	0.89	2021	1
7321C	73	CROUZE	TIGNES	0.055	0.086	0.85	2021	1
7402C	74	Quartier de Champ Fleury	SEYNOD	0.09	0.104	0.633	2021	0
7403C	74	BOIS ENERGIES ANNEMASSE	ANNEMASSE	0.052	0.074	0.795	moyenne	0
7407C	74	Quartier de la Rénovation	THONON-LES-BAINS	0.23	0.258	0	2021	0
7408C	74	Quartier Les Ewues	CLUSES	0.122	0.269	0	2021	0
7409C	74	Flaine Energie	ARACHES-LA-FRASSE	0.228	0.28	0	2021	0
7410C	74	Quartier La Cudray	FAVERGES	0.059	0.089	0.787	moyenne	0
7411C	74	Quartier du Crozets	SCIONZIER	0.246	0.251	0	2021	0
7412C	74	Réseau d'Avoriaz	MORZINE	0.108	0.063	0.497	moyenne	0
7416C	74	Réseau de Viry	VIRY	0.003	0.03	0.993	2021	0
7417C	74	Réseau de chaleur de Vallorcine	VALLORCINE	0.074	0.105	0.78	2021	0
7418C	74	Réseau UVE du STOC	THONON-LES-BAINS	0	0.004	1	2021	0
7419C	74	Réseau Serres Municipales du STOC	THONON-LES-BAINS	0	0.004	1	2021	0
7421C	74	Annecy Bio chaleur	ANNECY	0.044	0.066	0.808	moyenne	0
7422C	74	Thorens Glières	THORENS-GLIERES	0.047	0.079	0.879	moyenne	0
7423C	74	Réseau de Reignier	REIGNIER	0.016	0.039	0.939	2021	0
7424C	74	Cran Gevrier-Les Passerelles	CRAN-GEVRIER	0.082	0.109	0.717	moyenne	0
7426C	74	Réseau bois énergie et citoyen de Lucinges	LUCINGES	0.013	0.039	0.967	moyenne	0
7427C	74	Réseau de chaleur du Centre Bourg de Cusy	COMMUNE DE CUSY	0	0.028	0.999	2021	0
7428C	74	Réseau Saint-Jeoire en Faucigny	SAINT-JEOIRE EN FAUCIGNY	0.09	0.125	0.777	2021	1
7475C	74	Réseau d'Annemasse Le Livron	ANNEMASSE	0.215	0.256	0	2021	1
7476C	74	Réseau d'Annemasse Perrier	ANNEMASSE	0.19	0.236	0	2021	1
7501C	75	Paris et communes limitrophes	PARIS	0.154	0.188	0.501	moyenne	0
7503F	75	Réseau Climespace	PARIS	0.008	0.016	Non défini	2021	0
7507C	75	CLIMESPACE	PARIS	0.211	0.254	0.505	moyenne	0
7511C	75	Boucle d'eau chaude Chapelle International	PARIS	0.118	0.265	0.029	moyenne	0
7601C	76	Réseau Petite Bouverie	ROUEN	0.088	0.156	0.427	2021	0
7602C	76	Zac du Mont Gaillard	LE HAVRE	0.074	0.112	0.58	2021	0
7603C	76	Resocéane	LE HAVRE	0.246	0.261	0	2021	0
7605C	76	Réseau de Mont-Saint-Aignan	MONT-SAINT-AIGNAN	0.103	0.143	0.479	2021	0
7606C	76	CANTELEU ENERGIE	CANTELEU	0.068	0.092	0.719	2021	0
7607C	76	ZAC Nobel Bozel	LE PETIT-QUEVILLY	0.067	0.087	0.688	moyenne	0
7608C	76	Château Blanc	SAINT ETIENNE DU ROUVRAY	0.027	0.051	0.912	2021	0
7609C	76	SODINEUF	DIEPPE	0.212	0.245	0	2021	0
7610C	76	SECGO	GONFREVILLE-L'ORCHER	0.033	0.057	0.89	moyenne	0
7612C	76	Chu Charles Nicolle	ROUEN	0.189	0.228	0	2021	0
7613C	76	La Côte Brulée	LE HAVRE	0.218	0.241	0	2021	0
7614C	76	Chaufferie bois Grammont	ROUEN	0.025	0.047	0.899	2021	0
7615C	76	Réseau de Maromme	MAROMME	0.014	0.036	0.95	moyenne	0
7616C	76	SRGB	NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON	0.022	0.045	0.92	2021	0
7617C	76	RCU de Neufchatel-en-Bray	NEUFCHATEL-EN-BRAY	0.057	0.084	0.772	2021	0
7618C	76	Réseau de Semedi-Sedibex	SANDOUVILLE	0	0.004	1	2021	0
7619C	76	BET ZAC Luciline chaud	ROUEN	0.142	0.149	0.356	2021	0
7619F	76	BET ZAC Luciline froid	ROUEN	0.078	0.104	Non défini	moyenne	0
7620C	76	VESUVE	LE GRAND-QUEVILLY	0	0.004	1	2021	0
7621C	76	Réseau vapeur SEVEDE	SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE	0	0.004	1	2021	0
7701C	77	Réseaux de Meaux	MEAUX	0.097	0.12	0.618	2021	0
7703C	77	Almont-Montaigu	MELUN	0.076	0.094	0.678	moyenne	0
7704C	77	Réseau CDC HABITAT anciennement OSICA	OZOIR-LA-FERRIERE	0.161	0.185	0.19	moyenne	0
7705C	77	Zup du Mont Saint Martin	NEMOURS	0.093	0.119	0.654	2021	0
7706C	77	Réseau de Dammarie les Lys	DAMMARIE-LES-LYS	0.02	0.036	0.914	moyenne	0
7707C	77	Centrale de la Butte Monceau	AVON	0.232	0.261	0	2021	0
7708C	77	Réseau du Mee sur Seine	LE MEE-SUR-SEINE	0.071	0.09	0.704	moyenne	0
7710C	77	Réseau de Vaux le Penil	VAUX-LE-PENIL	0.117	0.145	0.656	2021	0
7711C	77	Réseau de Coulommiers	COULOMMIERS	0.014	0.031	0.942	moyenne	0
7715C	77	ZUP de Surville	MONTEREAU-FAULT-YONNE	0.018	0.032	0.931	moyenne	0
7716C	77	Réseau de Marne la Vallée	TORCY	0.038	0.056	0.846	moyenne	0
7717C	77	Réseau de Chelles	CHELLES	0.097	0.13	0.534	2021	0
7718C	77	La renardière	ROISSY-EN-BRIE	0.072	0.097	0.731	2021	0
7721C	77	Réseau de Bailly Romainvilliers	BAILLY-ROMAINVILLIERS	0.03	0.037	0.904	2021	0
7722C	77	Réseau de Village Nature	VILLENEUVE-SAINT-DENIS	0.002	0.018	0.993	moyenne	0
7723C	77	Réseau Val d'Europe	CHESSY	0.211	0.253	0.34	2021	1
7724C	77	Bussycomore	BUSSY-SAINT-GEORGES	0.143	0.32	0.394	moyenne	0
7802C	78	Le Val Fourré	MANTES-LA-JOLIE	0.1	0.132	0.547	2021	0
7803C	78	Réseau de Versailles	VERSAILLES	0.237	0.28	0	2021	0
7804C	78	Parly II	LE CHESNAY	0.179	0.224	0	2021	0
7805C	78	Réseau de Saint Germain en Laye	SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	0.114	0.149	0.523	moyenne	0
7806C	78	DOMNIS ACHERES	ACHERES	0.121	0.147	0.534	2021	0
7808C	78	Grand Ouest et Musiciens	LES MUREAUX	0.104	0.13	0.571	2021	0
7809C	78	Réseau de Vélizy	VELIZY-VILLACOUBLAY	0.231	0.264	0	2021	0
7811C	78	Réseau de Carrières-Chatou	CARRIERES-SUR-SEINE	0.011	0.016	0.958	moyenne	0
7812C	78	Réseau de Plaisir-Resop	PLAISIR	0.059	0.069	0.763	2021	0
7816C	78	Carrière sous Poissy	CARRIERES-SOUS-POISSY	0.067	0.164	0.424	moyenne	0
7901C	79	Le Clou Bouchet	NIORT	0.25	0.277	0	2021	0
7902C	79	Réseau de Bressuire	BRESSUIRE	0.116	0.157	0.696	2021	0
7903C	79	Réseau de Romans	ROMANS	0	0.017	1	2021	0
7906C	79	Réseau de chaleur CC Mellois en Poitou	LEZAY	0	0.035	1	2021	0
8001C	80	Etouvie	AMIENS	0.072	0.194	0.362	2021	0
8002C	80	Réseau de la ville d'AMIENS	AMIENS	0.082	0.153	0.391	2021	0
8004C	80	Rodolphe BRAL	MONTDIDIER	0	0.025	1	2021	0
8005C	80	Réseau d'Abbeville	ABBEVILLE	0.1	0.129	0.595	2021	0
8006C	80	Réseau de chaleur de Corbie	CORBIE	0.008	0.031	0.97	2021	0
8101C	81	Réseau de Carmaux	CARMAUX	0.236	0.278	0	2021	0
8102C	81	Chauffage urbain de Mazamet	MAZAMET	0.032	0.056	0.885	2021	0
8103C	81	Réseau de Chauffage Urbain Castres Lameilhé	CASTRES	0.009	0.031	0.969	2021	0
8104C	81	Gaillac-ZAC de Pouille	GAILLAC	0.06	0.083	0.767	2021	0
8105C	81	Réseau de chaleur de Graulhet	GRAULHET	0.034	0.057	0.879	moyenne	0
8106C	81	Réseau de chaleur d'ALBAN	ALBAN	0.032	0.058	0.917	moyenne	0
8112C	81	Réseau de chaleur de LACAUNE	LACAUNE	0.004	0.025	0.991	moyenne	0
8201C	82	RESEAUX SUD OUEST ENERGIES SERVICES	MONTAUBAN	0.005	0.01	0.98	moyenne	0
8202C	82	Réseau de Caylus	CAYLUS	0	0.024	1	2021	0
8204C	82	Villebrumier	VILLEBRUMIER	0	0.02	1	2021	0
8301C	83	La Beaucaire	TOULON	0	0.004	1	2021	0
8304C	83	Berthe	LA SEYNE-SUR-MER	0	0.004	1	2021	0
8305C	83	Chaudière bois	COGOLIN	0	0.017	1	2021	1
8306C	83	Réseau communal de Puget Ville	PUGET-VILLE	0.27	0.328	0	2021	1
8307C	83	Seyne	LA SEYNE SUR MER	0.062	0.17	0.508	2021	1
8307F	83	Seyne	LA SEYNE SUR MER	0.008	0.016	Non défini	2021	1
8401C	84	Le Triennal	AVIGNON	0.155	0.262	0	2021	0
8404C	84	Réseaux vapeur verte GB Foods	LE PONTET	0	0.004	1	2021	1
8405C	84	NOVALIE	VEDÈNE	0	0.004	1	2021	1
8501C	85	ZAD Nord-Est	LA ROCHE-SUR-YON	0.223	0.251	0	2021	0
8502C	85	Réseau les Herbiers	LES HERBIERS	0.06	0.091	0.824	moyenne	0
8503C	85	Réseau de chaleur Saint-pierre-du-chemin	SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN	0	0.024	1	2021	0
8601C	86	Zup des Couronneries	POITIERS	0.083	0.109	0.67	moyenne	0
8605C	86	Réseau Lusignan	LUSIGNAN	0.036	0.066	0.91	moyenne	0
8606C	86	Réseau de Chaleur Ozon Sud	CHATELLERAULT	0.1	0.222	0.167	moyenne	0
8607C	86	Réseau de Civaux	CIVAUX	0.111	0.094	0.569	moyenne	0
8608C	86	Réseau de BEL AIR	POITIERS	0.154	0.202	0	2021	0
8609C	86	Réseau Saint Cyprien-Clos Gaultier	POITIERS	0.147	0.196	0.298	2021	0
8610C	86	Réseau chaleur université de Poitiers	POITIERS	0.037	0.061	0.879	moyenne	0
8701C	87	Zup Val de l'Aurence	LIMOGES	0	0.096	0.709	moyenne	0
8702C	87	Zac de Beaubreuil	LIMOGES	0	0.004	0.998	2021	0
8703C	87	Réseau de Bellac	BELLAC	0.185	0.208	0	2021	0
8704C	87	Quartier de l'Hôtel de Ville	LIMOGES	0.073	0.2	0.204	moyenne	0
8705C	87	Réseau de Chamboret	CHAMBORET	0	0.022	1	2021	1
8707C	87	Réseau de chaleur Saint Yrieix la Perche	SAINT YRIEIX LA PERCHE	0.033	0.056	0.876	moyenne	0
8801C	88	Plateau de la Justice	EPINAL	0	0.067	0.863	moyenne	0
8802C	88	Quartier Kellerman	SAINT-DIE-DES-VOSGES	0.067	0.099	0.656	2021	0
8805C	88	Réseau de Fresse sur Moselle	FRESSE-SUR-MOSELLE	0.012	0.033	0.953	2021	0
8806C	88	Réseau de Monthureux-sur-Saône	MONTHUREUX-SUR-SAONE	0.041	0.068	0.864	moyenne	0
8807C	88	Chauffage urbain Fraize	FRAIZE	0.069	0.097	0.732	2021	0
8808C	88	Réseau de La Bresse 1	LA BRESSE	0.039	0.063	0.863	2021	0
8809C	88	Réseau de La Bresse 2	LA BRESSE	0.111	0.15	0.684	moyenne	0
8812C	88	Réseau de Ventron	VENTRON	0.026	0.049	0.914	moyenne	0
8814C	88	Vittel	VITTEL	0.08	0.112	0.617	moyenne	0
8815C	88	Réseau de la ville de VAGNEY	VAGNEY	0.028	0.053	0.885	moyenne	0
8817C	88	Réseau de Hurbache	HURBACHE	0	0.017	1	2021	1
8818C	88	Réseau de Saint-Jean-d'Ormont	SAINT-JEAN-D'ORMONT	0	0.039	1	2021	1
8819C	88	Réseau de Denipaire	DENIPAIRE	0	0.017	1	2021	0
8820C	88	Réseau de RAMBERVILLIERS	RAMBERVILLIERS	0	0.004	1	2021	1
8821C	88	Chaufferie Bois de Saulxures sur Moselotte	SAULXURES SUR MOSELOTTE	0.055	0.084	0.844	2021	1
8901C	89	Zup des Grahuches	SENS	0.027	0.041	0.909	moyenne	0
8902C	89	Zup de Sainte Geneviève	AUXERRE	0.067	0.092	0.754	2021	0
8904C	89	Réseau de Quarré-les-Tombes	QUARRE-LES-TOMBES	0	0.017	1	2021	0
9002C	90	ZUP DES GLACIS	BELFORT	0.106	0.229	0	2021	0
9003C	90	Réseau de chaleur de Delle	DELLE	0.123	0.178	0.482	moyenne	0
9101C	91	Réseau de Massy-Antony	MASSY	0.072	0.09	0.794	2021	0
9101F	91	BET Paris Saclay	SACLAY	0.034	0.059	Non défini	moyenne	0
9102C	91	Réseau des Ulis	LES ULIS	0.066	0.088	0.677	2021	0
9103C	91	Réseau d'Evry	EVRY	0.098	0.12	0.546	2021	0
9104C	91	Domaine du Bois des Roches	SAINT-MICHEL-SUR-ORGE	0.19	0.21	0	2021	0
9105C	91	Réseau de Grigny	GRIGNY	0.145	0.189	0.165	moyenne	0
9106C	91	OROBIA-Réseau de Brétigny-sur-Orge	BRETIGNY-SUR-ORGE	0.057	0.08	0.774	2021	0
9107C	91	Réseau de Dourdan	DOURDAN	0.239	0.285	0	2021	0
9108C	91	CEA DIF	BRUYERES-LE-CHATEL	0.189	0.199	0.421	moyenne	0
9109C	91	DSP-Vigneux-Concorde	VIGNEUX SUR SEINE	0.05	0.068	0.796	moyenne	0
9114C	91	Réseau d'Epinay-sous-Sénart	EPINAY-SOUS-SENART	0.083	0.091	0.691	moyenne	0
9115C	91	Réseau de Ris-Orangis	RIS-ORANGIS	0.022	0.04	0.899	moyenne	0
9118C	91	Réseau SEER Grigny-Viry	GRIGNY	0.052	0.069	0.76	2021	0
9119C	91	Parc d'activités	VILLEJUST	0	0.004	1	2021	0
9120C	91	Réseau de Viry Chatillon	VIRY-CHATILLON	0.199	0.244	0	2021	0
9121C	91	Réseau de chaleur de l'écoquartier Camille Claudel	PALAISEAU	0.053	0.076	0.772	2021	0
9122C	91	Réseau du quartier du Grand Parc de Bondoufle	BONDOUFLE	0.066	0.089	0.734	2021	0
9123C	91	BET Paris Saclay	SACLAY	0.266	0.274	0.291	2021	0
9201C	92	Réseau de Meudon	MEUDON	0.23	0.267	0	2021	0
9204C	92	ZAC Sainte Geneviève	NANTERRE	0.086	0.109	0.499	moyenne	0
9205C	92	Réseau Gennevilliers	GENNEVILLIERS	0.098	0.124	0.568	moyenne	0
9209C	92	Réseau de Chaville	CHAVILLE	0.199	0.245	0	2021	0
9211C	92	Réseau de chaleur de Levallois	LEVALLOIS PERRET	0.176	0.215	0.505	moyenne	0
9219C	92	Réseau chaud Seguin Rives de Seine	BOULOGNE-BILLANCOURT	0.122	0.132	0.565	moyenne	0
9219F	92	Réseau froid Seguin Rives de Seine	BOULOGNE-BILLANCOURT	0.014	0.026	Non défini	2021	0
9222C	92	Réseau de Suresnes	SURESNES	0.236	0.266	0	2021	0
9224C	92	Réseau SEINERGIE	COURBEVOIE	0.196	0.252	0.063	2021	0
9225C	92	Réseau de La Défense	COURBEVOIE	0.028	0.178	0.319	moyenne	0
9225F	92	Réseau de La Défense	COURBEVOIE	0.012	0.024	Non défini	moyenne	0
9226C	92	Résidence Villeneuve	VILLENEUVE-LA-GARENNE	0.213	0.229	0	2021	0
9230C	92	Réseau Ciceo	PUTEAUX	0.175	0.264	0	2021	0
9231F	92	Réseau Suc-Société Urbaine de Climatisation	COURBEVOIE	0.011	0.021	Non défini	2021	0
9232C	92	RESEAU QUARTIER HOCHE	NANTERRE	0.051	0.075	0.789	2021	0
9233C	92	Réseau de la Zac de la Marine	COLOMBES	0.114	0.14	0.524	moyenne	0
9234C	92	Réseau du Fort d'Issy	ISSY-LES-MOULINEAUX	0.139	0.127	0.296	2021	1
9234F	92	Cristalia	LEVALLOIS-PERRET	0.012	0.023	Non défini	moyenne	0
9235C	92	Réseau de CLICHY	CLICHY	0.117	0.236	0.328	2021	0
9235F	92	Réseau de froid de Suresnes-ICEIS	SURESNES	0.018	0.033	Non défini	2021	0
9236C	92	Réseau de Bagneux-Chatillon	BAGNEUX	0.089	0.103	0.58	moyenne	0
9301C	93	Réseau de Saint Denis	SAINT-DENIS	0.12	0.149	0.533	2021	0
9302C	93	Réseau de Bagnolet	BAGNOLET	0.127	0.187	0.416	moyenne	0
9303C	93	Zup de Bobigny	BOBIGNY	0.172	0.186	0.357	2021	0
9304C	93	Zac de Sevran	SEVRAN	0.098	0.122	0.585	2021	0
9305C	93	Zup des Fauvettes	NEUILLY SUR MARNE	0.073	0.086	0.741	moyenne	0
9306C	93	Réseau de Villepinte	VILLEPINTE	0.065	0.084	0.728	moyenne	0
9309C	93	SEBIO	SEVRAN	0.101	0.147	0.49	moyenne	0
9310C	93	Réseau chaud ADP le Bourget	LE BOURGET	0.227	0.251	0	2021	0
9310F	93	Réseau froid ADP Le Bourget	LE BOURGET	0.04	0.068	Non défini	2021	0
9311C	93	Le Chêne Pointu	CLICHY-SOUS-BOIS	0.223	0.257	0	2021	0
9312C	93	Le Gros Saule	AULNAY-SOUS-BOIS	0.194	0.239	0	2021	0
9313C	93	Réseau de La Courneuve	LA COURNEUVE	0.085	0.096	0.576	moyenne	0
9314C	93	Réseau de Tremblay en France	TREMBLAY EN FRANCE	0.058	0.077	0.772	moyenne	0
9315C	93	Réseau du Blanc Mesnil	LE BLANC-MESNIL	0.088	0.107	0.568	2021	0
9316C	93	Réseau de Bondy	BONDY	0.102	0.13	0.544	2021	0
9317C	93	Garonor	AULNAY-SOUS-BOIS	0.263	0.309	0	2021	0
9322F	93	Stade Energies SAS	SAINT-DENIS	0.005	0.012	Non défini	2021	0
9324C	93	Réseau de Rosny-sous-Bois/ Noisy-le-Sec/ Montreui	ROSNY-SOUS-BOIS	0.044	0.045	0.939	2021	0
9326C	93	Réseau de chaleur de la ZAC des docks Saint-Ouen	SAINT-OUEN-SUR-SEINE	0.084	0.108	0.739	moyenne	0
9401C	94	Réseau de Limeil-Brévannes	LIMEIL-BREVANNES	0.068	0.089	0.735	moyenne	0
9402C	94	Réseaux de Créteil-Scuc	CRETEIL	0.071	0.084	0.691	2021	0
9403C	94	Réseau de Choisy-Vitry	VITRY-SUR-SEINE	0.137	0.166	0.642	moyenne	0
9404C	94	Réseau de Fontenay-sous-Bois	FONTENAY-SOUS-BOIS	0.156	0.191	0.274	2021	0
9406C	94	Réseau de IVRY PORT	IVRY-SUR-SEINE	0.07	0.096	0.76	2021	0
9408C	94	Marché International de Rungis	RUNGIS	0.001	0.005	0.995	2021	0
9409C	94	Réseau de Sucy en Brie	SUCY-EN-BRIE	0.018	0.034	0.929	moyenne	0
9410C	94	Réseau de Cachan	CACHAN	0.08	0.099	0.666	moyenne	0
9411C	94	Réseau de Champigny sur Marne	CHAMPIGNY-SUR-MARNE	0.06	0.083	0.702	moyenne	0
9412C	94	Réseau de maisons-alfort	MAISONS-ALFORT	0.095	0.115	0.594	moyenne	0
9413C	94	Réseau de Thiais	THIAIS	0.018	0.034	0.921	2021	0
9414C	94	SETBO	BONNEUIL-SUR-MARNE	0	0.015	1	2021	0
9415C	94	Réseau de Chevilly-Larue L'Haÿ-les-Roses Villejuif	CHEVILLY-LARUE	0.069	0.089	0.705	moyenne	0
9419C	94	Réseau de Fresnes	FRESNES	0.079	0.101	0.601	2021	0
9420C	94	Réseau d'Orly	ORLY	0.066	0.087	0.745	moyenne	0
9421C	94	Réseau d'Alfortville	ALFORTVILLE	0.037	0.054	0.843	moyenne	0
9422C	94	Arcueil-Gentilly	ARCUEIL	0.047	0.055	0.805	moyenne	0
9423C	94	Réseau d'IVRY CENTRE VILLE	IVRY-SUR-SEINE	0.071	0.102	0.756	2021	0
9424C	94	Réseau de Villeneuve Saint Georges	VILLENEUVE-SAINT-GEORGES	0.115	0.16	0.419	moyenne	0
9425C	94	Réseau chaud ADP Orly	ORLY	0.103	0.118	0.604	moyenne	0
9425F	94	Réseau froid ADP Orly	ORLY	0.009	0.019	Non défini	moyenne	0
9428C	94	Champs sur Marne	CHAMPS SUR MARNE	0.04	0.059	0.885	2021	1
9501C	95	Zac Croix Rouge	TAVERNY	0.1	0.212	0.224	moyenne	0
9502C	95	Grand Ensemble Sarcelles-Locheres	SARCELLES	0.06	0.073	0.744	2021	0
9503C	95	Réseau de Cergy-Pontoise	CERGY	0.102	0.121	0.654	moyenne	0
9505C	95	Van Gogh	GARGES-LES-GONESSE	0.202	0.236	0	2021	0
9507C	95	Zup de Sannois-Ermont-Franconville	FRANCONVILLE	0.088	0.113	0.619	2021	0
9509C	95	Réseau d'Argenteuil	ARGENTEUIL	0.05	0.06	0.794	moyenne	0
9510C	95	Réseaux chaud ADP Roissy	ROISSY-EN-FRANCE	0.223	0.252	0.116	moyenne	0
9510F	95	Réseau froid ADP Roissy	ROISSY-EN-FRANCE	0.01	0.02	Non défini	2021	0
9511C	95	Zup de l'Epine Guyon	FRANCONVILLE	0.184	0.234	0	2021	0
9514C	95	Réseau de Villiers le Bel-Gonesse	VILLIERS-LE-BEL	0.089	0.109	0.598	moyenne	0
9515C	95	Réseau de Pontoise	PONTOISE	0.189	0.234	0	2021	0
9516C	95	Zac de Montedour	FRANCONVILLE	0.226	0.254	0	2021	0
9518C	95	Réseau de Goussainville	GOUSSAINVILLE	0.035	0.043	0.853	moyenne	0
9519C	95	Placo	ARGENTEUIL	0	0.004	1	2021	1

## rendement_generation
tv_rendement_generation_id	enum_type_generateur_ch_id	type_generateur_ch	rg
1	20	Cuisinière installé avant 1990	0.5
2	21	Foyer fermé installé avant 1990	0.5
3	22	Poêle bûche installé avant 1990	0.5
4	23	insert installé avant 1990	0.5
5	24	Cuisinière installé entre 1990 et 2004	0.6
6	25	Foyer fermé installé entre 1990 et 2004	0.6
7	26	Poêle bûche installé entre 1990 et 2004	0.6
8	27	insert installé entre 1990 et 2004	0.6
9	28	Cuisinière installé à partir de 2005 sans label flamme verte	0.65
10	29	Foyer fermé installé à partir de 2005 sans label flamme verte	0.65
11	30	Poêle bûche installé à partir de 2005 sans label flamme verte	0.65
12	31	insert installé à partir de 2005 sans label flamme verte	0.65
13	32	Cuisinière installé installé de 2005 à 2006 avec label flamme verte	0.65
14	33	Foyer fermé installé installé de 2005 à 2006 avec label flamme verte	0.65
15	34	Poêle bûche installé installé de 2005 à 2006 avec label flamme verte	0.65
16	35	insert installé installé de 2005 à 2006 avec label flamme verte	0.65
17	36	Cuisinière installé installé de 2007 à 2017 avec label flamme verte	0.7
18	37	Foyer fermé installé installé de 2007 à 2017 avec label flamme verte	0.7
19	38	Poêle bûche installé installé de 2007 à 2017 avec label flamme verte	0.7
20	39	insert installé installé de 2007 à 2017 avec label flamme verte	0.7
21	40	Cuisinière installé installé à partir de 2018 avec label flamme verte	0.75
22	41	Foyer fermé installé installé à partir de 2018 avec label flamme verte	0.75
23	42	Poêle bûche installé installé à partir de 2018 avec label flamme verte	0.75
24	43	insert installé installé à partir de 2018 avec label flamme verte	0.75
25	44	Poêle à granulés installée avant 2012 ou sans label flamme verte	0.8
26	45	Poêle à granulés flamme verte installé entre 2012 et 2019	0.85
27	46	Poêle à granulés flamme verte installé à partir de 2020	0.87
28	47	Poêle fioul ou GPL ou charbon	0.72
29	98|99|100|101|102|103|104|105	Générateur à effet joule direct	1
30	106	Chaudière électrique	0.97
31	107|108|109|110|111|112|142|171	Réseau de chaleur	0.97

## temp_fonc_100
tv_temp_fonc_100_id	enum_temp_distribution_ch_id	temp_distribution_ch	periode_emetteurs	temp_fonc_100
1	2	basse	Avant 1981	60
2	3	moyenne	Avant 1981	80
3	4	haute	Avant 1981	80
4	2	basse	Entre 1981 et 2000	35
5	3	moyenne	Entre 1981 et 2000	70
6	4	haute	Entre 1981 et 2000	70
7	2	basse	Après 2000	35
8	3	moyenne	Après 2000	60
9	4	haute	Après 2000	70

## temp_fonc_30
tv_temp_fonc_30_id	enum_temp_distribution_ch_id	temp_distribution_ch	periode_emetteurs	enum_type_generateur_ch_id	type_chaudiere	temp_fonc_30
1	2	basse	Avant 1981	83|84|94|95|96|97|136|137|138|139|148|149|150|151|160|161	chaudière à condensation	32
2	3	moyenne	Avant 1981	83|84|94|95|96|97|136|137|138|139|148|149|150|151|160|161	chaudière à condensation	38
3	4	haute	Avant 1981	83|84|94|95|96|97|136|137|138|139|148|149|150|151|160|161	chaudière à condensation	38
4	2	basse	Entre 1981 et 2000	83|84|94|95|96|97|136|137|138|139|148|149|150|151|160|161	chaudière à condensation	24.5
5	3	moyenne	Entre 1981 et 2000	83|84|94|95|96|97|136|137|138|139|148|149|150|151|160|161	chaudière à condensation	35
6	4	haute	Entre 1981 et 2000	83|84|94|95|96|97|136|137|138|139|148|149|150|151|160|161	chaudière à condensation	35
7	2	basse	Après 2000	83|84|94|95|96|97|136|137|138|139|148|149|150|151|160|161	chaudière à condensation	24.5
8	3	moyenne	Après 2000	83|84|94|95|96|97|136|137|138|139|148|149|150|151|160|161	chaudière à condensation	32
9	4	haute	Après 2000	83|84|94|95|96|97|136|137|138|139|148|149|150|151|160|161	chaudière à condensation	35
10	2	basse	Avant 1981	81|82|91|92|93|133|134|135	chaudière basse température	42.5
11	3	moyenne	Avant 1981	81|82|91|92|93|133|134|135	chaudière basse température	48.5
12	4	haute	Avant 1981	81|82|91|92|93|133|134|135	chaudière basse température	48.5
13	2	basse	Entre 1981 et 2000	81|82|91|92|93|133|134|135	chaudière basse température	35
14	3	moyenne	Entre 1981 et 2000	81|82|91|92|93|133|134|135	chaudière basse température	45.5
15	4	haute	Entre 1981 et 2000	81|82|91|92|93|133|134|135	chaudière basse température	45.5
16	2	basse	Après 2000	81|82|91|92|93|133|134|135	chaudière basse température	35
17	3	moyenne	Après 2000	81|82|91|92|93|133|134|135	chaudière basse température	42.5
18	4	haute	Après 2000	81|82|91|92|93|133|134|135	chaudière basse température	45.5
19	2	basse	Avant 1981	75|76|77|78|85|86|87|127|128|129	chaudière classique avant 1990	53
20	3	moyenne	Avant 1981	75|76|77|78|85|86|87|127|128|129	chaudière classique avant 1990	59
21	4	haute	Avant 1981	75|76|77|78|85|86|87|127|128|129	chaudière classique avant 1990	59
22	2	basse	Entre 1981 et 2000	75|76|77|78|85|86|87|127|128|129	chaudière classique avant 1990	50
23	3	moyenne	Entre 1981 et 2000	75|76|77|78|85|86|87|127|128|129	chaudière classique avant 1990	56
24	4	haute	Entre 1981 et 2000	75|76|77|78|85|86|87|127|128|129	chaudière classique avant 1990	56
25	2	basse	Après 2000	75|76|77|78|85|86|87|127|128|129	chaudière classique avant 1990	50
26	3	moyenne	Après 2000	75|76|77|78|85|86|87|127|128|129	chaudière classique avant 1990	53
27	4	haute	Après 2000	75|76|77|78|85|86|87|127|128|129	chaudière classique avant 1990	56
28	2	basse	Avant 1981	79|80|88|89|90|130|131|132	chaudière standard après 1990	49.5
29	3	moyenne	Avant 1981	79|80|88|89|90|130|131|132	chaudière standard après 1990	55.5
30	4	haute	Avant 1981	79|80|88|89|90|130|131|132	chaudière standard après 1990	55.5
31	2	basse	Entre 1981 et 2000	79|80|88|89|90|130|131|132	chaudière standard après 1990	45
32	3	moyenne	Entre 1981 et 2000	79|80|88|89|90|130|131|132	chaudière standard après 1990	52.5
33	4	haute	Entre 1981 et 2000	79|80|88|89|90|130|131|132	chaudière standard après 1990	52.5
34	2	basse	Après 2000	79|80|88|89|90|130|131|132	chaudière standard après 1990	45
35	3	moyenne	Après 2000	79|80|88|89|90|130|131|132	chaudière standard après 1990	49.5
36	4	haute	Après 2000	79|80|88|89|90|130|131|132	chaudière standard après 1990	52.5

## rendement_emission
tv_rendement_emission_id	enum_type_emission_distribution_id	type_emission	re
1	1	Convecteur électrique NFC, NF** et NF***	0.95
2	2|3	Panneau rayonnant ou radiateur électrique NFC, NF** et NF***	0.97
3	4|10|40	Autres émetteurs à effet joule	0.95
4	5|42|46|47|48|49|50	Soufflage d'air chaud	0.95
5	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant	1
6	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	0.98
7	19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|41|45	Autres équipements	0.95

## rendement_distribution_ch
tv_rendement_distribution_ch_id	enum_type_emission_distribution_id	reseau_distribution	reseau_distribution_isole	rd
1	1|2|3|4|6|7|8|9|10|19|20|21|22|23|40|41|50	Pas de réseau de distribution		1
2	5|41	Réseau aéraulique	0	0.8
3	11|15|24|28|32|36|41|46	Réseau collectif eau chaude haute température (≥ 65°C)	0	0.85
4	12|16|25|29|33|37|41|47	Réseau collectif eau chaude moyenne ou basse température (< 65°C)	0	0.87
5	13|17|26|30|34|38|41|48	Réseau individuel eau chaude haute température (≥ 65°C)	0	0.88
6	14|18|27|31|35|39|41|49	Réseau individuel eau chaude moyenne ou basse température (< 65°C)	0	0.91
7	5|41	Réseau aéraulique	1	0.85
8	11|15|24|28|32|36|41|46	Réseau collectif eau chaude haute température (≥ 65°C)	1	0.87
9	12|16|25|29|33|37|41|47	Réseau collectif eau chaude moyenne ou basse température (< 65°C)	1	0.9
10	13|17|26|30|34|38|41|48	Réseau individuel eau chaude haute température (≥ 65°C)	1	0.92
11	14|18|27|31|35|39|41|49	Réseau individuel eau chaude moyenne ou basse température (< 65°C)	1	0.95
12	41|42|43|44|45	réseau de distribution par fluide frigorigène		1

## rendement_regulation
tv_rendement_regulation_id	enum_type_emission_distribution_id	type_emission_regulation	rr
1	1	Convecteur électrique NFC, NF** et NF***	0.99
2	2|3	Panneau rayonnant ou radiateur électrique NFC, NF** et NF***	0.99
3	4	Autres émetteurs à effet joule	0.96
4	6|8	Plancher ou plafond rayonnant électrique avec régulation terminale	0.98
5	7|9	Plancher ou plafond rayonnant électrique sans régulation	0.96
6	10	Radiateur électrique à accumulation	0.95
7	13|14|17|18	Plancher ou plafond chauffant à eau en individuel	0.95
8	11|12|15|16	Plancher ou plafond chauffant à eau en collectif	0.9
9	19	Radiateur gaz à ventouse ou sur conduit de fumée	0.96
10	20|21|22|23	Poêle charbon / bois / fioul / GPL ou insert	0.8
11	24|25|26|27|32|33|34|35	Radiateur eau chaude sans robinet thermostatique	0.9
12	28|29|30|31|36|37|38|39	Radiateur eau chaude avec robinet thermostatique	0.95
13	40	Convecteur bi-jonction	0.9
14	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	0.96
15	41|43|44|45	Autres cas	0.9

## intermittence
tv_intermittence_id	enum_methode_application_dpe_log_id	configuration_chauffage	enum_type_installation_id	enum_type_chauffage_id	type_chauffage	enum_equipement_intermittence_id	equipement_intermittence	enum_type_regulation_id	type_regulation	enum_type_emission_distribution_id	type_emission_simple	enum_classe_inertie_id	inertie	comptage_individuel	i0
1	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	3|4	légère ou moyenne		0.84
2	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|40|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|41|45	Radiateur / Convecteur	3|4	légère ou moyenne		0.84
3	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.84
4	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.9
5	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	3|4	légère ou moyenne		0.86
6	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur	3|4	légère ou moyenne		0.88
7	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.88
8	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.9
9	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	1	sans régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	3|4	légère ou moyenne		0.9
10	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	1	sans régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur	3|4	légère ou moyenne		0.91
11	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	1	sans régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.91
12	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	1	sans régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.92
13	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	3|4	légère ou moyenne		0.83
14	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|40|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|41|45	Radiateur / Convecteur	3|4	légère ou moyenne		0.83
15	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.83
16	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.89
17	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	3|4	légère ou moyenne		0.85
18	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur	3|4	légère ou moyenne		0.87
19	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.87
20	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.89
21	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	3|4	légère ou moyenne		0.89
22	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur	3|4	légère ou moyenne		0.9
23	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.9
24	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.91
25	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	3|4	légère ou moyenne		0.81
26	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|40|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|41|45	Radiateur / Convecteur	3|4	légère ou moyenne		0.81
27	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.81
28	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.88
29	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	3|4	légère ou moyenne		0.83
30	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur	3|4	légère ou moyenne		0.85
31	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.85
32	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.88
33	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	3|4	légère ou moyenne		0.87
34	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur	3|4	légère ou moyenne		0.88
35	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.88
36	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.9
37	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	3|4	légère ou moyenne		0.77
38	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|40|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|41|45	Radiateur / Convecteur	3|4	légère ou moyenne		0.77
39	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.77
40	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.86
41	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	3|4	légère ou moyenne		0.79
42	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur	3|4	légère ou moyenne		0.82
43	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.82
44	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.86
45	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	5	Par pièce avec minimum de température et détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	3|4	légère ou moyenne		0.75
46	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	5	Par pièce avec minimum de température et détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|40|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|41|45	Radiateur / Convecteur	3|4	légère ou moyenne		0.75
47	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	5	Par pièce avec minimum de température et détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.75
48	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	5	Par pièce avec minimum de température et détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	3|4	légère ou moyenne		0.77
49	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	5	Par pièce avec minimum de température et détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur	3|4	légère ou moyenne		0.8
50	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	5	Par pièce avec minimum de température et détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	3|4	légère ou moyenne		0.8
51	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	1|2	lourde ou très lourde		0.86
52	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|40|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|41|45	Radiateur / Convecteur	1|2	lourde ou très lourde		0.86
53	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.86
54	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.92
55	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	1|2	lourde ou très lourde		0.88
56	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur	1|2	lourde ou très lourde		0.9
57	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.9
58	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.92
59	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	1	sans régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	1|2	lourde ou très lourde		0.91
60	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	1	sans régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur	1|2	lourde ou très lourde		0.93
61	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	1	sans régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.93
62	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	1	sans régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.94
63	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	1|2	lourde ou très lourde		0.85
64	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|40|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|41|45	Radiateur / Convecteur	1|2	lourde ou très lourde		0.85
65	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.85
66	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.91
67	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	1|2	lourde ou très lourde		0.87
68	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur	1|2	lourde ou très lourde		0.89
69	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.89
70	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.91
71	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	1|2	lourde ou très lourde		0.91
72	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur	1|2	lourde ou très lourde		0.92
73	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.92
74	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.93
75	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	1|2	lourde ou très lourde		0.83
76	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|40|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|41|45	Radiateur / Convecteur	1|2	lourde ou très lourde		0.83
77	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.83
78	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.9
79	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	1|2	lourde ou très lourde		0.85
80	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur	1|2	lourde ou très lourde		0.87
81	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.87
82	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.9
83	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	1|2	lourde ou très lourde		0.89
84	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur	1|2	lourde ou très lourde		0.9
85	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.9
86	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.92
87	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	1|2	lourde ou très lourde		0.8
88	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|40|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|41|45	Radiateur / Convecteur	1|2	lourde ou très lourde		0.8
89	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.8
90	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.88
91	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	1|2	lourde ou très lourde		0.82
92	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur	1|2	lourde ou très lourde		0.85
93	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.85
94	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.88
95	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	5	Par pièce avec minimum de température et détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	1|2	lourde ou très lourde		0.78
96	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	5	Par pièce avec minimum de température et détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|40|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|41|45	Radiateur / Convecteur	1|2	lourde ou très lourde		0.78
97	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	1	Chauffage Divisé	5	Par pièce avec minimum de température et détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.78
98	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	5	Par pièce avec minimum de température et détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé	1|2	lourde ou très lourde		0.8
99	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	5	Par pièce avec minimum de température et détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur	1|2	lourde ou très lourde		0.82
100	1	maison individuelle chauffage individuel	1|2|3|4	2	Chauffage Central	5	Par pièce avec minimum de température et détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant	1|2	lourde ou très lourde		0.82
101	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	1	Chauffage Divisé	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé				0.9
102	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	1	Chauffage Divisé	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|40|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|41|45	Radiateur / Convecteur				0.9
103	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	1	Chauffage Divisé	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant				0.9
104	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	1	Chauffage Divisé	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant				0.95
105	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé				0.91
106	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur				0.93
107	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant				0.93
108	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant				0.95
109	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	1	Absent	1	sans régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé				0.95
110	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	1	Absent	1	sans régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur				0.96
111	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	1	Absent	1	sans régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant				0.96
112	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	1	Absent	1	sans régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant				0.97
113	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	1	Chauffage Divisé	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé				0.89
114	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	1	Chauffage Divisé	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|40|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|41|45	Radiateur / Convecteur				0.89
115	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	1	Chauffage Divisé	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant				0.89
116	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	1	Chauffage Divisé	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant				0.94
117	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé				0.9
118	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur				0.92
119	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant				0.92
120	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant				0.94
121	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé				0.94
122	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur				0.95
123	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant				0.95
124	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	2	Central sans minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant				0.96
125	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	1	Chauffage Divisé	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé				0.88
126	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	1	Chauffage Divisé	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|40|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|41|45	Radiateur / Convecteur				0.88
127	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	1	Chauffage Divisé	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant				0.88
128	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	1	Chauffage Divisé	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant				0.93
129	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé				0.89
130	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur				0.91
131	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant				0.91
132	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant				0.93
133	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé				0.93
134	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur				0.94
135	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant				0.94
136	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	3	Central avec minimum de température	1	sans régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant				0.95
137	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	1	Chauffage Divisé	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé				0.86
138	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	1	Chauffage Divisé	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|40|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|41|45	Radiateur / Convecteur				0.86
139	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	1	Chauffage Divisé	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant				0.86
140	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	1	Chauffage Divisé	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant				0.91
141	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé				0.87
142	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur				0.89
143	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant				0.89
144	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	4	Par pièce avec minimum de température	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant				0.91
145	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	1	Chauffage Divisé	5	Par pièce avec minimum de température et détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé				0.83
146	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	1	Chauffage Divisé	5	Par pièce avec minimum de température et détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|40|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|41|45	Radiateur / Convecteur				0.83
147	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	1	Chauffage Divisé	5	Par pièce avec minimum de température et détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant				0.83
148	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	5	Par pièce avec minimum de température et détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé				0.84
149	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	5	Par pièce avec minimum de température et détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur				0.86
150	2|4|6|8|10|12|26|27|28|29|31|32|33|34|35|36|38|39	immeuble collectif chauffage individuel	1|4	2	Chauffage Central	5	Par pièce avec minimum de température et détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant				0.86
151	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé			Absence de comptage individuel	1.01
152	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur			Absence de comptage individuel	1.03
153	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant			Absence de comptage individuel	1.03
154	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant			Absence de comptage individuel	1.05
155	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	1	sans régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé			Absence de comptage individuel	1.03
156	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	1	sans régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur			Absence de comptage individuel	1.05
157	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	1	sans régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant			Absence de comptage individuel	1.05
158	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	1	sans régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant			Absence de comptage individuel	1.07
159	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	6	central collectif	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé			Absence de comptage individuel	0.99
160	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	6	central collectif	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur			Absence de comptage individuel	1.01
161	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	6	central collectif	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant			Absence de comptage individuel	1.01
162	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	6	central collectif	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant			Absence de comptage individuel	1.03
163	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	6	central collectif	1	sans régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé			Absence de comptage individuel	1.01
164	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	6	central collectif	1	sans régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur			Absence de comptage individuel	1.03
165	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	6	central collectif	1	sans régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant			Absence de comptage individuel	1.03
166	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	6	central collectif	1	sans régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant			Absence de comptage individuel	1.05
167	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	7	central collectif avec détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé			Absence de comptage individuel	0.96
168	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	7	central collectif avec détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur			Absence de comptage individuel	0.98
169	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	7	central collectif avec détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant			Absence de comptage individuel	0.98
170	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé			Présence de comptage individuel	0.93
171	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur			Présence de comptage individuel	0.95
172	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant			Présence de comptage individuel	0.95
173	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant			Présence de comptage individuel	0.97
174	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	1	sans régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé			Présence de comptage individuel	0.95
175	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	1	sans régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur			Présence de comptage individuel	0.97
176	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	1	sans régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant			Présence de comptage individuel	0.97
177	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	1	Absent	1	sans régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant			Présence de comptage individuel	0.99
178	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	6	central collectif	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé			Présence de comptage individuel	0.91
179	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	6	central collectif	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur			Présence de comptage individuel	0.93
180	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	6	central collectif	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant			Présence de comptage individuel	0.93
181	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	6	central collectif	2	avec régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant			Présence de comptage individuel	0.95
182	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	6	central collectif	1	sans régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé			Présence de comptage individuel	0.93
183	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	6	central collectif	1	sans régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur			Présence de comptage individuel	0.95
184	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	6	central collectif	1	sans régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant			Présence de comptage individuel	0.95
185	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	6	central collectif	1	sans régulation pièce par pièce	8|9|11|12|13|14|43	Plancher chauffant			Présence de comptage individuel	0.97
186	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	7	central collectif avec détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	5|42|46|47|48|49|50	Air soufflé			Présence de comptage individuel	0.88
187	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	7	central collectif avec détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	1|2|3|4|10|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|45	Radiateur			Présence de comptage individuel	0.9
188	3|5|7|9|11|13|26|27|28|30|31|32|33|34|35|37|38|40	immeuble collectif chauffage collectif	2|3|4	2	Chauffage Central	7	central collectif avec détection de présence	2	avec régulation pièce par pièce	6|7|15|16|17|18|44	Plafond chauffant			Présence de comptage individuel	0.9